## лето 2020
|  |  |  | ВЛ А | 16 | 25 | 35 | 50 | 95 | 120
|  |  |  | R,Ом\км | 1.98 | 1.28 | 0.92 | 0.64 | 0.34 | 0.27
|  |  |  | ВЛ АС | 10 | 16 | 25 | 35 | 70 | 95
|  |  |  | R,Ом\км | 2.695 | 2.06 | 1.38 | 0.85 | 0.46 | 0.33
Узункольский РЭС
Расчет технических потерь в сетях 0,4кВ Июнь-Июль 2020г.
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП | Наименования населенного пункта | Ном-ная мощность силового т-ра кВА | Марка основ.пров. | Марка нул.пров. | Iа,А | Ib,А | Ic,А | Uн,В | Uк1,В | Коэффицент загрузки, % | Свободная мощность, кВА
ПС Куйбышева | ВЛ 10 кВ Куйбышева Ц.Усадьба | п.Куйбышева
| КТП№2 ф-1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 14.3 | 13.2 | 12.3 | 240 | 218 | 13.5402
| ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 18.3 | 17.3 | 19.5 | 241 | 220
| ф-3 |  |  | А-35 | А-25 | 15.3 | 14.2 | 16.8 | 238 | 219
| КТП№3 ф-1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 15.3 | 14.3 | 15.3 | 231 | 220 | 21.1129
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 15.6 | 16.6 | 14.5 | 230 | 219
| КТП№4 ф-1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 5.2 | 4.9 | 4.1 | 240 | 224 | 3.895
| ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 10.3 | 9.1 | 8 | 231 | 221
| КТП№6 ф-1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 2.8 | 2.1 | 2 | 229 | 220 | 2.7991
| ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 1.3 | 2.1 | 1.9 | 230 | 226
| ВЛ 10 кВ Куйбышева Зерноток. | п.Куйбышева
| КТП№1 ф-1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 1.3 | 3.5 | 1.4 | 240 | 235 | 0.8928
| ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 1.8 | 1.3 | 0 | 240 | 235
ПС Новопокровка | ВЛ 10 кВ Новопокровка Вершковое | отд.Павловка
| КТП№1 ф-1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 2.9 | 2.4 | 3.6 | 240 | 223 | 4.272
| ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 2.9 | 2.4 | 3.6 | 240 | 223
| КТП№2 ф-1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 2.6 | 4.7 | 4.1 | 240 | 221 | 9.888
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 5.6 | 4.7 | 4.1 | 240 | 221
| Ф-3 |  |  | А-35 | А-25 | 2.3 | 9 | 4.7 | 231 | 222
| КТП№4 ф-1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 238 | 226 | 1.1662
| КТП№5 ф-1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 1.8 | 2.6 | 3.4 | 230 | 225 | 1.794
| ВЛ 10 кВ Новопокровка Ц.Усадьба | п.Н-покровка
| КТП№1 ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 16.3 | 10.3 | 10.5 | 240 | 220 | 13.0116
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 17.6 | 16 | 17.1 | 235 | 221
| КТП№3 ф-1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 5.6 | 9.6 | 7.8 | 235 | 219 | 10.7395
| ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 8.4 | 6.8 | 7.5 | 235 | 228
| КТП№6 ф-1 |  | 63 | А-35 | А-25 | 10.1 | 12.3 | 10.6 | 240 | 225 | 12.5714
ВЛ 10 кВ Новопокровка Уйкескен
| КТП№2 ф-1 | отд.Воскресеновка | 160 | А-35 | А-25 | 4.6 | 1.2 | 5.1 | 240 | 223 | 8.01
| ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 12.6 | 14.9 | 15 | 240 | 226
| КТП№4 ф-1 | отд.Уйкескен | 63 | А-35 | А-25 | 12.6 | 14.9 | 15 | 240 | 226 | 16.1905
| ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 0 | 0 | 0 | 238 | 229
| ВЛ 10 кВ Новопокровка Мастерские | п.Н-покровка
| КТП№1 ф-1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 7 | 4.3 | 1.12 | 235 | 230 | 1.8242
| КТП№2 ф-1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 5.1 | 3.8 | 4.7 | 235 | 230 | 1.2784
| КТП№3 ф-1 |  | 400 | А-35 | А-25 | 6 | 10.1 | 9.4 | 240 | 230 | 3.258
| ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 10.1 | 8.6 | 10.1 | 240 | 235
ПС Баумана | ВЛ 10 кВ Баумана Ц.Усадьба | п.Баумана
| КТП№2 ф-1 |  | 400 | А-35 | А-25 | 6.4 | 7.1 | 4.9 | 240 | 224 | 1.104
| КТП№3 ф-1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 3.2 | 3.1 | 4.1 | 234 | 225 | 2.7238
| ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 6.5 | 7.4 | 4.8 | 234 | 227
| ВЛ 10 кВ Баумана Буркай | п.Буркай
| КТП№2 ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 2.6 | 4.8 | 5.6 | 234 | 228 | 6.8591
| ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 5.6 | 5.1 | 8.1 | 234 | 229
| ф-3 |  |  | А-25 | А-16 | 5.9 | 4.9 | 4.3 | 234 | 227
ПС Чапаево | ВЛ 10 кВ Чапаево Амречье | п.Чапаево
| КТП№1 ф-1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 5.4 | 3.2 | 3.8 | 236 | 230 | 2.0208
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-16 | 0 | 1.3 | 0 | 236 | 230
| ВЛ 10 кВ Чапаево Ц.Усадьба | п.Чапаево
| КТП№1 ф-1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 4.1 | 3.2 | 4.3 | 242 | 237 | 5.892
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 5.1 | 3.9 | 3.8 | 241 | 236
| КТП№2 ф-1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 2.4 | 4.8 | 4 | 238 | 231 | 5.1553
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 3.6 | 2.5 | 2.3 | 235 | 230
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-16 | 4.6 | 4.6 | 5.9 | 239 | 227
ПС Баумана | ВЛ 10 кВ Баумана Королевка | п.Королевка
| КТП№1 ф-1 |  | 160 | А-35 | А-16 | 5.3 | 3.8 | 5.7 | 233 | 228 | 3.4804
| Ф-2 |  |  | А-35 | А16 | 2.6 | 2.9 | 3.6 | 233 | 227
ПС Калининская | ВЛ 10 кВ Калиниская Поселок | п.Калиниский
| КТП№1 ф-1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 10.5 | 10.4 | 15.3 | 236 | 225 | 14.0047
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-16 | 10.9 | 7.6 | 8.6 | 231 | 221
| ф-3 |  |  | А-25 | А-16 | 11.2 | 10.3 | 12.6 | 223 | 220
| КТП№3 ф-1 |  | 100 | А-35 | А-16 | 10.9 | 7.6 | 8.6 | 231 | 221 | 23.0309
| ф-2 |  |  | А-35 | А-16 | 12.3 | 9.3 | 8.6 | 239 | 226
| Ф-3 |  |  | А-35 | А-35 | 12.6 | 14.2 | 14.2 | 233 | 227
| ПС 10 кВ Калининская Энгельса | отд.Энгельс
| КТП№1 ф-1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 2.6 | 5.6 | 4.8 | 233 | 220 | 3.029
| ПС 10 кВ Калининская Укаткан | п.Калиниский
| КТП№2 ф-1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 0 | 0 | 0 | 230 | 221 | 1.7237
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 7.5 | 6.8 | 4.6 | 228 | 221
| КТП№3 ф-1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 5.6 | 6.9 | 5.4 | 240 | 235 | 6.5228
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-35 | 8.6 | 7.6 | 9.6 | 238 | 230
| КТП№4 ф-1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 5.6 | 4.7 | 3.6 | 244 | 235 | 4.5947
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-16 | 1.5 | 2 | 1.8 | 227 | 224
| КТП№5 ф-1 | п.Укаткан | 160 | А-35 | А-16 | 3.9 | 2.6 | 2.98 | 233 | 227 | 5.8896
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-16 | 10.5 | 10.6 | 9.6 | 235 | 225
ПС К.Маркса | ВЛ 10 кВ К.Маркса Поселок | п.Сокол
| КТП№7 ф-1 |  | 100 | А-35 | А-16 | 6.3 | 8.1 | 7.1 | 232 | 224 | 9.5147
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-16 | 7.1 | 4.6 | 7.4 | 237 | 221
| КТП№2 ф-1 |  | 250 | А-35 | А-16 | 10.3 | 6.5 | 9.6 | 240 | 230 | 8.8383
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-35 | 10.1 | 9.6 | 11.6 | 235 | 228
| Ф-3 |  |  | А-35 | А-35 | 12.1 | 14.3 | 10.3 | 229 | 220
| КТП№4 ф-1 |  | 250 | А-35 | А-16 | 9.6 | 10.5 | 11.6 | 234 | 224 | 12.4858
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 10.6 | 10.1 | 11.2 | 247 | 231
| Ф-3 |  |  | А-35 | А-25 | 10.1 | 11.5 | 12.4 | 238 | 228
| Ф-4 |  |  | А-35 | А-16 | 13.2 | 10.5 | 9.6 | 235 | 228
| КТП№3 ф-1 |  | 160 | А-35 | А-16 | 5.6 | 3.5 | 1.16 | 244 | 225 | 8.5953
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-16 | 6.8 | 7.3 | 5.6 | 238 | 221
| Ф-3 |  |  | А-35 | А-16 | 10.2 | 9.5 | 8.7 | 231 | 220
| КТП№5 ф-1 |  | 250 | А-35 | А-16 | 6.6 | 5.6 | 7.4 | 229 | 221 | 6.4598
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-16 | 20.3 | 15.6 | 14.8 | 230 | 225
| КТП№8 ф-1 | отд.К.Маркса | 100 | А-35 | А-16 | 7.5 | 5.6 | 6.3 | 230 | 221 | 9.5236
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-16 | 8.3 | 6.4 | 7.5 | 228 | 225
ПС Моховое | ВЛ 10 кВ Моховое Россия
| КТП№3 ф-1 | п.Иваноровное | 160 | А-35 | А-35 | 8.5 | 9.5 | 7.6 | 230 | 220 | 11.1007
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 4.8 | 5.9 | 4.8 | 230 | 220
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-16 | 12.5 | 10.2 | 13.9 | 227 | 219
| КТП№2 ф-1 | отд.Моховое | 100 | А-35 | А-35 | 12.4 | 11 | 12.6 | 228 | 223 | 8.208
| КТП№1 ф-1 | п.Кировский | 100 | А-35 | А-35 | 12.1 | 13.7 | 12.4 | 230 | 220 | 8.786
| КТП№5 ф-1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 230 | 220 | 1.495
| ВЛ 10 кВ Моховое Зерноток | п.Кировский
| КТП№1 ф-1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 4.2 | 2.1 | 4.2 | 230 | 224 | 4.83
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 4.2 | 2.1 | 4.2 | 230 | 224
| ВЛ 10 кВ Моховое Ц.Усадьба | п.Кировский
| КТП№3 ф-1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 5.6 | 8.6 | 10.2 | 228 | 221 | 12.7952
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-35 | 10.3 | 10.2 | 11.5 | 226 | 223
| КТП№2 ф-1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 5.7 | 7.6 | 4.6 | 225 | 221 | 7.2825
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-35 | 10.3 | 11.6 | 12.6 | 221 | 220
| КТП№1 ф-1 |  | 100 | А-50 | А-35 | 10.8 | 9.8 | 8.1 | 225 | 221 | 20.5527
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-35 | 10.3 | 9.5 | 9.6 | 228 | 223
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 10.3 | 11.5 | 10.2 | 231 | 226
| ВЛ 10 кВ Моховое Ксеневка | отд.Ксеньевка
| КТП№3 ф-1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 14.5 | 10.3 | 11.2 | 235 | 225 | 19.8732
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 10.5 | 9.5 | 7.6 | 226 | 222
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 9.8 | 7.6 | 5.4 | 227 | 219
ПС Сибирка | ВЛ 10 кВ Сибирка Поселок | п.Сибирка
| КТП№1 ф-1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 5.8 | 5.9 | 1.7 | 225 | 220 | 15.6858
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-35 | 5.8 | 5.8 | 4.3 | 226 | 220
| Ф-3 |  |  | А-35 | А-35 | 10.8 | 11.6 | 14.5 | 246 | 224
| ВЛ 10 кВ Сибирка Крутоярка | отд.Песчанка
| КТП№1 ф-1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 0.9 | 1.8 | 4.3 | 240 | 234 | 1.68
| КТП№2 ф-1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 9.5 | 10.6 | 11.5 | 230 | 225 | 2.9072
| КТП№3 ф-1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 10.3 | 9.5 | 8.4 | 229 | 221 | 13.7685
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 12.2 | 10.5 | 11.3 | 230 | 224
| Ф-3 |  |  | А-35 | А-25 | 13.5 | 4.6 | 16.2 | 226 | 221
| КТП№4 ф-1 | отд.Богоявленка | 60 | А-35 | А-25 | 8.3 | 9.6 | 10.4 | 230 | 225 | 10.8483
| КТП№6 ф-1 | отд.Крутоярка | 100 | А-35 | А-25 | 2.6 | 4.8 | 6.3 | 223 | 220 | 3.0551
| КТП№7 ф-1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 10.4 | 9.2 | 7.3 | 234 | 230 | 3.9341
ПС Россия | ВЛ 10 кВ Россия Березово
| КТП№1 ф-1 | п.Березово | 160 | А-35 | А-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43125
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-16 | 1 | 1 | 1 | 230 | 225
| ВЛ 10 кВ Россия Маш.двор | п.Россия
| КТП№1 ф-1 |  | 400 | А-35 | А-25 | 5.3 | 9.8 | 7.2 | 229 | 221 | 3.6158
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-16 | 10.3 | 9.1 | 4.6 | 228 | 221
| Ф-3 |  |  | А-35 | А-16 | 4.8 | 4.2 | 7.6 | 234 | 231
| КТП№2 ф-1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 10.3 | 9.1 | 4.6 | 228 | 221 | 5.472
| КТП№5 ф-1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 4.5 | 5.9 | 9.3 | 230 | 226 | 1.8124
| КТП№6 ф-1 |  | 63 | А-35 | А-25 | 10.6 | 9.2 | 10.3 | 229 | 221 | 19.3735
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-16 | 10.3 | 8.4 | 4.6 | 228 | 224
| КТП№3 ф-1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 7.2 | 5.6 | 10.4 | 232 | 226
| ВЛ 10 кВ Россия Убаган | п.Убаган
| КТП№1 ф-1 |  | 100 | А-35 | А-16 | 13.2 | 13.5 | 16.3 | 229 | 220 | 14.263
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-16 | 7.3 | 6.3 | 5.6 | 230 | 224
| КТП№2 ф-1 |  | 250 | А-35 | А-16 | 7.3 | 8.4 | 10.3 | 237 | 225 | 2.4648
| КТП№3 ф-1 |  | 160 | А-35 | А-16 | 5.3 | 4.7 | 3.8 | 234 | 231 | 2.0183
| КТП№4 ф-1 |  | 160 | А-35 | А-16 | 5.6 | 8.3 | 8.3 | 227 | 224 | 3.1496
ПС Белоглинка | ВЛ 10 кВ Белоглинка Комендантское
| КТП№1 ф-1 | отд.Коменданское. | 100 | А-35 | А-16 | 4.6 | 5.3 | 7.4 | 228 | 223 | 3.9444
| ВЛ 10 кВ Белоглинка Ц.Усадьба | п.Белоглинка
| КТП№4 ф-1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 3.8 | 4.6 | 10.8 | 227 | 221 | 2.724
| КТП№2 ф-1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 14.6 | 13.2 | 15.9 | 228 | 221 | 13.0569
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 17.3 | 13.8 | 15.4 | 235 | 224
| КТП№1 ф-1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 20.6 | 20.6 | 20.3 | 229 | 221 | 13.8337
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 10.3 | 9.6 | 14.8 | 232 | 221
ВЛ 10 кВ Белоглинка Починовка
| КТП№1 ф-1 | отд.Починовка | 160 | А-35 | А-16 | 14.6 | 12.3 | 10.2 | 228 | 221 | 10.9361
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-16 | 12.2 | 10.3 | 16.8 | 230 | 225
| КТП№2 ф-1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 13.7 | 10.8 | 13.6 | 234 | 224 | 5.5721
ПС Арзамасская | ВЛ 10 кВ Арзамасская Фермы
| КТП№1 ф-1 | отд.Ряжское. | 100 | А-35 | А-25 | 5.6 | 5.8 | 8.2 | 231 | 224 | 4.5276
ВЛ 10 кВ Арзамасская Зерноток
| КТП№1 ф-1 | п.Арзамасс | 160 | А-35 | А-25 | 9.6 | 5.3 | 10.3 | 243 | 220 | 3.8272
| ВЛ 10 кВ Арзамасская Мастерские | п.Арзамасс
| КТП№5 ф-1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 5.3 | 6.3 | 4.2 | 235 | 231 | 1.4852
| КТП№6 ф-1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 10.4 | 2.6 | 4.8 | 238 | 227 | 2.6478
| КТП№2 ф-1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 6.3 | 4.6 | 8.2 | 238 | 231 | 4.5458
| КТП№ 4 ф-1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 3 | 3 | 8 | 237 | 231 | 2.0737
ПС Пресногорьковка | ВЛ 10 кВ Пресногорьковка Больница | п.Пресногорьковка
| КТП№2 ф-1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 13.7 | 10.8 | 13.6 | 234 | 224 | 10.9264
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 10.5 | 14.6 | 11.2 | 236 | 224
| КТП№5 ф-1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 14.5 | 12.4 | 10.5 | 228 | 225 | 7.2317
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-16 | 17.2 | 10.8 | 11.8 | 240 | 230
| КТП№1 ф-1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 11.8 | 13.3 | 10.8 | 234 | 231 | 10.4783
| ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 12.4 | 10.1 | 13.4 | 233 | 226
| КТП№4 ф-1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 12.3 | 10.8 | 11.5 | 238 | 220 | 15.5344
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 10.3 | 10.8 | 10.5 | 231 | 218
ВЛ 10 кВ Пресногорьковка Гренадерка
| КТП№2 ф-1 | отд.Волна | 100 | А-35 | А-25 | 6.3 | 7.8 | 6.8 | 228 | 220 | 14.2668
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 5.6 | 6.5 | 4.7 | 229 | 220
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 9.2 | 7.8 | 7.8 | 228 | 221
| КТП№3 ф-1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 10.2 | 9.8 | 7.5 | 226 | 221 | 2.486
| КТП№1 ф-1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 10.2 | 7.6 | 6.6 | 229 | 221 | 3.4922
| КТП№7 ф-1 | отд.Первомайка | 100 | А-35 | А-25 | 8.3 | 10.3 | 6.7 | 229 | 220 | 6.9387
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 0.6 | 4 | 0.4 | 229 | 223
| КТП№5 ф-1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 5 | 10.3 | 12.1 | 228 | 223 | 14.4618
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 13.5 | 14.6 | 10.5 | 228 | 223
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-16 | 10.5 | 11.8 | 13.5 | 226 | 221
| КТП№9 ф-1 | отд.Гренадерка | 160 | А-35 | А-25 | 10.2 | 12.5 | 14.5 | 228 | 224 | 5.301
| ВЛ 10 кВ Пресногорьковка Школа | п.Пресногорьковка
| КТП№5 ф-1 |  | 160 | А-35 | А-16 | 7.6 | 9.4 | 4.6 | 226 | 221 | 13.6082
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 13.5 | 14.6 | 10.5 | 228 | 223
| Ф-3 |  |  | А-35 | А-25 | 10.5 | 11.8 | 13.5 | 226 | 221
| КТП№4 ф-1 |  | 160 | А-35 | А-16 | 10.5 | 9.5 | 11.2 | 240 | 234 | 15.0463
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 5.6 | 9.8 | 6.4 | 250 | 238
| Ф-3 |  |  | А-35 | А-25 | 13.2 | 15.6 | 17.6 | 240 | 234
| КТП№6 ф-1 |  | 160 | А-35 | А-16 | 12.5 | 14.2 | 12.3 | 229 | 221 | 13.6488
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 12.6 | 10.6 | 8.2 | 228 | 221
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-16 | 6.3 | 7.2 | 11.6 | 229 | 221
| КТП№8 ф-1 |  | 160 | А-35 | А-16 | 12.3 | 13.2 | 14.2 | 228 | 220 | 13.3518
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 9.2 | 8.3 | 4.6 | 229 | 224
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-16 | 11.6 | 9.6 | 10.6 | 228 | 226
| КТП№1 ф-1 |  | 160 | А-35 | А-16 | 6.7 | 9.4 | 5.3 | 240 | 235 | 11.5249
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-16 | 10.3 | 9.6 | 4.8 | 230 | 224
| Ф-3 |  |  | А-35 | А-16 | 10.2 | 11.6 | 10.5 | 236 | 230
| КТП№3 ф-1 |  | 250 | А-35 | А-16 | 10.5 | 9.3 | 8.6 | 236 | 230 | 7.9437
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-16 | 4.3 | 8.6 | 9.3 | 226 | 221
| Ф-3 |  |  | А-35 | А-16 | 11.3 | 11.8 | 12.6 | 228 | 222
| КТП№7 ф-1 |  | 160 | А-35 | А-16 | 10.6 | 13.3 | 11.5 | 235 | 231 | 8.3975
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-16 | 9.3 | 4.6 | 7.6 | 238 | 231
| КТП№9 ф-1 |  | 100 | А-35 | А-16 | 9.3 | 4.6 | 1.3 | 238 | 231 | 9.5448
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-16 | 10.2 | 9.3 | 5.3 | 239 | 226
| ВЛ 10 кВ Пресногорьковка Маслозавод | п.Пресногорьковка
| КТП№2 ф-1 |  | 160 | А-35 | А-16 | 5.3 | 6.5 | 10.2 | 233 | 225 | 3.2037
| КТП№1 ф-1 |  | 250 | А-35 | А-16 | 3.6 | 7.3 | 4.7 | 228 | 220 | 1.4227
| КТП№3 ф-1 |  | 160 | А-35 | А-16 | 2.6 | 4.8 | 3.6 | 226 | 221 | 1.5537
| КТП№5 ф-1 |  | 160 | А-35 | А-16 | 4.3 | 6.3 | 4.8 | 226 | 223 | 4.068
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 2.6 | 6.3 | 4.5 | 226 | 224
ПС Ленинская | ВЛ 10 кВ Ленинская Есмурза | с.Узунколь
| КТП№1 ф-1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 3 | 9.3 | 5.6 | 232 | 230 | 4.1528
| КТП№3 ф-1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 8.2 | 4.6 | 6.3 | 237 | 232 | 8.1111
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-35 | 4.5 | 4.2 | 6.3 | 237 | 231
| Ф-3 |  |  | А-35 | А-35 | 7.6 | 5.6 | 7.2 | 240 | 231
| КТП№4 ф-1 | п.Есмурза | 63 | А-35 | А-35 | 4.5 | 5 | 7.2 | 240 | 235 | 6.3619
| ВЛ 10 кВ Ленинская Водники | с.Узунколь
| КТП№5 ф-1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 8.2 | 5.6 | 4.8 | 240 | 234 | 4.464
| КТП№2 ф-1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 10.7 | 6.7 | 4.6 | 238 | 228 | 18.2392
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 13.2 | 9.9 | 10.5 | 237 | 224
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 6.7 | 4.7 | 9.6 | 240 | 237
| КТП№4 ф-1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 9.4 | 5.7 | 6.9 | 237 | 224 | 2.0856
| ВЛ 10 кВ Ленинская Райцентр | с.Узунколь
| КТП№8 ф-1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 16.7 | 15.9 | 18.7 | 240 | 236 | 10.845
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 7 | 9 | 5 | 240 | 234
| КТП№9 ф-1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 10.2 | 11.2 | 11.2 | 235 | 225 | 9.5061
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 7 | 5 | 2 | 235 | 226
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 5.3 | 7.6 | 5.3 | 234 | 230
| КТП№10 ф-1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 10.5 | 6.3 | 4.8 | 235 | 227 | 8.0235
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 10.6 | 9.3 | 13.7 | 231 | 224
| КТП№2 ф-1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 12.6 | 10.3 | 2.6 | 234 | 230 | 8.9794
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 13.3 | 10.5 | 11.2 | 240 | 231
| КТП№5 ф-1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 4.6 | 8.4 | 6.4 | 236 | 230 | 18.6628
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 10.8 | 19.5 | 20.6 | 234 | 232
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-16 | 10.5 | 34.2 | 12.2 | 235 | 234
| КТП№4 ф-1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 2.5 | 2.6 | 10.2 | 240 | 232 | 5.7286
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 2.3 | 4.2 | 6.3 | 237 | 231
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 10.2 | 11.6 | 10.2 | 238 | 231
| КТП№6 ф-1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 12.3 | 9.3 | 13.2 | 234 | 232 | 14.5781
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-16 | 10.6 | 11.2 | 6.3 | 229 | 224
| КТП№1 ф-1 |  | 63 | А-25 | А-16 | 13.2 | 10.9 | 10.9 | 236 | 230 | 13.1111
| КТП№11 ф-1 |  | 100 | А-35 | А-16 | 6.3 | 9.8 | 10.3 | 240 | 229 | 6.336
| ВЛ 10 кВ Ленинская Хлебозавод | с.Узунколь
| КТП№4 ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 0.6 | 5 | 0.8 | 234 | 226 | 8.061
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 17.6 | 12.3 | 17.6 | 240 | 231
| КТП№5 ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 17.6 | 12.3 | 17.6 | 240 | 231 | 23.0331
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 12.7 | 18.3 | 10.4 | 234 | 228
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 6.6 | 13.4 | 10.6 | 235 | 231
| Ф-4 |  |  | А-25 | А-25 | 10.2 | 12.7 | 13.9 | 233 | 228
| КТП№6 ф-1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 5 | 2.3 | 6 | 235 | 227 | 1.2502
| КТП№9 ф-1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 12.6 | 17.6 | 10.6 | 242 | 228 | 10.78
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 5.3 | 6.8 | 10.9 | 245 | 227
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 10.6 | 6.9 | 8.3 | 245 | 234
| Ф-4 |  |  | А-25 | А-25 | 3.9 | 6.8 | 10.2 | 245 | 231
| КТП№8 ф-1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 13.1 | 10.2 | 14.2 | 230 | 220 | 17.0978
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 12.2 | 10.2 | 13.2 | 238 | 221
| КТП№2 ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 10.6 | 12.4 | 10.2 | 240 | 232 | 9.885
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 11.2 | 10.2 | 11.3 | 240 | 234
| КТП№3 ф-1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 10.5 | 14.6 | 10.5 | 240 | 221 | 8.544
| КТП№7 ф-1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 6.5 | 4.6 | 8.2 | 235 | 229 | 4.5355
| ВЛ 10 кВ Ленинская ДК | с.Узунколь
| КТП№3 ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 6.8 | 7.6 | 9.3 | 235 | 224 | 6.0684
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 6.3 | 5.4 | 6.3 | 230 | 221
| КТП№1 ф-1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 6.8 | 7.6 | 9.2 | 254 | 223 | 5.0278
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 9.3 | 6.8 | 10.2 | 250 | 234
| КТП№2 ф-1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 6.9 | 7.3 | 5.9 | 235 | 234 | 6.2558
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 9.5 | 6.3 | 7.4 | 245 | 231
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 5.9 | 7.6 | 8.3 | 240 | 228
| КТП№15 ф-1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 5 | 7 | 10 | 240 | 232 | 4.2328
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 5 | 7 | 10 | 241 | 235
| КТП№9 ф-1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 8.6 | 7.6 | 7.2 | 236 | 225 | 9.8672
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 9.8 | 9.3 | 7.6 | 240 | 227
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 9.5 | 7.2 | 6.3 | 230 | 226
| Ф-4 |  |  | А-25 | А-25 | 10.6 | 12.3 | 10.2 | 225 | 220
| КТП№6 ф-1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 16.3 | 16.8 | 14.6 | 225 | 220 | 14.4103
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 10.6 | 12.3 | 10.2 | 225 | 220
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 13.2 | 12.2 | 17.2 | 236 | 225
| Ф-4 |  |  | А-25 | А-25 | 13.5 | 10.5 | 9.3 | 234 | 228
| КТП№4 ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 10.2 | 9.3 | 10.8 | 230 | 224 | 13.535
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 12.3 | 10.2 | 16.3 | 230 | 227
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 6.3 | 8.6 | 10.6 | 226 | 220
| КТП№18 ф-1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 10.3 | 9.3 | 13.5 | 230 | 224 | 7.613
| КТП№8 ф-1 |  | 630 | А-25 | А-25 | 6.3 | 8.4 | 4.9 | 229 | 220 | 0.71244
| КТП№13 ф-1 |  | 400 | А-25 | А-25 | 4.8 | 7.3 | 7.1 | 234 | 221 | 1.1232
| КТП№11 ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 6.8 | 4.2 | 7.1 | 240 | 231 | 4.8128
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-16 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 245 | 232
ПС Ершовка | ВЛ 10 кВ Ершовка Кормоцех | п.Ершовка
| КТП№2 ф-1 |  | 400 | А-25 | А-25 | 4.8 | 3.8 | 4.9 | 230 | 221 | 1.7104
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 4.8 | 6.3 | 4.8 | 235 | 227
| КТП№1 ф-1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 6.3 | 4.7 | 12.4 | 240 | 231 | 12.6773
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 10.7 | 6.3 | 12.3 | 241 | 237
| КТП№5 ф-1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 10.1 | 9.3 | 14.6 | 250 | 240 | 16.25
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-16 | 10.6 | 9.6 | 10.8 | 250 | 239
| ВЛ 10 кВ Ершовка Ц.Усадьба | п.Ершовка
| КТП№1 ф-1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 9.3 | 8.3 | 10.4 | 234 | 228 | 6.552
| КТП№2 ф-1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 1.5 | 4.9 | 4.9 | 236 | 231 | 10.7628
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 10.5 | 11.9 | 12.8 | 230 | 224
| КТП№3 ф-1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 12.3 | 10.6 | 13.5 | 240 | 232 | 17.0987
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 10.6 | 11.6 | 12.5 | 241 | 232
| КТП№4 ф-1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 14.1 | 12.3 | 10.8 | 230 | 221 | 11.0598
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 3.6 | 4.6 | 2.5 | 234 | 224
| КТП№5 ф-1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 1.5 | 4.6 | 4.9 | 235 | 227 | 6.7252
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 13.3 | 12.2 | 10.2 | 229 | 221
| КТП№6 ф-1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 4.3 | 3.2 | 7.5 | 235 | 224 | 2.2031
| КТП№7 ф-1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 10.3 | 10.8 | 9.4 | 234 | 225 | 8.8856
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 10.2 | 9.3 | 10.5 | 236 | 227
| КТП№9 ф-1 |  | 400 | А-25 | А-16 | 3.6 | 5.8 | 7.6 | 230 | 225 | 0.9775
ПС Киевская | ВЛ 10 кВ Киевская Миролюбовка | п.Киевский
| КТП№1 ф-1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 10.3 | 11.6 | 13.6 | 238 | 224 | 8.449
| КТП№2 ф-1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 9.3 | 8.4 | 16.6 | 228 | 220 | 14.1454
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 10.8 | 9.3 | 7.4 | 230 | 221
| КТП№3 ф-1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 9.3 | 7.3 | 6.8 | 230 | 224 | 8.878
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 1.6 | 6.7 | 6.9 | 230 | 225
| КТП№4 ф-1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 6.8 | 8.3 | 6.9 | 230 | 224 | 2.024
| КТП№7 ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 6.4 | 5.6 | 7.3 | 229 | 221 | 2.7623
| КТП№9 ф-1 |  | 320 | А-25 | А-25 | 6.8 | 7.3 | 8.3 | 238 | 224 | 1.666
| КТП№10 ф-1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 12.6 | 16.5 | 10.3 | 230 | 221 | 9.062
ВЛ 10 кВ Киевская Коскуль
| КТП№2 ф-1 | п.Абай | 100 | А-35 | А-16 | 10.3 | 9.3 | 13.5 | 239 | 229 | 13.2389
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-16 | 9.3 | 7.3 | 5.6 | 240 | 224
| ВЛ 10 кВ Киевская Отын-Агаш | отд.Отын-Агаш
| КТП№3 ф-1 |  | 160 | А-35 | А-16 | 3.6 | 6.8 | 9.6 | 229 | 220 | 2.8625
| КТП№2 ф-1 |  | 100 | А-35 | А-16 | 1.2 | 2.8 | 3.9 | 230 | 225 | 9.361
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-16 | 9.7 | 12.5 | 10.6 | 230 | 224
| КТП№1 ф-1 | отд.Долинка | 100 | А-35 | А-16 | 2.6 | 1 | 3 | 230 | 226 | 1.518
ПС Суворово | ВЛ 10 кВ Суворово Мастерские | п.Суворова
| КТП№1 ф-1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 8.3 | 4.6 | 8.3 | 230 | 221 | 14.122
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 12.4 | 10.3 | 17.5 | 230 | 222
| КТП№3 ф-1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 15.3 | 16.9 | 17.3 | 230 | 220 | 12.3224
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 10.9 | 12.8 | 11.6 | 236 | 231
| КТП№2 ф-1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 5.7 | 4.9 | 6.5 | 245 | 223 | 3.6204
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 6.7 | 5.6 | 8.3 | 236 | 228
ПС Троебратное | ВЛ 10 кВ Троебратное Ц.Усадьба | п.Троебратное
| КТП№1 ф-1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 8.3 | 4.6 | 8.3 | 230 | 221 | 4.876
| КТП№3 ф-1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 10.3 | 15.3 | 9.4 | 230 | 222 | 3.22
ВЛ 10 кВ Троебратное Пилкино
| КТП№1 ф-1 | п.Троебратное | 160 | А-25 | А-25 | 10.9 | 9.6 | 13.4 | 238 | 231 | 9.7976
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 9.3 | 10.6 | 11.8 | 240 | 240
| КТП№3 ф-1 | отд.Казанка | 100 | А-25 | А-25 | 5.6 | 8 | 6 | 240 | 231 | 4.704
| КТП№4 ф-1 | отд.Пилкина | 40 | А-25 | А-25 | 6.6 | 10.3 | 1.14 | 245 | 230 | 11.0495
ВЛ 10 кВ Троебратное Камышиловка
| КТП№1 ф-1 | отд.Камышловка. | 40 | А-25 | А-25 | 5.6 | 1.8 | 4.8 | 230 | 229 | 7.015
| ВЛ 10 кВ Троебратное ЖД быт | п.Троебратное
| КТП№1 ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 12.3 | 14.5 | 12.9 | 231 | 221 | 7.1692
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-35 | 6.5 | 2.9 | 0.6 | 230 | 224
| КТП№2 ф-1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 7.5 | 9.3 | 10.2 | 238 | 229 | 25.5168
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-35 | 8.3 | 6.9 | 8.4 | 237 | 230
| Ф-3 |  |  | А-35 | А-35 | 8.3 | 6.9 | 7.6 | 235 | 229
| Ф-4 |  |  | А-35 | А-35 | 10.3 | 11.6 | 12.3 | 238 | 230
| КТП№3 ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 6.3 | 4.8 | 5.3 | 236 | 229 | 12.499
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-35 | 13.5 | 12.6 | 12.3 | 230 | 224
| Ф-3 |  |  | А-35 | А-35 | 10.3 | 10.8 | 9.3 | 240 | 234
| КТП№4 ф-1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 10.5 | 11.6 | 10.8 | 235 | 231 | 21.9357
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-35 | 6.6 | 4.3 | 7.6 | 238 | 234
| Ф-3 |  |  | А-35 | А-35 | 15.3 | 13.2 | 14.3 | 229 | 220
| КТП№5 ф-1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 18.2 | 16.3 | 13.4 | 237 | 231 | 28.1251
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-35 | 10.5 | 15.6 | 20.3 | 250 | 241
| Ф-3 |  |  | А-35 | А-35 | 7.6 | 9 | 4.6 | 244 | 239
| КТП№6 ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 10.9 | 10.6 | 10.8 | 250 | 234 | 10.2819
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-35 | 13.5 | 10.8 | 10.6 | 240 | 236
| КТП№7 ф-1 |  | 40 | А-25 | А-25 | 6.6 | 8.3 | 4 | 245 | 241 | 11.5762
| КТП№8 ф-1 |  | 63 | А-25 | А-25 | 6.5 | 8.3 | 6.6 | 240 | 234 | 43.3487
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-35 | 10.6 | 13.6 | 14.1 | 239 | 232
| Ф-3 |  |  | А-35 | А-35 | 15.6 | 18.3 | 18.6 | 248 | 232
Относительные потери в линиях РЭС, %

## на сайт
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (январь 2021 года)
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП | Наименования населенного пункта | Ном-ная мощность силового т-ра кВА | Коэффицент загрузки, % | Свободная мощность, кВА
ПС Куйбышева | ВЛ 10 кВ Куйбышева Ц.Усадьба | п.Куйбышева
| КТП№2 ф-1 |  | 250 | 13.5402 | 216.1
| КТП№3 ф-1 |  | 100 | 21.1129 | 78.9
| КТП№4 ф-1 |  | 250 | 3.895 | 240.3
| КТП№6 ф-1 |  | 100 | 2.7991 | 97.2
| ВЛ 10 кВ Куйбышева Зерноток. | п.Куйбышева
| КТП№1 ф-1 |  | 250 | 0.8928 | 247.8
ПС Новопокровка | ВЛ 10 кВ Новопокровка Вершковое | отд.Павловка
| КТП№1 ф-1 |  | 100 | 4.272 | 95.7
| КТП№2 ф-1 |  | 100 | 9.888 | 90.1
| КТП№4 ф-1 |  | 100 | 1.1662 | 98.8
| КТП№5 ф-1 |  | 100 | 1.794 | 98.2
| ВЛ 10 кВ Новопокровка Ц.Усадьба | п.Н-покровка
| КТП№1 ф-1 |  | 160 | 13.0116 | 139.2
| КТП№3 ф-1 |  | 100 | 10.7395 | 89.3
| КТП№6 ф-1 |  | 63 | 12.5714 | 55.1
ВЛ 10 кВ Новопокровка Уйкескен
| КТП№2 ф-1 | отд.Воскресеновка | 160 | 8.01 | 147.2
| КТП№4 ф-1 | отд.Уйкескен | 63 | 16.1905 | 52.8
| ВЛ 10 кВ Новопокровка Мастерские | п.Н-покровка |  |  | 0
| КТП№1 ф-1 |  | 160 | 1.8242 | 157.1
| КТП№2 ф-1 |  | 250 | 1.2784 | 246.8
| КТП№3 ф-1 |  | 400 | 3.258 | 387
ПС Баумана | ВЛ 10 кВ Баумана Ц.Усадьба | п.Баумана
| КТП№2 ф-1 |  | 400 | 1.104 | 395.6
| КТП№3 ф-1 |  | 250 | 2.7238 | 243.2
| ВЛ 10 кВ Баумана Буркай | п.Буркай
| КТП№2 ф-1 |  | 160 | 6.8591 | 149
ПС Чапаево | ВЛ 10 кВ Чапаево Амречье | п.Чапаево
| КТП№1 ф-1 |  | 160 | 2.0208 | 156.8
| ВЛ 10 кВ Чапаево Ц.Усадьба | п.Чапаево
| КТП№1 ф-1 |  | 100 | 5.892 | 94.1
| КТП№2 ф-1 |  | 160 | 5.1553 | 151.8
ПС Баумана | ВЛ 10 кВ Баумана Королевка | п.Королевка
| КТП№1 ф-1 |  | 160 | 3.4804 | 154.4
ПС Калининская | ВЛ 10 кВ Калиниская Поселок | п.Калиниский
| КТП№1 ф-1 |  | 160 | 14.0047 | 137.6
| КТП№3 ф-1 |  | 100 | 23.0309 | 77
| ПС 10 кВ Калининская Энгельса | отд.Энгельс
| КТП№1 ф-1 |  | 100 | 3.029 | 97
| ПС 10 кВ Калининская Укаткан | п.Калиниский
| КТП№2 ф-1 |  | 250 | 1.7237 | 245.7
| КТП№3 ф-1 |  | 160 | 6.5228 | 149.6
| КТП№4 ф-1 |  | 100 | 4.5947 | 95.4
| КТП№5 ф-1 | п.Укаткан | 160 | 5.8896 | 150.6
ПС К.Маркса | ВЛ 10 кВ К.Маркса Поселок | п.Сокол
| КТП№7 ф-1 |  | 100 | 9.5147 | 90.5
| КТП№2 ф-1 |  | 250 | 8.8383 | 227.9
| КТП№4 ф-1 |  | 250 | 12.4858 | 218.8
| КТП№3 ф-1 |  | 160 | 8.5953 | 146.2
| КТП№5 ф-1 |  | 250 | 6.4598 | 233.9
| КТП№8 ф-1 | отд.К.Маркса | 100 | 9.5236 | 90.5
ПС Моховое | ВЛ 10 кВ Моховое Россия
| КТП№3 ф-1 | п.Иваноровное | 160 | 11.1007 | 142.2
| КТП№2 ф-1 | отд.Моховое | 100 | 8.208 | 91.8
| КТП№1 ф-1 | п.Кировский | 100 | 8.786 | 91.2
| КТП№5 ф-1 |  | 100 | 1.495 | 98.5
| ВЛ 10 кВ Моховое Зерноток | п.Кировский
| КТП№1 ф-1 |  | 100 | 4.83 | 95.2
| ВЛ 10 кВ Моховое Ц.Усадьба | п.Кировский
| КТП№3 ф-1 |  | 100 | 12.7952 | 87.2
| КТП№2 ф-1 |  | 160 | 7.2825 | 148.3
| КТП№1 ф-1 |  | 100 | 20.5527 | 79.4
| ВЛ 10 кВ Моховое Ксеневка | отд.Ксеньевка
| КТП№3 ф-1 |  | 100 | 19.8732 | 80.1
ПС Сибирка | ВЛ 10 кВ Сибирка Поселок | п.Сибирка
| КТП№1 ф-1 |  | 100 | 15.6858 | 84.3
| ВЛ 10 кВ Сибирка Крутоярка | отд.Песчанка
| КТП№1 ф-1 |  | 100 | 1.68 | 98.3
| КТП№2 ф-1 |  | 250 | 2.9072 | 242.7
| КТП№3 ф-1 |  | 160 | 13.7685 | 138
| КТП№4 ф-1 | отд.Богоявленка | 60 | 10.8483 | 53.5
| КТП№6 ф-1 | отд.Крутоярка | 100 | 3.0551 | 96.9
| КТП№7 ф-1 |  | 160 | 3.9341 | 153.7
ПС Россия | ВЛ 10 кВ Россия Березово
| КТП№1 ф-1 | п.Березово | 160 | 0.43125 | 159.3
| ВЛ 10 кВ Россия Маш.двор | п.Россия
| КТП№1 ф-1 |  | 400 | 3.6158 | 385.5
| КТП№2 ф-1 |  | 100 | 5.472 | 94.5
| КТП№5 ф-1 |  | 250 | 1.8124 | 245.5
| КТП№6 ф-1 |  | 63 | 19.3735 | 50.8
| КТП№3 ф-1 |  | 160 | 2.0183 | 156.8
| ВЛ 10 кВ Россия Убаган | п.Убаган
| КТП№1 ф-1 |  | 100 | 14.263 | 85.7
| КТП№2 ф-1 |  | 250 | 2.4648 | 243.8
| КТП№3 ф-1 |  | 160 | 2.0183 | 156.8
| КТП№4 ф-1 |  | 160 | 3.1496 | 155
ПС Белоглинка | ВЛ 10 кВ Белоглинка Комендантское
| КТП№1 ф-1 | отд.Коменданское. | 100 | 3.9444 | 96.1
| ВЛ 10 кВ Белоглинка Ц.Усадьба | п.Белоглинка
| КТП№4 ф-1 |  | 160 | 2.724 | 155.6
| КТП№2 ф-1 |  | 160 | 13.0569 | 139.1
| КТП№1 ф-1 |  | 160 | 13.8337 | 137.9
ВЛ 10 кВ Белоглинка Починовка
| КТП№1 ф-1 | отд.Починовка | 160 | 10.9361 | 142.5
| КТП№2 ф-1 |  | 160 | 5.5721 | 151.1
ПС Арзамасская | ВЛ 10 кВ Арзамасская Фермы
| КТП№1 ф-1 | отд.Ряжское. | 100 | 4.5276 | 95.5
ВЛ 10 кВ Арзамасская Зерноток
| КТП№1 ф-1 | п.Арзамасс | 160 | 3.8272 | 153.9
| ВЛ 10 кВ Арзамасская Мастерские | п.Арзамасс
| КТП№5 ф-1 |  | 250 | 1.4852 | 246.3
| КТП№6 ф-1 |  | 160 | 2.6478 | 155.8
| КТП№2 ф-1 |  | 100 | 4.5458 | 95.5
| КТП№ 4 ф-1 |  | 160 | 2.0737 | 156.7
ПС Пресногорьковка | ВЛ 10 кВ Пресногорьковка Больница | п.Пресногорьковка
| КТП№2 ф-1 |  | 160 | 10.9264 | 142.5
| КТП№5 ф-1 |  | 250 | 7.2317 | 231.9
| КТП№1 ф-1 |  | 160 | 10.4783 | 143.2
| КТП№4 ф-1 |  | 100 | 15.5344 | 84.5
ВЛ 10 кВ Пресногорьковка Гренадерка
| КТП№2 ф-1 | отд.Волна | 100 | 14.2668 | 85.7
| КТП№3 ф-1 |  | 250 | 2.486 | 243.8
| КТП№1 ф-1 |  | 160 | 3.4922 | 154.4
| КТП№7 ф-1 | отд.Первомайка | 100 | 6.9387 | 93.1
| КТП№5 ф-1 |  | 160 | 14.4618 | 136.9
| КТП№9 ф-1 | отд.Гренадерка | 160 | 5.301 | 151.5
| ВЛ 10 кВ Пресногорьковка Школа | п.Пресногорьковка
| КТП№5 ф-1 |  | 160 | 13.6082 | 138.2
| КТП№4 ф-1 |  | 160 | 15.0463 | 135.9
| КТП№6 ф-1 |  | 160 | 13.6488 | 138.2
| КТП№8 ф-1 |  | 160 | 13.3518 | 138.6
| КТП№1 ф-1 |  | 160 | 11.5249 | 141.6
| КТП№3 ф-1 |  | 250 | 7.9437 | 230.1
| КТП№7 ф-1 |  | 160 | 8.3975 | 146.6
| КТП№9 ф-1 |  | 100 | 9.5448 | 90.5
| ВЛ 10 кВ Пресногорьковка Маслозавод | п.Пресногорьковка
| КТП№2 ф-1 |  | 160 | 3.2037 | 154.9
| КТП№1 ф-1 |  | 250 | 1.4227 | 246.4
| КТП№3 ф-1 |  | 160 | 1.5537 | 157.5
| КТП№5 ф-1 |  | 160 | 4.068 | 153.5
ПС Ленинская | ВЛ 10 кВ Ленинская Есмурза | с.Узунколь
| КТП№1 ф-1 |  | 100 | 4.1528 | 95.8
| КТП№3 ф-1 |  | 160 | 8.1111 | 147
| КТП№4 ф-1 | п.Есмурза | 63 | 6.3619 | 59
| ВЛ 10 кВ Ленинская Водники | с.Узунколь
| КТП№5 ф-1 |  | 100 | 4.464 | 95.5
| КТП№2 ф-1 |  | 100 | 18.2392 | 81.8
| КТП№4 ф-1 |  | 250 | 2.0856 | 244.8
| ВЛ 10 кВ Ленинская Райцентр | с.Узунколь
| КТП№8 ф-1 |  | 160 | 10.845 | 142.6
| КТП№9 ф-1 |  | 160 | 9.5061 | 144.8
| КТП№10 ф-1 |  | 160 | 8.0235 | 147.2
| КТП№2 ф-1 |  | 160 | 8.9794 | 145.6
| КТП№5 ф-1 |  | 160 | 18.6628 | 130.1
| КТП№4 ф-1 |  | 250 | 5.7286 | 235.7
| КТП№6 ф-1 |  | 100 | 14.5781 | 85.4
| КТП№1 ф-1 |  | 63 | 13.1111 | 54.7
| КТП№11 ф-1 |  | 100 | 6.336 | 93.7
| ВЛ 10 кВ Ленинская Хлебозавод | с.Узунколь
| КТП№4 ф-1 |  | 160 | 8.061 | 147.1
| КТП№5 ф-1 |  | 160 | 23.0331 | 123.1
| КТП№6 ф-1 |  | 250 | 1.2502 | 246.9
| КТП№9 ф-1 |  | 250 | 10.78 | 223
| КТП№8 ф-1 |  | 100 | 17.0978 | 82.9
| КТП№2 ф-1 |  | 160 | 9.885 | 144.2
| КТП№3 ф-1 |  | 100 | 8.544 | 91.5
| КТП№7 ф-1 |  | 100 | 4.5355 | 95.5
| ВЛ 10 кВ Ленинская ДК | с.Узунколь
| КТП№3 ф-1 |  | 160 | 6.0684 | 150.3
| КТП№1 ф-1 |  | 250 | 5.0278 | 237.4
| КТП№2 ф-1 |  | 250 | 6.2558 | 234.4
| КТП№15 ф-1 |  | 250 | 4.2328 | 239.4
| КТП№9 ф-1 |  | 250 | 9.8672 | 225.3
| КТП№6 ф-1 |  | 250 | 14.4103 | 214
| КТП№4 ф-1 |  | 160 | 13.535 | 138.3
| КТП№18 ф-1 |  | 100 | 7.613 | 92.4
| КТП№8 ф-1 |  | 630 | 0.71244 | 625.5
| КТП№13 ф-1 |  | 400 | 1.1232 | 395.5
| КТП№11 ф-1 |  | 160 | 4.8128 | 152.3
ПС Ершовка | ВЛ 10 кВ Ершовка Кормоцех | п.Ершовка
| КТП№2 ф-1 |  | 400 | 1.7104 | 393.2
| КТП№1 ф-1 |  | 100 | 12.6773 | 87.3
| КТП№5 ф-1 |  | 100 | 16.25 | 83.8
| ВЛ 10 кВ Ершовка Ц.Усадьба | п.Ершовка
| КТП№1 ф-1 |  | 100 | 6.552 | 93.4
| КТП№2 ф-1 |  | 100 | 10.7628 | 89.2
| КТП№3 ф-1 |  | 100 | 17.0987 | 82.9
| КТП№4 ф-1 |  | 100 | 11.0598 | 88.9
| КТП№5 ф-1 |  | 160 | 6.7252 | 149.2
| КТП№6 ф-1 |  | 160 | 2.2031 | 156.5
| КТП№7 ф-1 |  | 160 | 8.8856 | 145.8
| КТП№9 ф-1 |  | 400 | 0.9775 | 396.1
ПС Киевская | ВЛ 10 кВ Киевская Миролюбовка | п.Киевский
| КТП№1 ф-1 |  | 100 | 8.449 | 91.6
| КТП№2 ф-1 |  | 100 | 14.1454 | 85.9
| КТП№3 ф-1 |  | 100 | 8.878 | 91.1
| КТП№4 ф-1 |  | 250 | 2.024 | 244.9
| КТП№7 ф-1 |  | 160 | 2.7623 | 155.6
| КТП№9 ф-1 |  | 320 | 1.666 | 314.7
| КТП№10 ф-1 |  | 100 | 9.062 | 90.9
ВЛ 10 кВ Киевская Коскуль
| КТП№2 ф-1 | п.Абай | 100 | 13.2389 | 86.8
| ВЛ 10 кВ Киевская Отын-Агаш | отд.Отын-Агаш
| КТП№3 ф-1 |  | 160 | 2.8625 | 155.4
| КТП№2 ф-1 |  | 100 | 9.361 | 90.6
| КТП№1 ф-1 | отд.Долинка | 100 | 1.518 | 98.5
ПС Суворово | ВЛ 10 кВ Суворово Мастерские | п.Суворова
| КТП№1 ф-1 |  | 100 | 14.122 | 85.9
| КТП№3 ф-1 |  | 160 | 12.3224 | 140.3
| КТП№2 ф-1 |  | 250 | 3.6204 | 240.9
ПС Троебратное | ВЛ 10 кВ Троебратное Ц.Усадьба | п.Троебратное
| КТП№1 ф-1 |  | 100 | 4.876 | 95.1
| КТП№3 ф-1 |  | 250 | 3.22 | 242
ВЛ 10 кВ Троебратное Пилкино
| КТП№1 ф-1 | п.Троебратное | 160 | 9.7976 | 144.3
| КТП№3 ф-1 | отд.Казанка | 100 | 4.704 | 95.3
| КТП№4 ф-1 | отд.Пилкина | 40 | 11.0495 | 35.6
ВЛ 10 кВ Троебратное Камышиловка
| КТП№1 ф-1 | отд.Камышловка. | 40 | 7.015 | 37.2
| ВЛ 10 кВ Троебратное ЖД быт | п.Троебратное
| КТП№1 ф-1 |  | 160 | 7.1692 | 148.5
| КТП№2 ф-1 |  | 100 | 25.5168 | 74.5
| КТП№3 ф-1 |  | 160 | 12.499 | 140
| КТП№4 ф-1 |  | 100 | 21.9357 | 78.1
| КТП№5 ф-1 |  | 100 | 28.1251 | 71.9
| КТП№6 ф-1 |  | 160 | 10.2819 | 143.5
| КТП№7 ф-1 |  | 40 | 11.5762 | 35.4
| КТП№8 ф-1 |  | 63 | 43.3487 | 35.7
| Начальник ОБЭЭ |  |  | Федосеенко О.В.
исп. Мельничук О.И. 34-85