## Федоровка
Федоровский РЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (апрель 2024 года)
Наименование ПС | Наименование фидера 10 кВ; ТП, КТП | Наименование населенного пункта | Ном-ная мощность силового транс-ра, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
Байгора | ВЛ 10 кВ Байгора - Ц.Усадьба | п.Ленино
| КТП 2481 |  | 100 | 0.002854 | 0.077146
| КТП 2482 |  | 250 | 0.019979 | 0.18002
| КТП 2483 |  | 100 | 0.0054758 | 0.074524
| КТП 2484 |  | 60 | 0.015665 | 0.032335
| КТП 2485 |  | 250 | 0.010958 | 0.18904
| КТП 2486 |  | 100 | 0.0021184 | 0.077882
| КТП 2490 |  | 250 | 0.014051 | 0.18595
| КТП 2492 |  | 160 | 0.0037456 | 0.12425
| КТП 2449 |  | 160 | 0.0084948 | 0.11951
| ВЛ 10 кВ Байгора - МТМ |  |  |  | 0
| КТП 2494 |  | 250 | 0.017836 | 0.18216
| ВЛ 10 кВ Байгора - Заозерное | п.Заозерное |  |  | 0
| КТП 2454 |  | 250 | 0.011235 | 0.18876
| КТП 2447 |  | 250 | 0.020614 | 0.17939
| ВЛ 10 кВ Байгора - Жанахай | п.Жанахай |  |  | 0
| КТП 2461 |  | 160 | 0.023655 | 0.10435
| КТП 2460 |  | 250 | 0.015232 | 0.18477
Вишневое | ВЛ 10 кВ Вишневое- Отделение 4 |  |  |  | 0
| КТП 2438 |  | 250 | 8.8164e-05 | 0.19991
| ВЛ 10 кВ Вишневое- Уйский |  |  |  | 0
| КТП 2408 | п.Уйское | 160 | 0.00054461 | 0.12746
| КТП 2401 | п.Белояровка | 160 | 0.0067241 | 0.12128
| КТП 2402 |  | 100 | 0.0039982 | 0.076002
| КТП 2403 |  | 250 | 0.00081552 | 0.19918
| КТП 2 | п.Каменка | 100 | 0.01249 | 0.06751
| КТП 2422 | п.Усаковка | 250 | 0.0017477 | 0.19825
| ВЛ 10 кВ Вишневое- Ц. Усадьба |  |  |  | 0
| КТП 2430 | п.Вишневое | 160 | 4.3152e-05 | 0.12796
| КТП 2431 |  | 160 | 0.0046738 | 0.12333
| КТП 2432 |  | 250 | 0.011332 | 0.18867
| КТП 2440 |  | 250 | 0.010606 | 0.18939
| КТП 2419 |  | 250 | 0.0071286 | 0.19287
| КТП 2418 |  | 160 | 2.2599e-05 | 0.12798
| КТП 2417 |  | 250 | 0.072028 | 0.12797
| ВЛ 10 кВ Вишневое- МТМ |  |  |  | 0
| КТП 2426 |  | 250 | 0.00012834 | 0.19987
Владыкинка | ВЛ 10 кВ Владыкинка- Водозабор |  |  |  | 0
| КТП 2609 | п.Владыкинка | 100 | 0.00026226 | 0.079738
| ВЛ 10 кВ Владыкинка- Животноводство |  |  |  | 0
| КТП 2610 | п.Владыкинка | 100 | 0.00049411 | 0.079506
| КТП 2658 |  | 315 | 0.00093177 | 0.25107
| ВЛ 10 кВ Владыкинка- Владыкинка |  |  |  | 0
| КТП 2690 | п.Владыкинка | 250 | 0.019444 | 0.18056
| КТП 2605 |  | 160 | 0.010044 | 0.11796
| КТП 2671 |  | 160 | 0.011733 | 0.11627
| ВЛ 10 кВ Владыкинка- Целиннный | п.Целинное |  |  | 0
| КТП 2611 |  | 100 | 0.0046283 | 0.075372
| КТП 2652 |  | 160 | 0.0027319 | 0.12527
| КТП 2614 |  | 160 | 0.004523 | 0.12348
Джаркуль | ВЛ 10 кВ Джаркуль-Детсад |  |  |  | 0
| КТП 2157 | п.Федоровка | 100 | 0.0018294 | 0.078171
| КТП 2105 |  | 250 | 0.050108 | 0.14989
| КТП 2139 |  | 100 | 0.033589 | 0.046411
| КТП 2103 |  | 100 | 0.01567 | 0.06433
| КТП 2126 |  | 250 | 0.027721 | 0.17228
| КТП 2137 |  | 160 | 0.0079831 | 0.12002
| ВЛ 10 кВ Джаркуль-Котельная |  |  |  | 0
| КТП 2123 | п.Федоровка | 63 | 0.0027339 | 0.047666
| КТП 2116 |  | 250 | 0.031365 | 0.16863
| КТП 2117 |  | 250 | 0.025275 | 0.17472
| КТП 2121 |  | 160 | 0.040015 | 0.087985
| КТП 2149 |  | 250 | 0.06929 | 0.13071
| КТП 2120 |  | 250 | 0.049438 | 0.15056
| КТП 2128 |  | 160 | 0.021565 | 0.10644
| КТП 2145 |  | 160 | 0.01587 | 0.11213
| ВЛ 10 кВ Джаркуль-Госбанк |  |  |  | 0
| КТП 2111 | п.Федоровка | 40 | 0.0047516 | 0.027248
| КТП 2107 |  | 250 | 0.03011 | 0.16989
| КТП 2131 |  | 250 | 0.0093116 | 0.19069
| КТП 2108 |  | 160 | 0.046192 | 0.081808
| КТП 2110 |  | 250 | 0.038732 | 0.16127
| ВЛ 10 кВ Джаркуль-Хлебозавод |  |  |  | 0
| КТП 2161 | п.Федоровка | 160 | 0.025921 | 0.10208
| ВЛ 10 кВ Джаркуль-Больница |  |  |  | 0
| КТП 2127 | п.Федоровка | 160 | 0.017186 | 0.11081
| КТП 2134 |  | 60 | 0.024036 | 0.023964
| КТП 2135 |  | 100 | 0.012304 | 0.067696
| КТП 2130 |  | 100 | 0.024418 | 0.055582
| КТП 2152 |  | 160 | 0.032499 | 0.095501
| КТП 2109 |  | 160 | 0.030623 | 0.097377
| КТП 2146 |  | 250 | 0.019212 | 0.18079
| КТП 2140 |  | 100 | 0.0020981 | 0.077902
| ВЛ 10 кВ Джаркуль- Федоровка 2 |  |  |  | 0
| КТП 2156 | п.Федоровка | 160 | 0.002151 | 0.12585
| ВЛ 10 кВ Джаркуль- Александрополь |  |  |  | 0
| КТП 2628 | п.Затышенка | 100 | 0.0080724 | 0.071928
| КТП 2631 |  | 250 | 2.0925e-05 | 0.19998
| КТП 2627 | п.Копыченка | 160 | 0.0021594 | 0.12584
| КТП 2625 |  | 250 | 0.031959 | 0.16804
| КТП 2672 | п.Александрополь | 160 | 0.011981 | 0.11602
| КТП 2619 |  | 160 | 0.010959 | 0.11704
| КТП 2620 |  | 250 | 0.0012722 | 0.19873
| ВЛ 10 кВ Джаркуль-Жарколь | п.Жарколь |  |  | 0
| КТП 2695 |  | 250 | 0.010598 | 0.1894
| КТП 26109 |  | 160 | 0.017803 | 0.1102
| КТП 26106 |  | 160 | 0.020994 | 0.10701
| КТП 26105 |  | 160 | 0.019105 | 0.1089
| КТП 26100 |  | 250 | 0.0093451 | 0.19065
| КТП 2694 |  | 160 | 0.035283 | 0.092717
Кенерал | ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Ц. усадьба |  |  |  | 0
| КТП 2035 | п.Кенерал | 250 | 0.034112 | 0.16589
| КТП 2033 |  | 250 | 0.043152 | 0.15685
| КТП 2031 |  | 250 | 0.025386 | 0.17461
| КТП 2018 Ф№1 |  | 160 | 0.015446 | 0.11255
| КТП 2028 |  | 40 | 0.0064879 | 0.025512
| ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Больница | п.Кенерал |  |  | 0
| КТП 2022 |  | 250 | 0.049776 | 0.15022
| ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Заря | п.Заря |  |  | 0
| КТП 2014 |  | 40 | 0.0007028 | 0.031297
| КТП 2013 |  | 250 | 0.00032364 | 0.19968
| КТП 2041 |  | 160 | 0.00096674 | 0.12703
| КТП 2008 |  | 160 | 0.006524 | 0.12148
| ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Байкина | п.Байкино |  |  | 0
| КТП 2477 |  | 40 | 0.0066502 | 0.02535
Коржунколь | ВЛ 10 кВ Коржунколь- Березевка | п.Березовка |  |  | 0
| КТП 2903 |  | 160 | 0.010695 | 0.11731
| КТП 2905 |  | 250 | 2.1204e-05 | 0.19998
| ВЛ 10 кВ Коржунколь- Больница | п.Березовка |  |  | 0
| КТП 2930 | п.Лесное | 63 | 0.012663 | 0.037737
| КТП 2918 |  | 250 | 0.01262 | 0.18738
| ВЛ 10 кВ Коржунколь- Зерноток |  |  |  | 0
| КТП 2917 |  | 160 | 0.00043943 | 0.12756
| КТП 2919 |  | 250 | 0.024796 | 0.1752
| ВЛ 10 кВ Коржунколь- Костычевка |  |  |  | 0
| КТП 2924 | п.Озерное | 40 | 0.0006417 | 0.031358
| КТП 2937 | п.Костычевка | 100 | 0.0012834 | 0.078717
Костряковка | ВЛ 10 кВ Костряковка- Волковка |  |  |  | 0
| КТП 20114 Ивангородка | п.Волковка | 160 | 0.008941 | 0.11906
| КТП 20116 Ивангородка |  | 250 | 0.00012276 | 0.19988
| ВЛ 10 кВ Костряковка- Ц. усадьба | п.Костряковка |  |  | 0
| КТП 20105 |  | 400 | 0.060459 | 0.25954
| КТП 20104 |  | 160 | 0.021033 | 0.10697
| КТП 20103 |  | 160 | 0.033052 | 0.094948
| КТП 20145 |  | 100 | 0.0059334 | 0.074067
| КТП 20123 |  | 160 | 0.012112 | 0.11589
| ВЛ 10 кВ Костряковка- МТМ | п.Костряковка |  |  | 0
| КТП 20108 |  | 250 | 0.001514 | 0.19849
| КТП 20109 |  | 250 | 0.074086 | 0.12591
| КТП 20121 |  | 250 | 0.0012481 | 0.19875
| КТП 20122 |  | 250 | 0.0051559 | 0.19484
| ВЛ 10 кВ Костряковка- отд. 1 | п.Костряковка |  |  | 0
| КТП 20111 |  | 100 | 0.0036419 | 0.076358
| КТП 20113 |  | 400 | 0.0045217 | 0.31548
Курское | ВЛ 10 кВ Курское- Запасный | п.Запасное |  |  | 0
| КТП 20134 |  | 250 | 2.046e-05 | 0.19998
| КТП 20136 |  | 250 | 2.046e-05 | 0.19998
| КТП 20139 |  | 160 | 0.0098208 | 0.11818
| ВЛ 10 кВ Курское- Курское | п.Запасное |  |  | 0
| КТП 20128 Курское |  | 160 | 0.004092 | 0.12391
| КТП 20129 Курское |  | 160 | 0.013319 | 0.11468
| ВЛ 10 кВ Курское- Грачевка | п.Запасное |  |  | 0
| КТП 20141 Ивангородка |  | 160 | 0.0013299 | 0.12667
| КТП 20131 Грачевка |  | 160 | 0.0020869 | 0.12591
| ВЛ 10 кВ Курское- Комплекс | п.Курское |  |  | 0
| КТП 20124 |  | 250 | 0.0038465 | 0.19615
Малороссийка | ВЛ 10 кВ Малоросийка- Маслозавод | п.Украинка |  |  | 0
| КТП 2818 |  | 100 | 0.0058823 | 0.074118
| КТП 2807 |  | 100 | 2.139e-05 | 0.079979
| КТП 2810 |  | 100 | 2.139e-05 | 0.079979
| КТП 2849 |  | 100 | 0.0038502 | 0.07615
| ВЛ 10 кВ Малоросийка- Дубравка | п.Дмитриевка |  |  | 0
| КТП 2845 |  | 63 | 0.0002139 | 0.050186
| КТП 2820 | п.Думбарка | 25 | 0.0040641 | 0.015936
| КТП 2836 |  | 100 | 0.00053475 | 0.079465
| КТП 2848 |  | 100 | 0.0031015 | 0.076898
Мирное | ВЛ 10 кВ Мирная - Ц.Усадьба | п.Мирное |  |  | 0
| КТП 2341 |  | 160 | 0.016447 | 0.11155
| КТП 2340 |  | 100 | 0.012225 | 0.067775
| КТП 2338 |  | 100 | 0.0026784 | 0.077322
| КТП 2339 |  | 160 | 0.0014331 | 0.12657
| КТП 2364 |  | 100 | 0.00049197 | 0.079508
| КТП 2324 |  | 160 | 0.0043161 | 0.12368
| КТП 2365 |  | 160 | 0.0040275 | 0.12397
| КТП 2323 |  | 160 | 0.011558 | 0.11644
| ВЛ 10 кВ Мирная - Зерноток | п.Мирное |  |  | 0
| КТП 2330 |  | 250 | 0.079671 | 0.12033
| КТП 2331 |  | 250 | 0.00064728 | 0.19935
| ВЛ 10 кВ Мирная - Крамское | п.Крамское |  |  | 0
| КТП 2329 |  | 250 | 0.0095624 | 0.19044
| КТП 2337 |  | 160 | 0.00087048 | 0.12713
| КТП 2370 |  | 100 | 0.0077654 | 0.072235
| КТП 2334 |  | 160 | 0.00011393 | 0.12789
Новошумное | ВЛ 10 кВ Новошумное- Ц.усадьба | п.Новошумное |  |  | 0
| КТП 2701 |  | 160 | 0.0041329 | 0.12387
| КТП 2703 |  | 250 | 0.012522 | 0.18748
| КТП 2718 |  | 100 | 0.0064779 | 0.073522
| КТП 2704 |  | 160 | 0.0034168 | 0.12458
| КТП 2705 |  | 250 | 0.0067518 | 0.19325
| КТП 2709 |  | 250 | 0.017595 | 0.18241
| КТП 2702 |  | 250 | 0.019028 | 0.18097
| ВЛ 10 кВ Новошумное- Стройчасть | п.Новошумное |  |  | 0
| КТП 2722 |  | 100 | 0.0012071 | 0.078793
| КТП 2717 |  | 60 | 4.092e-05 | 0.047959
| КТП 2719 |  | 250 | 2.046e-05 | 0.19998
| ВЛ 10 кВ Новошумное- Отд. 1 | п.Новошумное |  |  | 0
| КТП 2723 |  | 250 | 0.012317 | 0.18768
| ВЛ 10 кВ Новошумное- МТМ | п.Новошумное |  |  | 0
| КТП 2713 |  | 40 | 0.00075702 | 0.031243
| КТП 2707 |  | 250 | 0.0026393 | 0.19736
Пешковка | ВЛ 10 кВ Пешковка- Комплекс | п.Пешковка |  |  | 0
| КТП 2201 |  | 250 | 0.010119 | 0.18988
| КТП 2230 |  | 100 | 0.003807 | 0.076193
| КТП 2235 |  | 40 | 0.002107 | 0.029893
| КТП 2234 |  | 100 | 0.0038736 | 0.076126
| КТП 2226 |  | 160 | 0.003855 | 0.12414
| КТП 2231 |  | 100 | 0.0015401 | 0.07846
| КТП 2210 |  | 160 | 0.0052921 | 0.12271
| КТП 2212 |  | 160 | 0.0093313 | 0.11867
| КТП 2229 |  | 100 | 0.004834 | 0.075166
| КТП 2293 |  | 100 | 0.0024329 | 0.077567
| КТП 2209 |  | 160 | 0.0072973 | 0.1207
| ВЛ 10 кВ Пешковка - ЛМУ | п.Пешковка |  |  | 0
| КТП 2214 |  | 160 | 0.0030374 | 0.12496
| ВЛ 10 кВ Пешковка - Маслозавод | п.Пешковка |  |  | 0
| КТП 2217 |  | 100 | 0.015615 | 0.064385
| КТП 2246 |  | 100 | 0.011671 | 0.068329
| КТП 2245 |  | 160 | 0.013681 | 0.11432
| КТП 2237 |  | 160 | 0.035414 | 0.092586
| КТП 2247 |  | 100 | 0.027668 | 0.052333
| КТП 2249 |  | 100 | 0.013672 | 0.066328
| КТП 2236 |  | 160 | 0.024373 | 0.10363
| КТП 2294 |  | 100 | 0.0070373 | 0.072963
| КТП 2240 |  | 315 | 0.037268 | 0.21473
| КТП 2205 |  | 100 | 0.0006338 | 0.079366
| КТП 2238 |  | 160 | 0.01732 | 0.11068
| ВЛ 10 кВ Пешковка - МТМ | п.Пешковка |  |  | 0
| КТП 2218 |  | 250 | 0.0046066 | 0.19539
| КТП 2248 |  | 160 | 0.016584 | 0.11142
| КТП 2239 |  | 100 | 0.012426 | 0.067574
| КТП 2207 |  | 100 | 0.0076385 | 0.072362
| КТП 2232 |  | 100 | 0.0051774 | 0.074823
| ВЛ 10 кВ Пешковка - Кравцова | п.Калиновка |  |  | 0
| КТП 2290 |  | 100 | 0.0088127 | 0.071187
| КТП 2258 |  | 250 | 0.012622 | 0.18738
| КТП 2256 |  | 100 | 0.010888 | 0.069112
| КТП 2250 | п.Кравцово | 160 | 0.00013178 | 0.12787
| КТП 2252 |  | 250 | 6.5286e-05 | 0.19993
| КТП 2263 |  | 250 | 0.04429 | 0.15571
| ВЛ 10 кВ Пешковка - Новоборисовка |  |  |  | 0
| КТП 2287 | с. Большевик | 160 | 0.0030936 | 0.12491
| КТП 2285 | п.Новоборисовка | 100 | 0.0015966 | 0.078403
| КТП 2292 | с. Большевик | 160 | 0.017141 | 0.11086
Смирновка | ВЛ 10 кВ Смирновка-Полтавка | п.Полтавка |  |  | 0
| КТП 2278 |  | 160 | 0.00025668 | 0.12774
| КТП 2281 |  | 160 | 0.0035353 | 0.12446
| КТП 2279 |  | 160 | 0.0028837 | 0.12512
Улькен-Барак | ВЛ 10 кВ Улькен Барак - Ц. усадьба | п.Первомайка |  |  | 0
| КТП 2503 |  | 100 | 0.0093578 | 0.070642
| КТП 2504 |  | 160 | 0.0080011 | 0.12
| КТП 2505 |  | 100 | 0.013571 | 0.066429
| КТП 2517 |  | 160 | 0.012455 | 0.11554
| КТП 2524 |  | 100 | 0.0087611 | 0.071239
| КТП 2530 |  | 160 | 0.010305 | 0.11769
| ТМГ |  | 25 | 2.139e-05 | 0.019979
| ВЛ 10 кВ Улькен Барак - Школа |  |  |  | 0
| КТП 2537 |  | 60 | 0.016002 | 0.031998
| КТП 2539 |  | 100 | 0.031219 | 0.048781
| КТП 2526 |  | 160 | 0.0060961 | 0.1219
| КТП 2529 | п.Трактовое | 100 | 0.010475 | 0.069525
| КТП 2533 |  | 40 | 0.0037531 | 0.028247
| ВЛ 10 кВ Улькен Барак - Дружба | п.Дружба |  |  | 0
| КТП 2541 |  | 100 | 4.2408e-05 | 0.079958
Успеновка | ВЛ 10 кВ Успеновка - Успеновка | п.Успеновка |  |  | 0
| КТП 2646 |  | 100 | 0.012154 | 0.067846
| КТП 2643 |  | 160 | 0.024756 | 0.10324
| КТП 2647 |  | 160 | 0.015764 | 0.11224
| КТП 2665 |  | 160 | 0.0050704 | 0.12293
| КТП 2696 |  | 40 | 0.005536 | 0.026464
| ВЛ 10 кВ Успеновка - Воронежский | п.Воронежский |  |  | 0
| КТП 2641 |  | 100 | 0.011422 | 0.068578
| КТП 2693 |  | 100 | 0.011366 | 0.068634
| КТП 2637 |  | 160 | 0.004464 | 0.12354
| КТП 2664 |  | 250 | 0.00084816 | 0.19915
| КТП 2634 |  | 100 | 0.025021 | 0.054979
| КТП 2692 |  | 160 | 0.0056354 | 0.12236
| КТП 26108 |  | 160 | 0.026353 | 0.10165
| КТП 2661 |  | 100 | 0.00098208 | 0.079018
Федоровка | ВЛ 10 кВ Федоровка - Город 2 | п.Федоровка |  |  | 0
| КТП 2119 |  | 60 | 0.011658 | 0.036342
| КТП 2155 |  | 100 | 0.030662 | 0.049338
| КТП 2115 |  | 250 | 0.015756 | 0.18424
| КТП 2104 |  | 250 | 0.044179 | 0.15582
| КТП 2148 |  | 250 | 0.01701 | 0.18299
| ВЛ 10 кВ Федоровка - Город 1 | п.Федоровка |  |  | 0
| КТП 2101 |  | 160 | 0.009556 | 0.11844
| КТП 2102 |  | 100 | 0.034963 | 0.045037
| КТП 2129 |  | 250 | 0.028575 | 0.17143
| КТП 2125 |  | 400 | 0.095426 | 0.22457
| КТП 2159 |  | 160 | 0.028536 | 0.099464
| ВЛ 10 кВ Федоровка - Телецентр | п.Федоровка |  |  | 0
| КТП 2114 |  | 250 | 0.059511 | 0.14049
| КТП 2113 |  | 60 | 0.0088094 | 0.039191
| КТП 2602 |  | 100 | 0.002689 | 0.077311
| КТП 2153 |  | 160 | 0.0043513 | 0.12365
| КТП 2150 |  | 160 | 0.007358 | 0.12064
| КТП 2676 |  | 100 | 0.016176 | 0.063824
| КТП 2185 |  | 160 | 0.053513 | 0.074487
| КТП 2112 |  | 160 | 0.015259 | 0.11274
| КТП 2162 |  | 160 | 0.015753 | 0.11225
Ч.Чандак | ВЛ 10 кВ Ч. Чандак- Ц. усадьба | п.Ч.Чандак |  |  | 0
| КТП 2301 |  | 100 | 0.026679 | 0.053321
| КТП 2302 |  | 100 | 0.013911 | 0.066089
| КТП 2303 |  | 160 | 0.01368 | 0.11432
| КТП 2305 |  | 160 | 0.033314 | 0.094686
| КТП 2373 |  | 100 | 0.0061068 | 0.073893
| ВЛ 10 кВ Ч. Чандак- Северное | п.Ч.Чандак |  |  | 0
| КТП 2317 |  | 160 | 0.001587 | 0.12641
| КТП 2318 | п.Северное | 250 | 0.019139 | 0.18086
| КТП 2357 |  | 100 | 0.0022504 | 0.07775
| КТП 2389 |  | 40 | 0.004524 | 0.027476
| ВЛ 10 кВ Ч. Чандак- ЛМУ |  |  |  | 0
| КТП 2360 |  | 60 | 0.0014861 | 0.046514
| ВЛ 10 кВ Ч. Чандак- Камышное | п.Камышное |  |  | 0
| КТП 2313 |  | 400 | 0.0034866 | 0.31651
| КТП 2358 |  | 250 | 0.024876 | 0.17512
Чеховка | ВЛ 10 кВ Чеховка- Комплекс | п.Банновка |  |  | 0
| КТП 20250 |  | 160 | 0.010356 | 0.11764
| КТП 20251 |  | 250 | 0.0060443 | 0.19396
| КТП 20234 |  | 250 | 0.0013275 | 0.19867
| КТП 20210 |  | 250 | 0.0024478 | 0.19755
| КТП 20247 |  | 400 | 0.031611 | 0.28839
| КТП 20207 |  | 100 | 0.00045895 | 0.079541
| КТП 20208 |  | 250 | 0.00048081 | 0.19952
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Животноводство | п.Каракопа |  |  | 0
| КТП 20219 |  | 160 | 0.014952 | 0.11305
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Больница | п.Каракопа |  |  | 0
| КТП 20202 |  | 100 | 0.013787 | 0.066213
| КТП 20203 |  | 100 | 0.0060264 | 0.073974
| КТП 20217 |  | 100 | 0.0071159 | 0.072884
| КТП 20204 |  | 100 | 0.021829 | 0.058171
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Банновка | п.Каракопа |  |  | 0
| КТП 20253 |  | 100 | 0.011824 | 0.068176
| КТП 20212 |  | 100 | 0.023169 | 0.056831
| КТП 20248 |  | 160 | 0.023215 | 0.10479
| КТП 20245 |  | 25 | 8.7792e-05 | 0.019912
| КТП 20243 | п.Чеховка | 160 | 0.012218 | 0.11578
| КТП 20249 |  | 100 | 0.0060073 | 0.073993
| КТП 20255 |  | 100 | 0.015222 | 0.064778
| КТП 20252 |  | 160 | 0.012545 | 0.11546
| КТП 20254 |  | 160 | 0.0089863 | 0.11901
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Мехдойка | п.Чеховка |  |  | 0
| КТП 20230 |  | 100 | 0.010577 | 0.069423
| КТП 20277 |  | 40 | 2.1576e-05 | 0.031978
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Цабелевка | п.Цабелевка |  |  | 0
| КТП 20241 ф3 |  | 250 | 6.5286e-05 | 0.19993
| КТП 20240 |  | 60 | 0.0018933 | 0.046107
| КТП 20238 |  | 250 | 0.0074426 | 0.19256