## КГЭС
Костанайская ГЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (декабрь 2024 года)
Наименование подстанции | Наименование фидера 10кВ; ТП, КТП, № фидера 0,4 кВ | Наименование населенного пункта | Мощность ТП, КТП, РП кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-015Б Ввод-1 Т-1 Герцена 35 ИП Усманов | Герцена-37 на против К-8 | 250 | 0.10138 | 0.098622
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-016 Ввод-0,4 кВ с трансформатора Офис и складские помещения К. Батыра, 29 |  | 100 | 0.0014303 | 0.07857
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-044 Ввод с ВЛ-10кВ РП-1_КТП-045 опора №16 фидер 1 | ул.Совхозная | 160 | 0.054124 | 0.073876
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-045 (Арасан) Ввод-0,4 кВ Фидер-1 | Каирбекова Курганская | 100 | 0.023068 | 0.056932
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-046/1 Ввод-1 Т-1 герцена 50 | Герцена-60 | 400 | 0.43666 | -0.11666
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-046/2 Ввод-1 Т-1 стройка каирб. 405 | пр.Каирбекова 405 | 630 | 0.35506 | 0.14894
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-047 Ввод-1 Т-1 котекс |  | 400 | 0.13128 | 0.18872
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-048 Ввод-1 Т-1 Текстильщиков 95 маг | пр.Каирбекова 340 | 400 | 0.18517 | 0.13483
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-050 Ввод-1 Т-1 КАИРБЕКОВА 336 кв.1 — 69 |  | 400 | 0.094293 | 0.22571
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-051 Ввод-1 Т-1 каирбекова 389 |  | 630 | 0.52405 | -0.020047
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-052 Ввод-1 Т-1 герцена 38 а | Герцена 42 за 2 отделом | 400 | 0.28257 | 0.037428
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-053 Ввод-1 Т-1 ИП Тэн |  | 400 | 0.32011 | -0.00010759
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-054 Ввод-1 Т-1 АЗС Стоянка КИЕВСКАЯ,20 |  | 400 | 0.2844 | 0.035602
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-055 Ввод-1 Т-1 Элитный магазин |  | 400 | 0.32039 | -0.00038521
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-056 Ввод-1 Т-1 АЗС Дака |  | 400 | 0.14909 | 0.17091
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-057 Ввод-1 Т-1 Ф-3 |  | 400 | 0.11763 | 0.20237
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-058 Ввод-1 Т-1 курганская 4 | ул Курганская-4 «Ева» | 250 | 0.23962 | -0.039619
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-059 Ввод-1 Т-1 текстильщик 3 а |  | 400 | 0.24634 | 0.073656
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-060 Ввод-1 Т-1 Ф-1 | Ул.1-я Кустанайская | 400 | 0.18259 | 0.13741
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-061 Ввод с ВЛ-10кВ ПС-Центральная_Дачи опора №35 Ф-1 СИП | Ул.Кустанайская | 160 | 0.048275 | 0.079725
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-062 Ввод с ВЛ-10кВ ПС-Притобольская_РП-1 опора №35 СТО Автомойка | кафе Падишах | 160 | 0.021544 | 0.10646
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-063 Ввод -1 Ввод-1 Без. Назв |  | 400 | 0.010577 | 0.30942
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП- 066 (ГО) Ввод с ВЛ-10кВ ПС-Кустанайская_МК-27 фидер 1 | Пос.Киевскии ул. Лизы Чайкиной | 400 | 0.33916 | -0.019156
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-067 Ввод -1 коммерческий учет не подписан Без. Назв | ул Матросова (пенопласт) | 250 | 0.00091364 | 0.19909
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-068 Ввод с ВЛ-10кВ ПС Кустанайская _МК 27 опора № 68 фидер 1 | Пос.Киевскии ул. 40-лет Октября | 400 | 0.064607 | 0.25539
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-069 Ввод с ВЛ-10кВ РП-КСМК _ТП-Школа опора № 29 фидер 1 СИП |  | 160 | 0.12119 | 0.0068129
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-070 Ввод с ВЛ-10кВ РП-КСМК _ТП-Котельная опора № 14/8 Общежите | Узкая колея, Общежитие Иволги | 160 | 0.020539 | 0.10746
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-071 Ввод с ВЛ-10кВ РП-КСМК _ТП-Котельная опора №4 Замеры по ВРУ в здании (Узкоколейная, 9) | напротив Вадиса-М | 160 | 0.0032117 | 0.12479
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-0100 Ввод 1 10 эт. Дом подъезд -2 | 4 мкр.Дом-1 | 250 | 0.27339 | -0.07339
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-1 Ввод 1 Т-1 Наурыз магазин | Маяковского на против Мечети | 400 | 0.14265 | 0.17735
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-2 Ввод 1 Т-1 Наурыз Дом 3 а |  | 630 | 0.33716 | 0.16684
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | КТП-3 СШ-10кВ тр-р Ф-1 СИП | Бородина-Валиханова | 400 | 0.17137 | 0.14863
ПС 35/10 кВ Притобольская | КТП-4 Ввод с ВЛ-10кВ ПС Притобольская_ Казводовод, опора №8 Ф-1 СИП | ул Гольдаде Тепличный комб. | 160 | 0.034264 | 0.093736
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-5 Ввод 1 Т-1 Алтынсарина Ф-1 |  | 630 | 0.099563 | 0.40444
ПС 110//10 кВ ПС Городская | ТП-7 Ввод 1 Т-1 Альтынсарина-122 Пункт быстрого питаня ИП Кудрявцева |  | 400 | 0.29284 | 0.02716
ПС 110/10 кВ ПС Городская | ТП-8 Ввод 1 Т-1 Победы 32 а |  | 400 | 0.19429 | 0.12571
ПС 35/10 кВ ПС Западная | ТП-9 Ввод-1 Т-1 Насосная |  | 400 | 0.155 | 0.165
ПС 110/10 кВ ПС Городская | ТП-11 Ввод-1 Т-1 Ф-3 |  | 400 | 0.3501 | -0.030104
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-14 В вод-1 Т-1 гаражи прокуратуры |  | 400 | 0.16578 | 0.15422
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-15 вод 1 Т-1 Корпус | Общество Слепых | 250 | 0.067165 | 0.13284
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-16 Ввод 1 Т-1 Дощанова 135 а |  | 400 | 0.31361 | 0.0063916
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-17 Ввод 1 Т-1 АТС |  | 400 | 0.24089 | 0.079108
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-19 Ввод 2 Т-2 Жестн | ТОО Лаура и Ко | 400 | 0.027409 | 0.29259
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-20 Ввод 1 Т-1 лермонтова 13 |  | 400 | 0.2433 | 0.076698
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-21 Ввод с трансформатора Гагарина 117 магазин ИП ТЭН СИП | Баймагамбетова-Гагарина | 400 | 0.30834 | 0.011663
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-22 Ввод- 1 Т-1 Павлова 66 |  | 400 | 0.1969 | 0.1231
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-26 В вод тр-р Фидер 2 Чехова | Комбинат благоустройств | 400 | 0.14207 | 0.17793
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-27 Ввод-1 Т-1 банк Ввод-1 |  | 630 | 0.2768 | 0.2272
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-27 А Ввод-1 Т-1 ЦВВЛ | ЦВВЛ | 400 | 0.13301 | 0.18699
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-29 Ввод-1 Тр-р чп терновой |  | 250 | 0.070953 | 0.12905
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-30 Ввод-1 Т-1 Козыбаева 65 | Толстого 67 | 630 | 0.46823 | 0.035766
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-31 Ввод-1 Т-1 дом профсоюзов |  | 630 | 0.4317 | 0.072298
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-33 Ввод с тр-ра АЗС | АЗС Иволга ул. Пригородная | 400 | 0.19354 | 0.12646
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-34 Ввод-1 Т-1 Пушкина 140/1 Ввод №1 |  | 400 | 0.11042 | 0.20958
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-35 Ввод-1 Т-1 Тәуелсіздік 105, магазин | тәуелсіздік 89 | 630 | 0.46228 | 0.041718
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-37 Ввод -1 Т-1 Абая 166,168 |  | 400 | 0.26062 | 0.059385
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-38 Ввод-1 Т-1 библиотека 2 |  | 630 | 0.48255 | 0.021448
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-40 Ввод с трансформатора столовая ТОО Костанай жолдары | Костанай Жолдары | 400 | 0.16341 | 0.15659
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-45 Ввод-2 Т-2 школа № 18 ввод-2 |  | 400 | 0.2278 | 0.092204
ПС 35/10 кВ Городская | КТП-46 Ввод-1 Т-1 Ф-2 СИП |  | 400 | 0.5612 | -0.2412
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-47 В вод-1 Т-1 Магазин Иволга |  | 630 | 0.29188 | 0.21212
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-49 Ввод с трансформатора фидер 2 ВЛ СИП | Тобольская-Фролова | 400 | 0.22315 | 0.096848
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-51 Ввод с трансформатора фидер 3 | Ул Рудненская .котельная КТЭК | 400 | 0.2776 | 0.042397
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-52 Ввод-1 Т-1 Пищеблок вв-1 |  | 400 | 0.23098 | 0.089024
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-53 Ввод-1, Т-1 строительная 6/1 | Строительная 4 | 250 | 0.24535 | -0.045349
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-54 Ввод-1, Ф-1 |  | 400 | 0.033609 | 0.28639
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-55 Ввод-1, Т-1 фидер 5 |  | 400 | 0.29955 | 0.020449
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-55А Ввод от трансформатора Ф-1 | Пос.Киевский, ул.Гостело | 250 | 0.1162 | 0.0838
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-56 Ввод-1, Т-1 Повстанческая, 16 |  | 630 | 0.31121 | 0.19279
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-57 Ввод от трансформатора Дощанова ч/с Ф-1 | О.Досжанова- 64 — Алтынсарина | 400 | 0.013126 | 0.30687
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-58 Ввод-1, Т-1 1 СШ гоголя 64 |  | 400 | 0.32666 | -0.0066587
ПС 35/6 кВ КЖБИ | ТП-59 Ввод-1, Т-1 абая 6 |  | 630 | 0.52449 | -0.020492
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-60 Ввод-1, Т-1 Ленина, 43 |  | 630 | 0.36238 | 0.14162
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-65А Ввод-1, Т-1 Пристройка горисполкома Пушкина, 92 |  | 250 | 0.22219 | -0.022192
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-67 Ввод-1, Т-1 Тауелсіздік 115 |  | 630 | 0.71575 | -0.21175
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-68 Ввод-1 Т-1 Дары леса вв-1 |  | 400 | 0.11112 | 0.20888
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-69 Ввод-1 Т-1 Цвет. Павильон ИП Насруллаева |  | 630 | 0.59633 | -0.092332
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-73 Ввод-1 Т-1 Дулатова 89 2п |  | 320 | 0.25763 | -0.0016349
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-75 Ввод-1 Т-1 Киоск Победы |  | 400 | 0.37867 | -0.058675
ПС Сортировочная | КТП-80 Ввод с тр-ра АТС | Костанай-2 | 250 | 0.15115 | 0.048854
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-81 Ввод-1 Т-1 дом 172 а |  | 250 | 0.26037 | -0.060372
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-82 Ввод с трансформатора ул. освещение СИП |  | 400 | 0.14732 | 0.17268
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-83 Ввод-1 Т-1 Рабочая 176 а |  | 400 | 0.65244 | -0.33244
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-84 Ввод с трансформатора Т-1 эком.плюс |  | 630 | 0.053861 | 0.45014
ПС 110/35/10 кВ Южная | КТП-85 Ввод с трансформатора Фидер 1 |  | 400 | 0.21288 | 0.10712
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-88 Ввод-1 Т-1 Фидер 5 |  | 400 | 0.22694 | 0.093058
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-88А Ввод-1 Т-1 НЦПК Орлеу СИП |  | 250 | 0.28866 | -0.088661
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-90 Ввод-1 Т-1 Женск консульт и Логос |  | 630 | 0.42988 | 0.074123
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-91 Ввод-1 Т-1 ТОО Алау ТВ ВП-0,4 |  | 400 | 0.5536 | -0.2336
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-92 Ввод с трансформатора Ф-1 | АЗС Гелиос, ул. Краснасельская | 250 | 0.069792 | 0.13021
ПС-35/6 кВ КЖБИ | КТП-93 Ввод с трансформатора б/назв | ул. Речная ТаунСай | 100 | 0.13061 | -0.050613
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-95 Ввод с трансформатора поселок | Автобаза Иволги | 400 | 0.073359 | 0.24664
ПС-35/6 кВ КЖБИ | КТП-95А Ввод с трансформатора Тр-р | Пром зона Иволги | 160 | 0.0080712 | 0.11993
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-96 Ввод-1 Т-1 Рабочая 139 | Автодорожный техникум | 400 | 0.10232 | 0.21768
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-97А Ввод-2 Т-2 Маг. Продтоваров, Чернышевского, 57 | Школа№6 | 400 | 0.15345 | 0.16655
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-98 Ввод-1 Т-1 Ф-2 |  | 400 | 0.29899 | 0.021008
ПС Сортировочная | КТП-99 Ввод с трансформатора ул. освещение |  | 250 | 0.2707 | -0.070701
ПС Сортировочная | КТП-99А Ввод-1 Т-1 Энгельса |  | 400 | 0.22646 | 0.093545
ПС Сортировочная | КТП-99Б Ввод с трансформатора ф-1 | Костанай-2, Белинского- Достык | 250 | 0.083664 | 0.11634
ПС Сортировочная | КТП-99В Ввод с трансформатора ф-1 СИП | Костанай-2, Достык (солнечная) | 100 | 0.11634 | -0.03634
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-100 Ввод-1 Т-1 Операционный переход 3 этаж | Обл. Больница | 400 | 0.16325 | 0.15675
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-101 Ввод с трансформатора Т-1 1 СШ-0,4 кВ Т-1 | Д/К.Профсоюзы | 400 | 0.038152 | 0.28185
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-102 Ввод с трансформатора ойл центр СИП |  | 400 | 0.16472 | 0.15528
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-103 Ввод с трансформатора ул. 1 мая 90/2 |  | 315 | 0.066548 | 0.18545
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-104 Ввод-1 Т-1 Аль-фараби 85 вв-1 | Байтурсынова 49 | 400 | 0.33184 | -0.011839
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-104 А Ввод-1 Т-1 байтур. 45, гоголя 78 |  | 320 | 0.26803 | -0.012026
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-105 Ввод-1 Т-1 Гоголя 92 |  | 400 | 0.17023 | 0.14977
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-106 Ввод-1 Т-1 Кубеева, 21, 2 подъезд |  | 400 | 0.4621 | -0.1421
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-107 Ввод-2 Т-2 Павших Борцов, Д 165 |  | 400 | 0.29004 | 0.029965
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-107А Ввод-2 Т-2 Бородина 227 |  | 400 | 0.36641 | -0.04641
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-108 Ввод-1 Т-1 опрн.пункт | Чел.ГУ Шипина - Бородина | 400 | 0.1544 | 0.1656
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-109 Ввод-1 Т-1 ф-4 | Картел Абая-Пролитарская | 400 | 0.44629 | -0.12629
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-110 Вввод-1 Т-1 Ф-1 |  | 400 | 0.39447 | -0.074474
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-111 Ввод с трансформатора Ф-3 СИП |  | 400 | 0.26492 | 0.055076
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-112 Ввод с трансформатора Остапенко С.Г., Каирбекова 133 | Победы-Съянова | 250 | 0.34849 | -0.14849
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-113 Ввод с трансформатора Каирбекова 220 | Рабочая -Съянова | 250 | 0.28869 | -0.088687
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-115 Ввод-1 Т-1 дом 70 кв, Кубеева, 2а |  | 400 | 0.17907 | 0.14093
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-115 Вввод-1 Т-1 Ф-1 СИП | Пос. Корейский | 400 | 0.17427 | 0.14573
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-115 А Ввод с трансформатора красносельская 67а,68а | Онко.Диспансер с Совхозной | 160 | 0.081771 | 0.046229
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-116 Ввод с трансформатора Школа № 4 | Каирбекова 347 | 250 | 0.12782 | 0.07218
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-117 Вввод-1 Т-1 освещ. Подъезда Герцена, 8 вв-2 |  | 400 | 0.23627 | 0.08373
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-118 В ввод-1 Т-1 Мауленова, 21 Налоговая иститут геологов | За Налоговой | 250 | 0.28494 | -0.084942
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-119 Вввод-1 Т-1 Кафе надежда |  | 630 | 0.38601 | 0.11799
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-120 Ввод-1 Т-1 Мастерская за рулем |  | 400 | 0.36937 | -0.04937
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-121 Ввод-1 Т-1 глазная больница уч. Корпус 1 | Дом престарелых, Гашека-Волынова | 400 | 0.044455 | 0.27554
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-122 Ввод с трансформатора Мастерская В.Интернационалистов рядос с АГИ | VIP.городок Иволга | 400 | 0.041012 | 0.27899
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-123 Ввод-1 Т-1 Ворошилова, 52 |  | 630 | 0.53432 | -0.030321
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-124 Ввод-1, Т-1 гараж |  | 320 | 0.17784 | 0.078163
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-125 Ввод с трансформатора Лицей вв-1 | Физ.Мат.Школа | 400 | 0.0080791 | 0.31192
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-126 Ввод-1, Т-1 волынова 8 |  | 630 | 0.46947 | 0.03453
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-127 Ввод с трансформатора Фидер 2 СИП | Чехова -Валиханова | 250 | 0.20048 | -0.00047644
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-128 Ввод с трансформатора Фидер 3 СИП | За Автоб. Парком | 320 | 0.21195 | 0.044051
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-129 Ввод-1, Т-1 Гл.корпус | Ул. Орджоникидзе (АЗС) | 250 | 0.023298 | 0.1767
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-130 Ввод-2, Т-2 гашека 9 бассейн | Чкалова-Гашека | 400 | 0.112 | 0.208
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-131 Ввод-1, Т-1 Маяковского 110 | Школа№20 | 250 | 0.27316 | -0.073163
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-132 Ввод-1, Т-1 абая 24 |  | 630 | 0.46035 | 0.043654
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-136 Ввод-1, Т-1 40 лет КАЗАХСТАН |  | 630 | 0.33237 | 0.17163
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-138 Ввод-2, Т-2 Стройка 75 А | Сев.Каз.Геология | 400 | 0.10967 | 0.21033
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-141 Ввод с трансформатора Ф № 2 | КТЭК — контора, Летунова | 400 | 0.16257 | 0.15743
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-150 Ввод-1, Т-1 Башибаев СИП |  | 400 | 0.066943 | 0.25306
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-151 Ввод-1, Т-1 Офис ангар |  | 400 | 0.23627 | 0.08373
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-153 Т-2 Ввод-2 ННЗ Аменс |  | 160 | 0.0023539 | 0.12565
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-154 Ввод с трансформатора Ф-3 Киевская 21 СИП ИП Туралин К Г | П.Киевский | 400 | 0.10389 | 0.21611
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-157 Ввод-1, Т-1 Фонтан |  | 400 | 0.35576 | -0.035758
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-161а Ввод с трансформатора Фидер № 1 СИП | Ул.Л.Беды (АЗС) | 250 | 0.15786 | 0.042144
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-162 Ввод-1 Т-1 тәуелсіздік 70 | Дулатова-тәуелсіздік | 400 | 0.25825 | 0.061755
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-192 Ввод-1 Т-1 свободы 34 | интернат ул.Краснасельская | 400 | 0.21425 | 0.10575
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-201 Ввод-2 Склад |  | 400 | 0.084035 | 0.23596
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-205 Ввод-1 Т-1 Лермонтова 10 | Маг. Сулпак | 400 | 0.46727 | -0.14727
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-206 Ввод-1 Т-1 Карбышева, 44 маркет | Плодоовощная база | 400 | 0.06055 | 0.25945
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-213 Ввод-1 Т-1 Ф-3 | Ул.Красный Кузнец (колесные ряды) | 400 | 0.15897 | 0.16103
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-217 Ввод-1 Т-1 Цент. Гастроном Гоголя, 89 | Каз- Французский центр (ателье Чародейка) | 630 | 0.38329 | 0.12071
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-224 Ввод-1 Т-1 Бизнес центр Урожайная, 16 |  | 400 | 0.30386 | 0.01614
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-225 Ввод-1 Т-1 Урожайн 29 , 144 кв. вв-2 |  | 400 | 0.37343 | -0.053434
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-231 Ввод-1 Т-1 Уральская, 6 вв-1 | Ул. Уральская (маг.Крайс) | 320 | 0.46305 | -0.20705
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-236 Ввод-1 Т-1 Общежитие дизельного | Ул. Абая (за маг. Емшан) | 630 | 0.13747 | 0.36653
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-247 Ввод-2, Т-2 Маг. Автомобилист" | Карбышева 8 КазАгроКом | 400 | 0.1902 | 0.1298
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-251 Ввод-1 Т-1 Зеленая, 30 | Ул. Штабная,11(военный городок) | 400 | 0.40726 | -0.087265
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-252 Ввод-1 Т-1 ЧП Шайкенова | За клубом ФАРАОН | 400 | 0.40909 | -0.08909
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-253 Ввод-1 Т-1 САДОВАЯ 100 К | Ул. Штабная, 13-16 | 400 | 0.33503 | -0.015027
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-254 Ввод с трансформатора мансарда |  | 400 | 0.077955 | 0.24205
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-256 Ввод-2 Т-2 Стройка |  | 630 | 0.23491 | 0.26909
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-264 Ввод-1 Т-1 Комарова Ф-2 | Маг. Березка | 400 | 0.37301 | -0.053009
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-265 Ввод-1 Т-1 НацЭкс Беды, 23 А | Дет поликлиника | 250 | 0.096453 | 0.10355
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-266 Ввод-1 Т-1 Ифекционный корпус | Дет поликлиника | 250 | 0.06115 | 0.13885
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-270 Ввод-1 Т-1 АБАЯ 33 общежитие | Ул. Абая, 33 (индус. кол.) | 315 | 0.066357 | 0.18564
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-300 Ввод с трансформатора Ул. сборка | Гаражи ГЭС | 400 | 0.031275 | 0.28872
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-300А Ввод-2 Т-2 Ф-3 |  | 400 | 0.21133 | 0.10867
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-301 Ввод с трансформатора сш-1 контора | КГЭС | 630 | 0.070019 | 0.43398
ПС 35/10 кВ Притобольская | КТП-302 Ввод с трансформатора Ф-1 | Тепличный Комбинат Каирбекова, 447 | 630 | 0.14671 | 0.35729
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-303 Ввод с трансформатора Котеджи СИП | Цветочное хоз-во | 100 | 0.047463 | 0.032537
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-304 Ввод Контора | КГЭС | 400 | 0.11574 | 0.20426
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-305 Ввод-1 Т-1 Частный жилой дом | Гагарина-Абая | 400 | 0.12123 | 0.19877
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-306 В вод-1 Т-1 ул Освещение | Д/к Профсоюзов | 400 | 0.1477 | 0.1723
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-307 Ввод-1 Т-1 пав.борцов 149 | Гагарина- Бородина за Прагой | 400 | 0.27431 | 0.045692
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-310 Ввод-1 Т-1 Абая, 203 Бюро Ангел | Зель.рынок (телеателье) | 400 | 0.19474 | 0.12526
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-311 Ввод-2 Т-2 фидер 2 ВЛ | 9-этажка (большой мост) | 400 | 0.13959 | 0.18041
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-312 Ввод-1 Т-1 Ф-4 Зеркало | ул.Кайрбекова 196 | 250 | 0.095501 | 0.1045
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-315 Ввод-1 Т-1 Алтынсарина, 136, 138 пром.маг | Садик (около тп-310) | 630 | 0.57059 | -0.066587
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-321 Ввод-1 Т-1 ЧП Мамедов | Туб.диспансер | 400 | 0.12408 | 0.19592
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-336 Ввод-1 Т-1 пушкина 29/Тәуелсіздік 32, Фаза А | Гор.отдел | 250 | 0.27318 | -0.073183
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-337 Ввод-1 Т-1 Спальный корпус, тәуелсіздік столовая | интернат им. Алтынсарина | 400 | 0.39981 | -0.079806
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-346 Ввод с трансформатора (пломба) ? | Лермонтова 28А | 250 | 0.018672 | 0.18133
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | КТП-347 Ввод с трансформатора Ф-1 | Угол .Байтурсынова 3, Валиханова | 400 | 0.27803 | 0.041968
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-348 Ввод-1 Т-1 Ф-3 | Угол Козыбаева-Валиханова | 400 | 0.24797 | 0.072034
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-349 Ввод-1 Т-1 Город Ф-2 |  | 400 | 0.15272 | 0.16728
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-360 Ввод-2 Т- 2 не подписан сип |  | 400 | 0.13474 | 0.18526
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-361 Ввод-1 Т-1 тәуелсіздік 118 |  | 630 | 0.31013 | 0.19387
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-363 Ввод-1 Т-1 Ледовая Арена вв-1 |  | 400 | 0.27252 | 0.04748
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-370 Ввод-1 Т-1 д 167 кв |  | 400 | 0.33429 | -0.014289
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-374 Ввод-1 Т-1 кафе Минутка | Зеленый рынок | 630 | 0.79252 | -0.28852
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-400 Ввод-1 Т-1 Чехова 103 ТОО Агрорхим |  | 400 | 0.51631 | -0.19631
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-401 Ввод-1 Т-1 Производствееный корпус вв-2 | Дом печати | 400 | 0.38229 | -0.062287
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-402 В вод-1 Т-1 издат. Дом.Цех |  | 400 | 0.38457 | -0.064565
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-403 В вод-1 Т-1 Маг.-пекарня ул. Чехова-Аль-Фараби | Школа №1 | 400 | 0.34986 | -0.029857
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-404 В вод-1 Т-1 Ф-4 чехова 105а | Баня Самал | 250 | 0.23205 | -0.032051
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-405 Ввод-1 Т-1 Челночек | Павлова-Баймагамбетова | 400 | 0.12744 | 0.19256
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-406 Ввод-1 Т-1 Баймагамбетова 179 подъезд 11-14 | Муз.школа по ул.Баймагам. | 400 | 0.15806 | 0.16194
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-407 Ввод-1 Т-1 Журавлевой, 29 | Чехова Общество слепых | 400 | 0.13299 | 0.18701
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-408 Ввод-1 Т-1 общ. Охотников |  | 400 | 0.14066 | 0.17934
| ТП-409 Ввод-1 Т-1 Урасльская 39 |  | 400 | 0.12947 | 0.19053
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-410 Ввод-1 Т-1 АЗС плюс Досжанова, 184/1 | Майлина-Гоголя Гаражи обкома | 400 | 0.17665 | 0.14335
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-411 Ввод-1 Т-1 Дощанова 66а мед центр | Баймагамбетова-Дощанова Школа №12 | 400 | 0.15684 | 0.16316
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-412 Ввод-1 Т-1 Пекарня вв-1 | Центр Дом быта «экспресс» | 630 | 0.2794 | 0.2246
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-413 Ввод-1 Т-1 5 апреля 34 в-2 | Гоголя Абая Маг.Кооператор | 400 | 0.34459 | -0.024594
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-414 Ввод-1 Т-1 толстого 127 |  | 400 | 0.33557 | -0.015566
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-415 Ввод-1 Т-1 майлина 15 |  | 400 | 0.18687 | 0.13313
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-416 В вод-1 Т-1 Ф -1 | Салон молодоженов по ул. Абая | 630 | 0.16883 | 0.33517
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-417 В вод-1 Т-1 Без названия |  | 320 | 0.18682 | 0.069182
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-418 Ввод-1 Т-1 Школа №24 |  | 400 | 0.19521 | 0.12479
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-419 Ввод-1 Т-1 Гоголя 11 Корпус Б вв-1 | Съезд Гоголя Саноторий Дружба | 630 | 0.27585 | 0.22815
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-420 Ввод-1 Т-1 строймастер | Старая ГЭС | 400 | 0.22143 | 0.098566
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-421 Ввод-1 Т-1 Планета Электроники вв-1 |  | 630 | 0.30669 | 0.19731
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-429 В вод-1 Т-1 Баймагамбетова 189- 1 вв-1 |  | 630 | 0.14028 | 0.36372
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-450 Ввод-2 Т-2 Тенисный корт вв-2 | Пляж | 250 | 0.013824 | 0.18618
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-451 1СШ-0,4 кВ Р/к БАМБУК |  | 160 | 0.0032117 | 0.12479
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-452 Ввод-1 Т-1 Урицкого 134 | Пушкина Универсам | 400 | 0.18296 | 0.13704
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-453 Ввод-1 Т-1 Урицкого 60 Коттедж | Урицкого-Пушкина Школа №8 | 400 | 0.087093 | 0.23291
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-455 Ввод-1 Т-1 Алтынсарина 106 |  | 1000 | 0.30307 | 0.49693
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-455а Ввод-1 Т-1 Майлина, 57а вв-1 офис маг. Мандарин | Нефтебаза маг.Орбита | 400 | 0.2913 | 0.0287
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-455Б Ввод-1 Т-1 ф-1 частный сектор | Победы-Майлина Маг. Даулет | 400 | 0.23995 | 0.080049
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-456 1СШ-0,4 кВ (Т-1 отсутствует) Урицкого 19/3 |  | 400 | 0.17133 | 0.14867
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-457 Ввод с трансформатора дом 9 |  | 400 | 0.14632 | 0.17368
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-458 Ввод с трансформатора Тауелсіздік 184,186,188 | Угол Майлина-тәуелсіздік | 400 | 0.15806 | 0.16194
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-459 Ввод-2 Т-2 Ф-2 | Д/к Химик | 400 | 0.36766 | -0.047657
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-462 Ввод-1 Т-1 Щитовая 3 вв-1 | Пед.институт | 630 | 0.07373 | 0.43027
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-485 Ввод-1 Т-1 кафе Сеул | Маг. Рахат | 630 | 0.47353 | 0.03047
ПС Сортировочная | ТП-502 Ввод-1 Т-1 Авиационная-5А ТОО Тинтоника | Район Острова | 250 | 0.29782 | -0.097815
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-518 Ввод-1 Т-1 Абая 104 | Жемчужина | 400 | 0.22708 | 0.092916
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-523 Ввод-1 Т-1 кафе КУБА СИП |  | 400 | 0.35012 | -0.030118
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-524 Ввод-2 Т-2 Ф-1 | Автобаза газа | 250 | 0.17573 | 0.024274
| ТП-537 Ввод-1 Т-1 Фидер № 2 | Абая Харимжанова Тарлан авто | 400 | 0.13612 | 0.18388
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-538 Ввод-1 Т-1 оздоров. Комплекс Олимп | Баймагамбетова 4Дом малютки Дельфин | 400 | 0.18611 | 0.13389
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-539 Ввод-1 Т-1 Абая 40/1 |  | 400 | 0.14923 | 0.17077
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-540 Ввод-1 Т-1 ф-1 | 5 декабря Школа №18 | 400 | 0.1333 | 0.1867
ПС 35/10 кВ Западная | ТП-541 Ввод-2 Т-2 Ф-1 ч\с | Садовая-Хакимжанова Маг. Горячий хлеб | 630 | 0.19396 | 0.31004
ПС 35/10 кВ Западная | ТП-542 Ввод-1 Т-1 Сералина, 34 | Маг. Достык | 400 | 0.17291 | 0.14709
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-543 Ввод-1 Т-1 Ф-2 | ГАИ | 400 | 0.092561 | 0.22744
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-544 Ввод-1 Т-1 Гвардейская 9 а | Угол Садовая-Сибирская | 400 | 0.30346 | 0.016535
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-546 Ввод-1 Т-1 София | 10этажка по Баймагамбетова ост.Басеиная | 400 | 0.083233 | 0.23677
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-548 Ввод с трансформатора Карбышева, 8 ТОО Айгуль | Около Гор.газа ул.Карбыш. | 250 | 0.035907 | 0.16409
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-549 Ввод с трансформатора Карбфшева ,2 12 мес | Карбышева, 2Д | 630 | 0.040376 | 0.46362
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-552 Ввод-1 Т-1 гсостиница УЮТ Строительная,2 | Уют Гостиница | 400 | 0.29701 | 0.022993
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-554 Ввод с трансформатора Фидер-4 | Коморова-Элеваторная | 250 | 0.20219 | -0.002188
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-560 Ввод-1 Т-1 2СШ-0,4 кВ Карбышева, 27 магазин | Карбышева 27 | 400 | 0.1898 | 0.1302
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-561 Ввод-1 Т-1 Баймагамбетова 147/1 | Школа №21 | 400 | 0.19739 | 0.12261
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-562 ВВОД№1 трикотаж |  | 400 | 0.020288 | 0.29971
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-563 Ввод-1 Т-1 УПР ОХР №1 | Чернышевского Карбышева Автобаза связи | 400 | 0.095912 | 0.22409
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-564 Ввод-1 Т-1 Строительная 10 | Школа №17 | 400 | 0.17476 | 0.14524
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-565 Ввод-1 Т-1 Аптека Цветная | Западный | 400 | 0.51263 | -0.19263
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-566 Ввод-1 Т-1 Карбышева 7 | Карбышева 9 | 400 | 0.57877 | -0.25877
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-567 Ввод-1 Т-1 зерновой пункт | Карбышева Лесоторговая база | 400 | 0.22067 | 0.099326
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-568 Ввод-1 Т-1 Карбышева 43, 45 кондитерский цех | ПМКЗ Карбышева-Челябинская | 400 | 0.21054 | 0.10946
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-569 Ввод-2 Т-2 карбышева 55 | Карбышева 47, 49 | 400 | 0.2688 | 0.051198
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-570 Ввод с трансформатора не подписан вл | Ганжа, За АЗС Мунай | 250 | 0.12065 | 0.079351
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-571 Ввод с трансформатора Карбышева 43 Б вв-1 |  | 160 | 0.055517 | 0.072483
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-572 Ввод-1 Т-1 Фидер 2 ВЛ | Ул. 5-декабря-Наримановская | 400 | 0.29404 | 0.025961
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-585 Ввод-1 Т-1 маг. СЕЛЕНА Садовая, 69 | Садовая Д/сад военный городок | 630 | 0.45811 | 0.045895
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-586 Ввод с трансформатора Карбышева, 8 ТОО «Элеваторщик» контора | Карбышева 9 | 160 | 0.017164 | 0.11084
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-600 Ввод-1 Т-1 5 мкр, дом 11/2 | Абая 3,5 Р-он Автовакзала | 630 | 0.48244 | 0.021563
ПС 35/10 кВ Южная | КТП-602 Ввод с трансформатора Ф-1 СИП | Садовое общество «Мичуринец» | 630 | 0.05714 | 0.44686
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-603 Ввод-1 Т-1 3 эт. Дом вв-1 | 5мкр 16 Р-он автовакзала во дворах | 400 | 0.21888 | 0.10112
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-604 Ввод-2 Т-2 дом 8, корпус Б | Р-он Автовакзала Байтурсынова | 400 | 0.20242 | 0.11758
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-605 Ввод-1 Т-1 Арыстанбекова 3/10 | Р-он Жастар (Жастар5) | 400 | 0.25406 | 0.06594
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-607 Ввод-1 Т-1 Тайота центр |  | 630 | 0.20214 | 0.30186
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-608 Ввод-2 Т-2 Чкалова, 16 | ТУ-10 Абая 21 | 400 | 0.16031 | 0.15969
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-609 Ввод-2 Т-2 яслисад |  | 400 | 0.16605 | 0.15395
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-610 Ввод-1 Т-1 котеджи | Ул. Садовая 79 | 630 | 0.59285 | -0.088851
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-611 Ввод-1 Т-1 Фидер№1 котеджи |  | 400 | 0.3101 | 0.0098986
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-612 Ввод-1 Т-1 АЛТЫН НАН | П/с Южная во дворах | 400 | 0.20938 | 0.11062
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-613 Ввод-1 Т-1 АБК строительный колледж | На территории строительного колледжа | 630 | 0.2614 | 0.2426
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-614 Ввод-1 Т-1 дом № 15 |  | 630 | 0.26498 | 0.23902
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-615 Ввод-1 Т-1 Наурыз 9 |  | 400 | 0.42821 | -0.10821
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-616 Ввод-1 Т-1 СХИ гл.кор вв 1 | СХИ | 630 | 0.097839 | 0.40616
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-616А Ввод-2 Т-2 Абая 28\4, щит №1 общага | СХИ (библиотека) | 630 | 0.091019 | 0.41298
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-617 Ввод-1 Т-1 АЗС Бахыт | Пед.училище р-н КЖБИ | 400 | 0.50514 | -0.18514
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-618 Ввод-1 Т-1 МАЯКОВСКОГО 108/1 |  | 600 | 0.32697 | 0.15303
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-619 Ввод-1 Т-1 Маяковского 105\2 Т/Д | Маяковского 109 (за ДВТ) | 400 | 0.3672 | -0.047202
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-620 Ввод-1 Т-1 Быковского 1 А | Школа АБС по Быковского | 630 | 0.33401 | 0.16999
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-621 Ввод-1 Т-1 Абая 9/1 вв-1 | Арыстанбекова Школа милиции | 250 | 0.048176 | 0.15182
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-622 Ввод-1 Т-1 дом 7 | За маг.№15 | 400 | 0.43953 | -0.11953
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-623 Ввод-1 Т-1 Дом 2 вв-2 | 8 мкр. Дом №4 | 630 | 0.45187 | 0.052129
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-624 Ввод-2 Т-2 Дом 4Б вв-2 | Школа №7 | 400 | 0.20148 | 0.11852
ПС 110/35/10 кВ Южная | КТП-625 Ввод с трансформатора Джамбула, 87/1 | ПС-Южная | 400 | 0.013645 | 0.30636
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-627 Ввод-1 Т-1 глазная больница |  | 400 | 0.16605 | 0.15395
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-628 Ввод-1 Т-1 Дом 16 вв-1 | 8 мкр. Дом №17 | 400 | 0.75815 | -0.43815
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-629 Ввод-1 Т-1 Карбышева 81 вв-1 (маг. Народный) | 10 эт..В.-интернац-в 9 мкр. | 600 | 0.5882 | -0.1082
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-631 Ввод-1 Т-1 ТД Солнечный | 7 мкр. Дом 12 | 630 | 0.52328 | -0.019279
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-632 Ввод-1 Т-1 жастар 9,11 | За маг. Березка | 600 | 0.28173 | 0.19827
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-633 Ввод-2 Т-2 ТОО «КГЭС» | Теплицы по ул.Гашека | 400 | 0.065591 | 0.25441
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-634 Ввод-1 Т-1 Гашека 12\1 | Гашека 14 Маг.№23 | 250 | 0.24472 | -0.044724
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-635 Ввод-2 Т-2 Детский сад | ул.Гашека, 1 «В» | 600 | 0.087127 | 0.39287
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-636 Ввод-1 Т-1 7 мкр. д.25 | Школа№10 | 630 | 0.28546 | 0.21854
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-637 Ввод-1 Т-1 дом 2 | 7 мкр. Дом 6 | 400 | 0.35648 | -0.036476
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-638 Ввод-1 Т-1 Карбышева, 117 |  | 630 | 0.49503 | 0.008974
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-639 Ввод-1 Т-1 стройка по Арыстанбекова СИП | Жастар 6мкр. | 600 | 0.2999 | 0.1801
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-659 Ввод-2 Т-2 Ворошилова 1А вв-2 | Абая 2 А | 250 | 0.25818 | -0.058183
ПС-35/6 кВ КЖБИ | КТП-660 Ввод с трансформатора нет название | Р-он 55 маг. | 160 | 0.067362 | 0.060638
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-696 Ввод-1 Т-1 Котельная |  | 630 | 0.2837 | 0.2203
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-697 Ввод с трансформатора нет название | Авторынок | 630 | 0.02957 | 0.47443
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-698 Ввод с трансформатора Кафе |  | 630 | 0.0062499 | 0.49775
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-701 Ввод с трансформатора Фидер 1 | П.Амангельды ул Мира-Маркса | 250 | 0.20641 | -0.0064111
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-702 Ввод с трансформатора Фидер 1 |  | 100 | 0.04948 | 0.03052
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-703 Ввод с трансформатора ТТС | МТМ П.Амангельды ул Тепличная | 100 | 0.10889 | -0.028893
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-704 Ввод с трансформатора Фидер 1 СИП | ул.Ленина | 100 | 0.10155 | -0.021552
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-705 Ввод с трансформатора Фидер 1 СИП | П.Амангельды ул Ленина-Парковая | 250 | 0.10916 | 0.090842
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-706 Ввод с трансформатора Фидер 1 СИП | П.Амангельды ул Набережная | 160 | 0.083377 | 0.044623
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-707 Ввод с трансформатора Котельная | П.Амангельды ул Геологическая Котельная | 160 | 0.21939 | -0.091386
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-708 Ввод с трансформатора Фидер 2 | П.Амангельды ул Энергетиков | 250 | 0.14844 | 0.051559
ПС МК-58-Поселок | КТП-709 Ввод с трансформатора Фидер Тазалык 2000 | П.Амангельды ул Речная | 250 | 0.072946 | 0.12705
ПС МК-58-Поселок | КТП-710 Ввод с трансформатора Теплицы | П.Амангельды КостДорПроэкт | 160 | 0.012603 | 0.1154
ПС МК-58-Поселок | КТП-711 Ввод с трансформатора Фидер -1 СИП | П.Амангельды ул Речная | 250 | 0.055856 | 0.14414
ПС МК-58-Поселок | КТП-712 Ввод с трансформатора Степная, 1 А | П.Амангельды ул Абая | 100 | 0.10131 | -0.021312
ПС МК-58-Поселок | КТП-714 Ввод с трансформатора Фидер 1 СИП | П.Амангельды Котельная | 400 | 0.21336 | 0.10664
ПС МК-58-Поселок | КТП-713 ввод школа №м1 | П.Амангельды Школа-30 | 315 | 0.030003 | 0.222
ПС МК-58-Поселок | КТП-715 Ввод с трансформатора Фидер 1 | П.Амангельды ул Тухачевского | 400 | 0.12777 | 0.19223
ПС МК-58-Поселок | КТП-716 Ввод с трансформатора Энергетиков, 28 | П.Амангельды ул Кравцова | 400 | 0.044573 | 0.27543
ПС МК-58-Поселок | КТП-717 Ввод с трансформатора Котельная | П.Амангельды Котельная Энергетиков | 100 | 0.031509 | 0.048491
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-718 Ввод с трансформатора Тепличная 2 Трушков С.В | Красный Партизан | 100 | 0.032484 | 0.047516
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-719 Ввод с трансформатора частный дом К.Маркса 47/1 | Кольцо и Дружба | 100 | 0.007341 | 0.072659
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-720 Ввод с трансформатора не изв | Кольцо и Дружба | 250 | 0.039849 | 0.16015
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-721 Ввод с трансформатора | РСУ(бывшая) кольцо | 160 | 0.026364 | 0.10164
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-Алта-1 Ввод с трансформатора гаражи | АЦК Костанай рыба | 250 | 0.11516 | 0.084837
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-Алта-2 Ввод с трансформатора Контора | АЦК Костанай рыба | 250 | 0.16619 | 0.033813
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | КТП-База комплектации Ввод-1 Т-1 Дизель (насосная) | Аэропорт | 400 | 0.11961 | 0.20039
ПС 35/10 кВ Притобольская | КТП-043 (Баня) Ввод с трансформатора Фидер ч/с СИП | Р-он Теплиц | 400 | 0.0062758 | 0.31372
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-ГЖС В вод с трансформатора Фидер 1 | Железнодорожная, ПС-Заводская | 250 | 0.033202 | 0.1668
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-ГЭК-16 Ввод с трансформатора ГЭК-16 | Воинов-Интер. ГЭК-16 | 160 | 0.054739 | 0.073261
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-ГЭК-27 Ввод с трансформатора без названии | Воинов-Интер. ГЭК-27 | 160 | 0.016821 | 0.11118
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-ГЭС Ввод с трансформатора прачечная №1 | Старая база КГЭС | 400 | 0.22587 | 0.094131
ПС 35/10 кВ Притобольская | КТП-042 (Детский сад) Ввод с трансформатора Фидер 1 | Дет.дом Жануя | 400 | 0.14891 | 0.17109
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | КТП-Емшан -1 Ввод с трансформатора маг. № 36-44 |  | 160 | 0.05037 | 0.07763
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | КТП-Емшан -2 Ввод с трансформатора Фидер 1 |  | 400 | 0.15696 | 0.16304
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | КТП-Емшан -3 Ввод с трансформатора Складская, 8 ИП Баекенова СИП |  | 400 | 0.053498 | 0.2665
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | КТП-ЗНО Ввод с трансформатора уральская 52 |  | 600 | 0.072808 | 0.40719
ПС Сортировочная | КТП-ЗХВ Ввод с трансформатора Фидер 1 |  | 400 | 0.098733 | 0.22127
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | КТП-Кладбище Ввод с трансформатора кладбище |  | 250 | 0.0029205 | 0.19708
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-Котельная Ввод-1 Т-1 Ф-3 Титова |  | 630 | 0.16618 | 0.33782
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-КСХТ В вод-1 Т-1 кран |  | 630 | 0.0019071 | 0.50209
ПС Сортировочная | КТП-КТС Ввод с трансформатора Фидер 1 |  | 250 | 0.13807 | 0.061932
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-КЭМ Ввод-2 Т-2 ТОО ОДАК |  | 400 | 0.23554 | 0.084456
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП - Мелиорация Ввод-1 Т-1 Летунова 111 |  | 160 | 0.072347 | 0.055653
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-МТМ Ввод с трансформатора Ф-5 СИП |  | 250 | 0.27843 | -0.078433
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-Общежитие Ввод-1 Т-1 Узкоколейная, 14 |  | 250 | 0.071845 | 0.12816
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-ПожДепо Ввод с трансформатора Пождепо |  | 560 | 0.014682 | 0.43332
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | КТП-СДСУ-43 Ввод с трансформатора Уральская 37 |  | 250 | 0.10228 | 0.097718
ПС Сортировочная | КТП-СМП-687 Ввод с трансформатора Линейная, 10 |  | 400 | 0.059877 | 0.26012
ПС 110/10 кВ ЗДД | ТП-Спецавтобаза Ввод-1 Т-1 Промышленная 4 Пилорама |  | 600 | 0.012603 | 0.4674
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-УПТК Ввод-1 Т-1 ТОО Джетыгара вв-1 (Уральскаяч, 14) |  | 630 | 0.2114 | 0.2926
ПС-35/6 кВ КЖБИ | КТП-Хозторг-1 Ввод с трансформатора Без названия СИП |  | 600 | 0.0055058 | 0.47449
ПС-35/6 кВ КЖБИ | КТП-Хозторг-2 Ввод с трансформатора Базовая, 2 |  | 400 | 0.037144 | 0.28286
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-ЦММ Ввод с трансформатора мех цех | Р-н Акцепт терминал | 40 | 0.088783 | -0.056783
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-Школа Ввод-1 Т-1 узкоколейная 16/5 | Узкая колея | 100 | 0.11485 | -0.034853
ПС 110/10 кВ ЗДД | КТП-800 Ввод-1, Т-1 Гагарина 199 вв-1 | Костанай Плаза ул. Гагарина ЖК "АлтынАрман" | 250 | 0.15478 | 0.045222
ПС 110/10 кВ ЗДД | КТП-808 Ввод-1, Т-1 Гагарина 205 ВРУ-1 вв-2 |  | 630 | 0.55449 | -0.050494
ПС 110/10 кВ Городская | ЦРП Ввод-1, Т-1 обл акимат | Акимат | 1000 | 0.45698 | 0.34302
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | РП-2 Ввод с трансформатора ввод |  | 400 | 0.00044286 | 0.31956
ПС 110/35/10 кВ Южная | РП-3 Ввод-1 Т-1 Алтынсарина 30а ALTEL | Сержантская школа милиции по Хакимжановой | 630 | 0.25963 | 0.24437
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | РП-4 Ввод-1 Т-1 коттедж ч/с |  | 630 | 0.40067 | 0.10333
ПС-35/6 кВ КЖБИ | РП-6 Ввод-1 Т-1 столярный цех | КЖБИ 19 школа | 630 | 0.39763 | 0.10637
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | РП-7 Ввод-1 Т-1 АЗС СИП |  | 400 | 0.087877 | 0.23212
ПС 35/10 кВ Заводская | РП-8 Ввод-1 T-2 РШ №2 | Церковь | 1000 | 0.61331 | 0.18669
ПС 110/10 кВ Городская | РП-9 Ввод-1 Т-1 уч. Корпус |  | 400 | 0.27477 | 0.045229
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ | РП-10 Ввод-1, Т-1 ДВТ | Р-он Аэропорта | 1000 | 0.90983 | -0.10983
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | РП-11 Ввод-1, Т-1 чкалова 15а |  | 600 | 0.55496 | -0.074959
ПС 35/10 кВ Заводская | РП-13 Ввод-1, Т-1 Куйбышева 98 (Козыбаева) | Народный банк | 630 | 0.52816 | -0.024156
ПС 110/35/10 кВ Южная | РП-14 Ввод-1 Т-1 мечеть вв№1 |  | 1000 | 0.050486 | 0.74951
ПС 110/35/10 кВ Южная | РП-16 Ввод-1 Т-1 стройплощадка осв.полек.В1 |  | 630 | 0.086046 | 0.41795
ПС Сортировочная | РП-18 Ввод-2 Т-2 Ветровая |  | 630 | 0.16994 | 0.33406
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | РП-19 Ввод-1 Т-1 Шевченко 176 киоск | Нефтебаза | 400 | 0.22079 | 0.099212
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ | РП-20 ввод№2 косплекс | КСК | 630 | 0.03487 | 0.46913
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | РП-21 Ввод-1 Т-1 стройка ИП кожвендиспансер В-1 |  | 600 | 0.50201 | -0.022006
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | РП-22 Ввод-1 Т-1 Цветная аптека | 8 микрорайон | 400 | 0.35388 | -0.033878
ПС 110/10 кВ Северная | РП-Абсолют Ввод с трансформатора Океан Өнімдері |  | 400 | 0.053905 | 0.2661