## Федоровка
Федоровский РЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (сентябрь 2025 года)
Наименование ПС | Наименование фидера 10 кВ; ТП, КТП | Наименование населенного пункта | Мощность КТП (кВА) | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
Байгара | ВЛ 10 кВ Байгара - Ц.Усадьба | п.Ленино
| КТП 2481 ф1 |  | 100 | 0.012 | 0.068
| КТП 2482 ф1 |  | 250 | 0.074 | 0.126
| КТП 2483 ф1 |  | 100 | 0.011 | 0.069
| КТП 2484 ф1 |  | 60 | 0.034 | 0.014
| КТП 2485 ф1 |  | 250 | 0.033 | 0.167
| КТП 2486 ф2 |  | 100 | 0.025 | 0.055
| КТП 2490 ф1 |  | 250 | 0.047 | 0.153
| КТП 2492 ф1 |  | 160 | 0.023 | 0.105
| КТП 2449 ф1 |  | 160 | 0.028 | 0.1
ВЛ 10 кВ Байгара - МТМ
| КТП 2494 ф1 |  | 250 | 0.02 | 0.18
| ВЛ 10 кВ Байгара - Заозерное | п.Заозерное
| КТП 2454 ф1 |  | 250 | 0.022 | 0.178
| КТП 2447 ф1 |  | 250 | 0.016 | 0.184
| ВЛ 10 кВ Байгара - Жанахай | п.Жанахай
| КТП 2461 ф1 |  | 160 | 0.187 | -0.059
| КТП 2460 ф1 |  | 250 | 0.052 | 0.148
Вишневое | ВЛ 10 кВ Вишневое- Отделение 4
| КТП 2438 ф1 |  | 250 | 0.01532 | 0.18468
ВЛ 10 кВ Вишневое- Уйский
| КТП 2408 ф1 | п.Уйское | 160 | 0.007 | 0.121
| КТП 2401 ф1 | п.Белояровка | 160 | 0.022 | 0.106
| КТП 2402 ф1 |  | 100 | 0.018 | 0.062
| КТП 2403 ф1 |  | 250 | 0.004 | 0.196
| КТП 2 ф1 | п.Каменка | 100 | 0.012 | 0.068
| КТП 2422 ф1 | п.Усаковка | 250 | 0.0024845 | 0.19752
ВЛ 10 кВ Вишневое- Ц. Усадьба
| КТП 2430 ф1 | п.Вишневое | 160 | 2.1576e-05 | 0.12798
| КТП 2431 ф1 |  | 160 | 0.024 | 0.104
| КТП 2432 ф1 |  | 250 | 0.036 | 0.164
| КТП 2440 ф1 |  | 250 | 0.037 | 0.163
| КТП 2419 ф1 |  | 250 | 0.0042894 | 0.19571
| КТП 2418 ф1 |  | 160 | 0.006 | 0.122
| КТП 2417 ф1 |  | 250 | 0.006 | 0.194
ВЛ 10 кВ Вишневое- МТМ
| КТП 2426 ф1 |  | 250 | 0.06 | 0.14
Владыкинка | ВЛ 10 кВ Владыкинка- Водозабор
| КТП 2609 ф1 | п.Владыкинка | 100 | 0.0012675 | 0.078733
ВЛ 10 кВ Владыкинка- Животноводство
| КТП 2610 ф1 | п.Владыкинка | 100 | 0.00015103 | 0.079849
| КТП 2658 ф1 |  | 315 | 0.005 | 0.247
ВЛ 10 кВ Владыкинка- Владыкинка
| КТП 2690 ф1 | п.Владыкинка | 250 | 0.028 | 0.172
| КТП 2605 ф1 |  | 160 | 0.032 | 0.096
| КТП 2671 ф1 |  | 160 | 0.037 | 0.091
| ВЛ 10 кВ Владыкинка- Целиннный | п.Целинное
| КТП 2611 ф1 |  | 100 | 0.013 | 0.067
| КТП 2652 ф1 |  | 160 | 0.02 | 0.108
| КТП 2614 ф1 |  | 160 | 0.143 | -0.015
Джаркуль | ВЛ 10 кВ Джаркуль-Детсад
| КТП 2157 ф1 | п.Федоровка | 100 | 0.02 | 0.06
| КТП 2105 ф1 |  | 250 | 0.097 | 0.103
| КТП 2139 ф1 |  | 100 | 0.069 | 0.011
| КТП 2103 ф1 |  | 100 | 0.034 | 0.046
| КТП 2126 ф1 |  | 250 | 0.049 | 0.151
| КТП 2137 ф1 |  | 160 | 0.042 | 0.086
ВЛ 10 кВ Джаркуль-Котельная
| КТП 2123 ф1 | п.Федоровка | 63 | 0.013 | 0.0374
| КТП 2116 ф1 |  | 250 | 0.071 | 0.129
| КТП 2117 ф1 |  | 250 | 0.044 | 0.156
| КТП 2121 ф1 |  | 160 | 0.127 | 0.001
| КТП 2149 ф1 |  | 250 | 0.118 | 0.082
| КТП 2120 ф1 |  | 250 | 0.102 | 0.098
| КТП 2128 ф1 |  | 160 | 0.046 | 0.082
| КТП 2145 ф1 |  | 160 | 0.5 | -0.372
ВЛ 10 кВ Джаркуль-Госбанк
| КТП 2111 ф1 | п.Федоровка | 40 | 0.025 | 0.007
| КТП 2107 ф1 |  | 250 | 0.111 | 0.089
| КТП 2131 ф1 |  | 250 | 0.013403 | 0.1866
| КТП 2108 ф1 |  | 160 | 0.09 | 0.038
| КТП 2110 ф1 |  | 250 | 0.087 | 0.113
ВЛ 10 кВ Джаркуль-Хлебозавод
| КТП 2161 ф1 | п.Федоровка | 160 | 0.045 | 0.083
ВЛ 10 кВ Джаркуль-Больница
| КТП 2127 ф1 | п.Федоровка | 160 | 0.062 | 0.066
| КТП 2134 ф1 |  | 60 | 0.049 | -0.001
| КТП 2135 ф1 |  | 100 | 0.05 | 0.03
| КТП 2130 ф1 |  | 100 | 0.079 | 0.001
| КТП 2152 ф1 |  | 160 | 0.068 | 0.06
| КТП 2109 ф1 |  | 160 | 0.8 | -0.672
| КТП 2146 ф1 |  | 250 | 0.105 | 0.095
| КТП 2140 ф1 |  | 100 | 0.009 | 0.071
ВЛ 10 кВ Джаркуль- Федоровка 2
| КТП 2156 ф1 | п.Федоровка | 160 | 2.1948e-05 | 0.12798
ВЛ 10 кВ Джаркуль- Александрополь
| КТП 2628 ф1 | п.Затышенка | 100 | 0.13 | -0.05
| КТП 2631 ф1 |  | 250 | 0.226 | -0.026
| КТП 2627 ф1 | п.Копыченка | 160 | 0.013 | 0.115
| КТП 2625 ф1 |  | 250 | 0.063 | 0.137
| КТП 2672 ф1 | п.Александрополь | 160 | 0.028 | 0.1
| КТП 2619 ф1 |  | 160 | 0.029 | 0.099
| КТП 2620 ф1 |  | 250 | 0.017 | 0.183
| ВЛ 10 кВ Джаркуль-Жарколь | п.Жарколь
| КТП 2695 ф1 |  | 250 | 0.033 | 0.167
| КТП 26109 ф1 |  | 160 | 0.049 | 0.079
| КТП 26106 ф1 |  | 160 | 0.048 | 0.08
| КТП 26105 ф1 |  | 160 | 0.054 | 0.074
| КТП 26100 ф1 |  | 250 | 0.026 | 0.174
| КТП 2694 ф1 |  | 160 | 0.054 | 0.074
Кенерал | ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Ц. усадьба
| КТП 2035 ф1 | п.Кенерал | 250 | 0.048 | 0.152
| КТП 2033 ф1 |  | 250 | 0.05 | 0.15
| КТП 2031 ф1 |  | 250 | 0.071 | 0.129
| КТП 2028 ф1 |  | 40 | 0.013809 | 0.018191
| ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Больница | п.Кенерал |  |  | 0
| КТП 2022 ф1 |  | 250 | 0.075 | 0.125
| ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Заря | п.Заря
| КТП 2014 ф1 |  | 40 | 0.00051113 | 0.031489
| КТП 2013 ф1 |  | 160 | 2.1762e-05 | 0.12798
| КТП 2041 ф2 |  | 160 | 0.004 | 0.124
| КТП 2008 ф1 |  | 160 | 0.013 | 0.115
| ВЛ 10 кВ Кенаралькая-Жиланды | п.Жиланды
| КТП 2018 ф1 |  | 250 | 0.016653 | 0.18335
| ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Байкина | п.Байкино
| КТП 2477 ф1 |  | 40 | 0.007 | 0.025
Коржунколь | ВЛ 10 кВ Коржунколь- Березевка | п.Березовка
| КТП 2903 ф1 |  | 160 | 0.041 | 0.087
| КТП 2905 ф1 |  | 160 | 0.003 | 0.125
| ВЛ 10 кВ Коржунколь- Больница | п.Березовка |  |  | 0
| КТП 2930 ф1 | п.Лесное | 63 | 0.027 | 0.0234
| КТП 2918 ф1 |  | 250 | 0.068 | 0.132
ВЛ 10 кВ Коржунколь- Зерноток
| КТП 2917 ф1 |  | 160 | 0.023 | 0.105
| КТП 2919 ф1 |  | 250 | 0.068 | 0.132
ВЛ 10 кВ Коржунколь- Костычевка
| КТП 2924 ф1 | п.Озерное | 40 | 0.0006417 | 0.031358
| КТП 2937 ф1 | п.Костычевка | 100 | 0.004 | 0.076
Костряковка | ВЛ 10 кВ Костряковка- Волковка
| КТП 20114 ф1Ивангородка | п.Волковка | 160 | 0.03 | 0.098
| КТП 20116 ф1Ивангородка |  | 250 | 0.053 | 0.147
| ВЛ 10 кВ Костряковка- Ц. усадьба | п.Костряковка
| КТП 20105 ф1 |  | 400 | 0.103 | 0.217
| КТП 20104 ф1 |  | 160 | 0.039 | 0.089
| КТП 20103 ф1 |  | 160 | 0.021777 | 0.10622
| КТП 20145 ф1 |  | 100 | 0.022 | 0.058
| КТП 20123 ф1 |  | 160 | 0.024 | 0.104
| ВЛ 10 кВ Костряковка- МТМ | п.Костряковка
| КТП 20108 ф1 |  | 250 | 0.011603 | 0.1884
| КТП 20109 ф1 |  | 250 | 0.010494 | 0.18951
| КТП 20121 ф1 |  | 250 | 0.0026096 | 0.19739
| КТП 20122 ф1 |  | 250 | 0.009088 | 0.19091
| ВЛ 10 кВ Костряковка- отд. 1 | п.Костряковка
| КТП 20111 ф1 |  | 100 | 0.0021509 | 0.077849
| КТП 20113 ф1 |  | 400 | 0.32 | 0
Курское | ВЛ 10 кВ Курское- Запасный | п.Запасное
| КТП 20134 ф1 |  | 250 | 0.015 | 0.185
| КТП 20136 ф1 |  | 250 | 0.009 | 0.191
| КТП 20139 ф1 |  | 160 | 0.038 | 0.09
| ВЛ 10 кВ Курское- Курское | п.Запасное
| КТП 20128 ф1Курское |  | 160 | 0.016 | 0.112
| КТП 20129 ф1Курское |  | 160 | 0.032 | 0.096
| ВЛ 10 кВ Курское- Грачевка | п.Запасное
| КТП 20141 ф1Ивангородка |  | 160 | 0.002 | 0.126
| КТП 20131 ф1Грачевка |  | 160 | 0.00037312 | 0.12763
| ВЛ 10 кВ Курское- Комплекс | п.Курское
| КТП 20124 ф2 |  | 250 | 0.00034968 | 0.19965
Малороссийка | ВЛ 10 кВ Малоросийка- Маслозавод | п.Украинка
| КТП 2818 ф1 |  | 100 | 0.012 | 0.068
| КТП 2807 ф1 |  | 100 | 0.001 | 0.079
| КТП 2810 ф1 |  | 100 | 0.001 | 0.079
| КТП 2849 ф1 |  | 100 | 0.01 | 0.07
| ВЛ 10 кВ Малоросийка- Дубравка | п.Дмитриевка
| КТП 2845 ф1 |  | 63 | 0.005 | 0.0454
| КТП 2820 ф1 | п.Думбарка | 25 | 0.003 | 0.017
| КТП 2836 ф3 |  | 100 | 0.012 | 0.068
| КТП 2848 ф1 |  | 100 | 0.018 | 0.062
Мирное | ВЛ 10 кВ Мирная - Ц.Усадьба | п.Мирное
| КТП 2341 ф1 |  | 160 | 0.013 | 0.115
| КТП 2340 ф1 |  | 100 | 0.015 | 0.065
| КТП 2338 ф1 |  | 100 | 0.009 | 0.071
| КТП 2339 ф1 |  | 160 | 0.012 | 0.116
| КТП 2364 ф1 |  | 100 | 0.002 | 0.078
| КТП 2324 ф1 |  | 160 | 0.14 | -0.012
| КТП 2365 ф1 |  | 160 | 0.021 | 0.107
| КТП 2323 ф1 |  | 160 | 0.033 | 0.095
| ВЛ 10 кВ Мирная - Зерноток | п.Мирное
| КТП 2330 ф1 |  | 250 | 0.03 | 0.17
| КТП 2331 ф1 |  | 250 | 0.025 | 0.175
| ВЛ 10 кВ Мирная - Крамское | п.Крамское
| КТП 2329 ф1 |  | 250 | 0.025 | 0.175
| КТП 2337 ф1 |  | 160 | 0.003 | 0.125
| КТП 2370 ф1 |  | 100 | 0.008 | 0.072
| КТП 2334 ф2 |  | 160 | 0.035 | 0.093
Новошумное | ВЛ 10 кВ Новошумное- Ц.усадьба | п.Новошумное
| КТП 2701 ф1 |  | 160 | 0.024 | 0.104
| КТП 2703 ф1 |  | 250 | 0.056 | 0.144
| КТП 2718 ф1 |  | 100 | 0.027 | 0.053
| КТП 2704 ф1 |  | 160 | 0.015 | 0.113
| КТП 2705 ф1 |  | 250 | 0.042 | 0.158
| КТП 2709 ф1 |  | 250 | 0.03 | 0.17
| КТП 2702 ф1 |  | 250 | 0.056 | 0.144
| ВЛ 10 кВ Новошумное- Стройчасть | п.Новошумное
| КТП 2722 ф1 |  | 100 | 0.006 | 0.074
| КТП 2717 ф2 |  | 60 | 0.0030234 | 0.044977
| КТП 2719 ф1 |  | 250 | 0.036 | 0.164
| ВЛ 10 кВ Новошумное- Отд. 1 | п.Новошумное
| КТП 2723 ф1 |  | 250 | 0.059 | 0.141
| ВЛ 10 кВ Новошумное- МТМ | п.Новошумное
| КТП 2713 ф1 |  | 40 | 0.006 | 0.026
| КТП 2707 ф1 |  | 250 | 0.006 | 0.194
Пешковка | ВЛ 10 кВ Пешковка- Комплекс | п.Пешковка
| КТП 2201 ф1 |  | 250 | 0.083 | 0.117
| КТП 2230 ф1 |  | 100 | 0.028 | 0.052
| КТП 2235 ф1 |  | 40 | 0.007 | 0.025
| КТП 2234 ф1 |  | 100 | 0.061 | 0.019
| КТП 2226 ф1 |  | 160 | 0.056 | 0.072
| КТП 2231 ф1 |  | 100 | 0.045 | 0.035
| КТП 2210 ф1 |  | 160 | 0.04 | 0.088
| КТП 2212 ф1 |  | 160 | 0.04 | 0.088
| КТП 2229 ф1 |  | 100 | 0.035 | 0.045
| КТП 2293 ф1 |  | 100 | 0.032 | 0.048
| КТП 2209 ф1 |  | 160 | 0.055 | 0.073
| ВЛ 10 кВ Пешковка - ЛМУ | п.Пешковка
| КТП 2214 ф1 |  | 160 | 0.015 | 0.113
| ВЛ 10 кВ Пешковка - Маслозавод | п.Пешковка
| КТП 2217 ф1 |  | 100 | 0.015615 | 0.064385
| КТП 2246 ф1 |  | 100 | 0.021 | 0.059
| КТП 2245 ф1 |  | 160 | 0.044 | 0.084
| КТП 2237 ф1 |  | 160 | 0.062 | 0.066
| КТП 2247 ф1 |  | 100 | 0.05 | 0.03
| КТП 2249 ф1 |  | 100 | 0.031 | 0.049
| КТП 2236 ф1 |  | 160 | 0.048 | 0.08
| КТП 2294 ф1 |  | 100 | 0.021 | 0.059
| КТП 2240 ф1 |  | 315 | 0.11 | 0.142
| КТП 2205 ф1 |  | 100 | 0.012 | 0.068
| КТП 2238 ф1 |  | 160 | 0.021 | 0.107
| ВЛ 10 кВ Пешковка - МТМ | п.Пешковка
| КТП 2218 ф1 |  | 250 | 0.01 | 0.19
| КТП 2248 ф1 |  | 160 | 0.042 | 0.086
| КТП 2239 ф1 |  | 100 | 0.033 | 0.047
| КТП 2207 ф1 |  | 100 | 0.0063545 | 0.073645
| КТП 2232 ф1 |  | 100 | 0.015 | 0.065
| ВЛ 10 кВ Пешковка - Кравцова | п.Калиновка
| КТП 2290 ф1 |  | 100 | 0.0088127 | 0.071187
| КТП 2258 ф1 |  | 250 | 0.012622 | 0.18738
| КТП 2256 ф1 |  | 100 | 0.010866 | 0.069134
| КТП 2250 ф2 | п.Кравцово | 160 | 0.001 | 0.127
| КТП 2252 ф1 |  | 250 | 0.025 | 0.175
| КТП 2263 ф1 |  | 250 | 0.04429 | 0.15571
ВЛ 10 кВ Пешковка - Новоборисовка
| КТП 2287 ф1 | с. Большевик | 160 | 0.0029647 | 0.12504
| КТП 2285 ф1 | п.Новоборисовка | 100 | 0.111 | -0.031
| КТП 2292 ф1 | с. Большевик | 160 | 0.017902 | 0.1101
Смирновка | ВЛ 10 кВ Смирновка-Полтавка | п.Полтавка
| КТП 2278 ф1 |  | 160 | 0.048 | 0.08
| КТП 2281 ф1 |  | 160 | 0.007 | 0.121
| КТП 2279 ф1 |  | 160 | 0.008 | 0.12
Улькен-Барак | ВЛ 10 кВ Улькен Барак - Ц. усадьба | п.Первомайка
| КТП 2503 ф1 |  | 100 | 0.016 | 0.064
| КТП 2504 ф1 |  | 160 | 0.019 | 0.109
| КТП 2505 ф1 |  | 100 | 0.03 | 0.05
| КТП 2517 ф1 |  | 160 | 0.028 | 0.1
| КТП 2524 ф1 |  | 100 | 0.017 | 0.063
| КТП 2530 ф1 |  | 160 | 0.004 | 0.124
| ТМГ ф1 |  | 25 | 0.0023324 | 0.017668
ВЛ 10 кВ Улькен Барак - Школа
| КТП 2537 ф1 |  | 60 | 0.025 | 0.023
| КТП 2539 ф1 |  | 100 | 0.063 | 0.017
| КТП 2526 ф1 |  | 160 | 0.012 | 0.116
| КТП 2529 ф1 | п.Трактовое | 100 | 0.0085489 | 0.071451
| КТП 2533 ф1 |  | 40 | 0.019 | 0.013
| ВЛ 10 кВ Улькен Барак - Дружба | п.Дружба
| КТП 2541 ф1 |  | 100 | 0.016 | 0.064
Успеновка | ВЛ 10 кВ Успеновка - Успеновка | п.Успеновка
| КТП 2646 ф1 |  | 100 | 0.031 | 0.049
| КТП 2643 ф1 |  | 160 | 0.067 | 0.061
| КТП 2647 ф1 |  | 160 | 0.037 | 0.091
| КТП 2665 ф1 |  | 160 | 0.018 | 0.11
| КТП 2696 ф1 |  | 40 | 4.5198e-05 | 0.031955
| ВЛ 10 кВ Успеновка - Воронежский | п.Воронежский
| КТП 2641 ф1 |  | 100 | 0.031 | 0.049
| КТП 2693 ф1 |  | 100 | 0.032 | 0.048
| КТП 2637 ф1 |  | 160 | 0.078 | 0.05
| КТП 2664 ф1 |  | 250 | 0.155 | 0.045
| КТП 2634 ф1 |  | 100 | 0.041 | 0.039
| КТП 2692 ф1 |  | 160 | 0.043 | 0.085
| КТП 26108 ф1 |  | 160 | 0.019 | 0.109
| КТП 2661 ф1 |  | 100 | 0.013 | 0.067
Федоровка | ВЛ 10 кВ Федоровка - Город 2 | п.Федоровка |  |  | 0
| КТП 2119 ф1 |  | 60 | 0.021 | 0.027
| КТП 2155 ф1 |  | 100 | 0.049 | 0.031
| КТП 2115 ф1 |  | 250 | 0.044 | 0.156
| КТП 2104 ф1 |  | 250 | 0.108 | 0.092
| КТП 2148 ф1 |  | 250 | 0.016 | 0.184
| ВЛ 10 кВ Федоровка - Город 1 | п.Федоровка
| КТП 2101 ф1 |  | 160 | 0.046 | 0.082
| КТП 2102 ф1 |  | 100 | 0.094 | -0.014
| КТП 2129 ф1 |  | 250 | 0.118 | 0.082
| КТП 2125 ф1 |  | 400 | 0.142 | 0.178
| КТП 2159 ф1 |  | 160 | 0.083 | 0.045
| ВЛ 10 кВ Федоровка - Телецентр | п.Федоровка
| КТП 2114 ф1 |  | 250 | 0.101 | 0.099
| КТП 2113 ф1 |  | 60 | 0.012 | 0.036
| КТП 2602 ф1 |  | 100 | 0.003 | 0.077
| КТП 2153 ф1 |  | 160 | 0.022 | 0.106
| КТП 2150 ф1 |  | 160 | 0.013 | 0.115
| КТП 2676 ф2 |  | 100 | 0.003 | 0.077
| КТП 2185 ф1 |  | 160 | 0.123 | 0.005
| КТП 2112 ф1 |  | 160 | 0.046 | 0.082
| КТП 2162 ф1 |  | 160 | 0.05 | 0.078
Ч.Чандак | ВЛ 10 кВ Ч. Чандак- Ц. усадьба | п.Ч.Чандак
| КТП 2301 ф1 |  | 100 | 0.024 | 0.056
| КТП 2302 ф1 |  | 100 | 0.028 | 0.052
| КТП 2303 ф1 |  | 160 | 0.028 | 0.1
| КТП 2305 ф1 |  | 160 | 0.068 | 0.06
| КТП 2373 ф1 |  | 100 | 0.021 | 0.059
| ВЛ 10 кВ Ч. Чандак- Северное | п.Ч.Чандак
| КТП 2317 ф2 |  | 160 | 0.032997 | 0.095003
| КТП 2318 ф1 | п.Северное | 250 | 0.041 | 0.159
| КТП 2357 ф1 |  | 100 | 0.059 | 0.021
| КТП 2389 ф1 |  | 40 | 0.004 | 0.028
ВЛ 10 кВ Ч. Чандак- ЛМУ
| КТП 2360 ф1 |  | 60 | 2.2041e-05 | 0.047978
| ВЛ 10 кВ Ч. Чандак- Камышное | п.Камышное
| КТП 2313 ф1 |  | 400 | 0.003 | 0.317
| КТП 2358 ф1 |  | 250 | 0.011162 | 0.18884
Чеховка | ВЛ 10 кВ Чеховка- Комплекс | п.Банновка |  |  | 0
| КТП 20250 ф1 |  | 160 | 0.0068437 | 0.12116
| КТП 20251 ф1 |  | 250 | 0.012 | 0.188
| КТП 20234 ф1 |  | 250 | 0.0032099 | 0.19679
| КТП 20210 ф1 |  | 250 | 0.019956 | 0.18004
| КТП 20247 ф1 |  | 400 | 0.011 | 0.309
| КТП 20207 ф1 |  | 100 | 0.003887 | 0.076113
| КТП 20208 ф1 |  | 250 | 0.0021704 | 0.19783
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Животноводство | п.Каракопа
| КТП 20219 ф1 |  | 160 | 0.031 | 0.097
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Больница | п.Каракопа
| КТП 20202 ф1 |  | 100 | 0.021 | 0.059
| КТП 20203 ф1 |  | 100 | 0.016 | 0.064
| КТП 20217 ф1 |  | 100 | 0.01 | 0.07
| КТП 20204 ф1 |  | 100 | 0.055 | 0.025
| КТП 20248 ф1 |  | 160 | 0.05 | 0.078
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Банновка | п.Каракопа
| КТП 20253 ф1 |  | 100 | 0.033 | 0.047
| КТП 20212 ф1 |  | 100 | 0.027 | 0.053
| КТП 20245 ф1 |  | 25 | 0.00024347 | 0.019757
| СТП 20248 ф1 |  | 25 | 0.022625 | -0.0026247
| КТП 20243 ф1 | п.Чеховка | 160 | 0.036 | 0.092
| КТП 20249 ф1 |  | 100 | 0.027835 | 0.052165
| КТП 20255 ф1 |  | 100 | 0.036 | 0.044
| КТП 20252 ф1 |  | 160 | 0.025 | 0.103
| КТП 20254 ф1 |  | 160 | 0.02 | 0.108
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Мехдойка | п.Чеховка
| КТП 20230 ф1 |  | 100 | 0.016 | 0.064
| КТП 20277 ф1 |  | 40 | 0.0018302 | 0.03017
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Цабелевка | п.Цабелевка
| КТП 20241 ф1 |  | 250 | 0.012 | 0.188
| КТП 20240 ф1 |  | 60 | 0.016 | 0.032
| КТП 20238 ф1 |  | 250 | 0.023 | 0.177