## Аулиеколь
Аулиекольский РЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (октябрь 2025 года)
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП | Наименование населеного пункта | Ном-ная мощность силового транс-ра, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Юльевка | ВЛ 10 кВ Юльевка-Чили | п. Юльевка
| КТП №6627 ф1 |  | 160 | 0.013 | 0.115
| ВЛ 10 кВ Юльевка-Федосеевка | п.Федосеевка |  |  | 0
| КТП №6632 ф1 |  | 100 | 0.024 | 0.056
| КТП №6637 ф1 |  | 160 | 0.041 | 0.087
| ВЛ 10 кВ Юльевка-Ц/У | п. Юльевка |  |  | 0
| КТП №6601 ф1 |  | 250 | 0.047 | 0.153
| КТП №6605 ф1 |  | 100 | 0.014124 | 0.065876
| КТП №6609 ф1 |  | 160 | 0.021 | 0.107
| КТП №6610 ф1 |  | 100 | 0.02 | 0.06
| ВЛ 10 кВ Юльевка-МТМ | п. Юльевка |  |  | 0
| КТП №6611 ф1 |  | 250 | 0.009 | 0.191
| КТП №6619 ф1 |  | 100 | 2.2227e-05 | 0.079978
ПС Новонежинка | ВЛ 10 кВ Новонежинка -Поселок | п. Новонежинка |  |  | 0
| КТП №6311 ф1 |  | 100 | 0.109 | -0.029
| КТП №6307 ф1 |  | 100 | 0.032 | 0.048
| КТП №6312 ф1 |  | 63 | 0.019 | 0.0314
| КТП №6308 ф1 |  | 100 | 0.013 | 0.067
| ВЛ 10 кВ Новонежинка -Лесничество | п. Новонежинка |  |  | 0
| КТП №6336 ф1 |  | 40 | 0.021 | 0.011
| ВЛ 10 кВ Новонежинка -Миалы | п.Миалы |  |  | 0
| КТП №6333 ф1 |  | 40 | 0.006 | 0.026
| КТП №6328 ф1 |  | 250 | 0.036 | 0.164
| ВЛ 10 кВ Новонежинка -Школа | п. Новонежинка |  |  | 0
| КТП №6304 ф1 |  | 160 | 0.064 | 0.064
| КТП №6305 ф1 |  | 250 | 0.027 | 0.173
| КТП №6306 ф1 |  | 160 | 0.03 | 0.098
| ВЛ 10 кВ Новонежинка -РРС | п. Новонежинка |  |  | 0
| КТП №6339 ф1 |  | 100 | 0.03 | 0.05
| ВЛ 10 кВ Новонежинка -Ц. Усадьба | п. Новонежинка |  |  | 0
| КТП №6302 ф1 |  | 160 | 0.11 | 0.018
| КТП №6325 ф1 |  | 160 | 0.069 | 0.059
| КТП №6323 ф1 |  | 100 | 0.021 | 0.059
| КТП №6324 ф1 |  | 63 | 0.044 | 0.0064
| КТП №6326 ф1 |  | 100 | 0.026 | 0.054
ПС Первомайская | ВЛ 10кВ Первомайка - Ц. Усадьба | п. Первомайка |  |  | 0
| КТП №6202 ф1 |  | 160 | 0.041 | 0.087
| КТП №6224 ф1 |  | 160 | 0.025 | 0.103
| КТП №6203 ф1 |  | 100 | 0.017 | 0.063
| КТП №6238 ф1 |  | 100 | 0.013 | 0.067
| КТП №6219 ф1 |  | 250 | 0.033 | 0.167
| КТП №6223 ф1 |  | 40 | 0.005 | 0.027
| ВЛ 10кВ Первомайка - Зерноток |  |  |  | 0
| КТП №6222 ф1 |  | 160 | 0.00071508 | 0.12728
| КТП №6242 ф1 |  | 160 | 0.00045114 | 0.12755
| КТП №6245 ф1 |  | 160 | 0.00023734 | 0.12776
| КТП №6212 ф1 |  | 200 | 0.00034373 | 0.15966
| ВЛ 10 кВ Первомайка - Лаврентьевка | п. Лаврентьевка |  |  | 0
| КТП №6231 ф1 |  | 63 | 0.03 | 0.0204
ПС Семиозерная | ВЛ 10 кВ Семиозерная -Почта | с. Аулиеколь |  |  | 0
| КТП №6117 ф1 |  | 100 | 0.038 | 0.042
| КТП №6153 ф1 |  | 160 | 0.049 | 0.079
| КТП №6115 ф1 |  | 250 | 0.021524 | 0.17848
| КТП №6120 ф1 |  | 250 | 0.119 | 0.081
| КТП №6156 ф1 |  | 160 | 0.112 | 0.016
| КТП №6144 ф1 |  | 250 | 0.079 | 0.121
| КТП №6112 ф1 |  | 160 | 0.077 | 0.051
| КТП №6145 ф1 |  | 63 | 0.048 | 0.0024
| КТП №6184 ф1 |  | 63 | 0.015 | 0.0354
| ВЛ 10 кВ Семиозерная- РЭС | с. Аулиеколь |  |  | 0
| КТП №6174 ф1 |  | 100 | 0.094 | -0.014
| КТП №6105 ф1 |  | 250 | 0.106 | 0.094
| КТП №6103 ф1 |  | 250 | 0.076 | 0.124
| КТП №6109 ф1 |  | 250 | 0.11 | 0.09
| КТП №6110 ф1 |  | 250 | 0.11 | 0.09
| КТП №6111 ф1 |  | 100 | 0.063 | 0.017
| КТП №6173 ф1 |  | 100 | 0.021 | 0.059
| КТП №6106 ф1 |  | 160 | 0.1 | 0.028
| КТП №6107 ф1 |  | 160 | 0.095 | 0.033
| КТП №6165 ф1 |  | 250 | 0.15 | 0.05
| КТП №6108 ф1 |  | 100 | 0.074 | 0.006
| КТП №6162 ф1 |  | 160 | 0.072 | 0.056
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-РПДСУ | с. Аулиеколь |  |  | 0
| КТП №6158 ф1 |  | 63 | 0.0035971 | 0.046803
| ВЛ 10 кВ Семиозерная Аманкарагай | с.Аманкарагай |  |  | 0
| КТП №6926 ф1 |  | 160 | 0.039036 | 0.088964
| КТП №6927 ф1 |  | 160 | 0.047 | 0.081
| КТП №6928 ф1 |  | 100 | 0.076 | 0.004
| КТП №6929 ф1 |  | 160 | 0.109 | 0.019
| КТП №6930 ф1 |  | 100 | 0.049 | 0.031
| КТП №6931 ф1 |  | 100 | 0.079 | 0.001
| КТП №6932 ф1 |  | 160 | 0.055 | 0.073
| КТП №6933 ф1 |  | 100 | 0.075 | 0.005
| КТП №6935 ф1 |  | 250 | 0.114 | 0.086
| КТП №6936 ф1 |  | 160 | 0.077 | 0.051
| КТП №6937 ф1 |  | 160 | 0.019176 | 0.10882
| КТП №6934 ф1 |  | 100 | 0.049 | 0.031
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-СХТ | с.Аманкарагай |  |  | 0
| КТП №6938 ф1 |  | 250 | 0.061 | 0.139
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-Райцентр | с. Аулиеколь |  |  | 0
| КТП №6148 ф1 |  | 250 | 0.062 | 0.138
| КТП №6147 ф1 |  | 160 | 0.067 | 0.061
| КТП №6146 ф1 |  | 250 | 0.109 | 0.091
| КТП №6143 ф1 |  | 250 | 0.117 | 0.083
| КТП №6149 ф1 |  | 160 | 0.097 | 0.031
| ВЛ 10 кВ Семиозерная - Маслозавод | с. Аулиеколь |  |  | 0
| КТП №6104 ф1 |  | 250 | 0.13 | 0.07
| КТП №6175 ф1 |  | 160 | 0.119 | 0.009
| КТП №6176 ф1 |  | 100 | 0.061 | 0.019
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-Школа | с. Аулиеколь |  |  | 0
| КТП №6159 ф1 |  | 160 | 0.077 | 0.051
| КТП №6139 ф1 |  | 160 | 0.084 | 0.044
| КТП №6136 ф1 |  | 100 | 0.072 | 0.008
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-2-ой подъём | с. Аулиеколь |  |  | 0
| КТП №6116 ф1 |  | 100 | 0.034 | 0.046
РП ДСУ | ВЛ 10 кВ РП ДСУ-ПДУ |  |  |  | 0
| КТП №6183 ф1 |  | 160 | 0.098 | 0.03
| КТП №6133 ф1 |  | 250 | 0.083 | 0.117
| КТП №6152 ф1 |  | 250 | 0.129 | 0.071
| КТП №6132 ф1 |  | 250 | 0.233 | -0.033
| КТП №6182 ф1 |  | 100 | 0.04 | 0.04
| КТП №6131 ф1 |  | 100 | 0.09 | -0.01
| КТП №6130 ф1 |  | 100 | 0.058 | 0.022
| ВЛ 10 кВ РП ДСУ-Кинотеатр |  |  |  | 0
| КТП №6121 ф1 |  | 160 | 0.025055 | 0.10294
| КТП №6122 ф1 |  | 100 | 0.094 | -0.014
| КТП №6123 ф1 |  | 160 | 0.095 | 0.033
| КТП №6124 ф1 |  | 160 | 0.073 | 0.055
| КТП №6125 ф1 |  | 250 | 0.057792 | 0.14221
| КТП №6126 ф1 |  | 160 | 0.191 | -0.063
| КТП №6127 ф1 |  | 160 | 0.067 | 0.061
| КТП №6177 ф1 |  | 63 | 0.033 | 0.0174
| ВЛ 10 кВ РП ДСУ-Аманкарагай |  |  |  | 0
| КТП №6961 ф1 |  | 100 | 0.010375 | 0.069625
ПС Новоселовка | ВЛ 10 кВ Новоселовка -Аккудук | п. Новоселовка,п.Аккудук |  |  | 0
| КТП №6906 ф1 |  | 250 | 0.057 | 0.143
| КТП №6907 ф1 |  | 160 | 0.082 | 0.046
| КТП №6920 ф1 |  | 160 | 0.001 | 0.127
| КТП №6905 ф1 |  | 40 | 0.0029946 | 0.029005
| КТП №6924 ф1 |  | 250 | 0.03 | 0.17
ПС Баймагамбетова | ВЛ 10 кВ Баймагамбетова - Кордон | п.Сосновка |  |  | 0
| КТП №6912 ф1 |  | 40 | 0.012 | 0.02
| ВЛ 10 кВ Баймагамбетова - Сосновка | п.Сосновка |  |  | 0
| КТП №6942 ф1 |  | 250 | 0.091 | 0.109
ПС Аманкарагай | ВЛ 10 кВ Аманкарагай - РП ДСУ | п.Аманкарагай |  |  | 0
| КТП №6945 ф1 |  | 250 | 0.111 | 0.089
| КТП №6915 ф1 |  | 250 | 0.094 | 0.106
| КТП №6916 ф1 |  | 250 | 0.114 | 0.086
| КТП №6955 ф1 |  | 160 | 0.125 | 0.003
| ВЛ 10 кВ Аманкарагай-Аманкарагай | п.Аманкарагай |  |  | 0
| КТП №6947 ф1 |  | 100 | 0.034 | 0.046
| КТП №6946 ф1 |  | 100 | 0.069 | 0.011
| КТП №6948 ф1 |  | 250 | 0.088 | 0.112
| КТП №6951 ф1 |  | 160 | 0.061 | 0.067
| КТП №6953 ф1 |  | 160 | 0.048 | 0.08
| КТП №6944 ф1 |  | 160 | 0.056 | 0.072
| ВЛ 10 кВ Аманкарагай - Нефтебаза | п.Аманкарагай |  |  | 0
| КТП №6957 ф1 |  | 100 | 0.039 | 0.041
| КТП №6958 ф1 |  | 60 | 0.02 | 0.028
| КТП №6956 ф1 |  | 100 | 0.047 | 0.033
ПС Казанбасы | ВЛ 10 кВ Казанбасы -Ц.Усадьба | п. Казанбасы |  |  | 0
| КТП №60204 ф1 |  | 250 | 0.065 | 0.135
| КТП №60205 ф1 |  | 100 | 0.03 | 0.05
| ВЛ 10 кВ Казанбасы -ХПП | п. Казанбасы |  |  | 0
| КТП №60208 ф1 |  | 160 | 0.047 | 0.081
| КТП №60207 ф1 |  | 100 | 0.042 | 0.038
| ВЛ 10 кВ Казанбасы-Каракалпак | п.Каракалпак |  |  | 0
| КТП №60224 ф1 |  | 100 | 0.023 | 0.057
| ВЛ 10 кВ Казанбасы-Дангербай | п.Дангербай |  |  | 0
| КТП №60217 ф1 |  | 100 | 0.007 | 0.073
ПС Черниговка | ВЛ 10 кВ Черниговка -Школа | п. Черниговка |  |  | 0
| КТП №6802 ф1 |  | 100 | 0.012686 | 0.067314
| КТП №6803 ф1 |  | 100 | 0.04 | 0.04
| КТП №6806 ф1 |  | 100 | 0.0074772 | 0.072523
| КТП №6807 ф1 |  | 100 | 0.033 | 0.047
| КТП №6810 ф1 |  | 160 | 0.079 | 0.049
| ВЛ 10 кВ Черниговка - Ц. Усадьба | п. Черниговка |  |  | 0
| КТП №6808 ф1 |  | 250 | 0.0054972 | 0.1945
| КТП №6812 ф1 |  | 160 | 0.0025026 | 0.1255
| КТП №6809 ф1 |  | 250 | 0.0023385 | 0.19766
| ВЛ 10 кВ Черниговка -ХПП | п. Черниговка |  |  | 0
| КТП №6826 ф1 |  | 25 | 0.00011113 | 0.019889
| КТП №6822 ф1 |  | 100 | 0.006 | 0.074
| КТП №6816 ф1 |  | 100 | 0.01 | 0.07
| КТП №6850 ф1 |  | 100 | 0.011 | 0.069
| ВЛ 10 кВ Черниговка -Беткудук | п. Беткудук |  |  | 0
| КТП №6827 ф1 |  | 63 | 0.00013113 | 0.050269
ПС Диевское | ВЛ 10 кВ Диевка Ц.Усадьба | п. Диевка |  |  | 0
| КТП №6535 ф1 |  | 100 | 0.059 | 0.021
| КТП №6539 ф1 |  | 100 | 0.044 | 0.036
| КТП №6536 ф1 |  | 250 | 0.086 | 0.114
| КТП №6534 ф1 |  | 160 | 0.065 | 0.063
| КТП №6560 ф1 |  | 100 | 0.091 | -0.011
| КТП №6538 ф1 |  | 400 | 0.122 | 0.198
| КТП №6537 ф1 |  | 100 | 0.061 | 0.019
| ВЛ 10 кВ Диевка -Пограничный | п. Пограничный,п.Уш-карасу |  |  | 0
| КТП №6557 ф1 |  | 100 | 0.06 | 0.02
| КТП №6528 ф1 |  | 63 | 0.016 | 0.0344
| КТП №6532 ф1 |  | 63 | 0.00045896 | 0.049941
| КТП №6561 ф1 |  | 63 | 0.00088536 | 0.049515
| КТП №6552ф1 |  | 40 | 0.014597 | 0.017403
| ВЛ 10 кВ Диевка - Зерноток | п. Диевка |  |  | 0
| КТП №6506 ф1 |  | 63 | 0.0036368 | 0.046763
| КТП №6510ф1 |  | 160 | 0.0088463 | 0.11915
| КТП №6522ф1 |  | 250 | 0.014597 | 0.1854
| КТП №6529ф1 |  | 100 | 0.01352 | 0.06648
| КТП №6543ф1 |  | 250 | 6.4728e-05 | 0.19994
ПС Целинная | ВЛ 10 кВ Целинная -Ц.Усадьба | п. Тургумбаева |  |  | 0
| КТП №6702 ф1 |  | 160 | 0.017 | 0.111
| КТП №6704 ф1 |  | 250 | 0.0058557 | 0.19414
| ВЛ 10 кВ Целинная - Инсыкколь | п. Тургумбаева |  |  | 0
| КТП №6713 ф1 |  | 250 | 0.037274 | 0.16273
ПС Косогал | ВЛ 10 кВ Косагал - Ц.Усадьба | п. Косагал |  |  | 0
| КТП №60109 ф1 |  | 100 | 0.002 | 0.078
| КТП №60118 ф1 |  | 100 | 0.0025748 | 0.077425
ПС Тимофеевское | ВЛ 10 кВ Тимофеевка-Лесхоз | п. Тимофеевка |  |  | 0
| КТП №6411 ф1 |  | 250 | 0.139 | 0.061
| КТП №6405 ф1 |  | 250 | 0.039 | 0.161
| КТП №6413 ф1 |  | 63 | 0.011 | 0.0394
| КТП №6412 ф1 |  | 160 | 0.053 | 0.075
| КТП №6414 ф1 |  | 160 | 0.061 | 0.067
| ВЛ 10 кВ Тимофеевка-Ц. Усадьба | п. Тимофеевка |  |  | 0
| КТП №6406 ф1 |  | 250 | 0.006802 | 0.1932
| КТП №6408 ф1 |  | 250 | 5.0266e-05 | 0.19995
| КТП №6415 ф1 |  | 250 | 0.0060496 | 0.19395
| КТП №6416 ф1 |  | 250 | 5.8032e-05 | 0.19994
ПС Комплекс | ВЛ 10 кВ Комплекс Ц.Усадьба | п. Москалеевка |  |  | 0
| КТП №60402 ф1 |  | 100 | 0.096 | -0.016
| КТП №60405 ф1 |  | 100 | 0.015 | 0.065
| КТП №60408 ф1 |  | 250 | 0.014 | 0.186
| КТП №60411 ф1 |  | 100 | 0.008 | 0.072
| ВЛ 10 кВ Комплекс - Кокпекты | п. Москалеевка |  |  | 0
| КТП №60417 ф1 |  | 160 | 0.021 | 0.107
ПС Баганалы | ВЛ 10 кВ Баганалы -Ц.Усадьба | п.Баганалы |  |  | 0
| КТП №60214 ф1 |  | 160 | 0.032 | 0.096
| КТП №60215 ф1 |  | 160 | 0.047 | 0.081