## Карабалык
Карабалыкский РЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (ноябрь 2025 года)
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП | Наименование населеного пункта | Ном-ная мощность силового транс-ра, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Урожайная | ВЛ-10 кВ РУС | Карабалык
| КТП1149 ф1 |  | 100 | 0.103 | -0.023
| КТП 1103 ф1 |  | 400 | 0.121 | 0.199
| КТП 1122 ф1 |  | 100 | 0.059 | 0.021
| КТП 1104 ф1 |  | 160 | 0.103 | 0.025
| КТП 11111 ф1 |  | 160 | 0.037 | 0.091
| КТП 1165 ф1 |  | 100 | 0.065 | 0.015
| КТП Совхозное ф1 |  | 100 | 0.063 | 0.017
| КТП 1192 ф1 |  | 160 | 0.134 | -0.006
| ВЛ-10 кВ АТЭП | Карабалык |  |  | 0
| КТП 1193 ф1 |  | 160 | 0.03 | 0.098
| КТП 1198 ф1 |  | 160 | 0.035 | 0.093
| КТП 11151 ф1 |  | 100 | 0.064 | 0.016
| КТП 1109 ф1 |  | 250 | 0.184 | 0.016
| КТП 1164 ф1 |  | 160 | 0.1 | 0.028
| ВЛ-10 кВ Больница | Карабалык |  |  | 0
| КТП 1121 ф1 |  | 250 | 0.049 | 0.151
| ВЛ-10 кВ Елшанка | п.Елшанка |  |  | 0
| КТП 1096 ф1 |  | 160 | 0.03 | 0.098
| КТП 1175 | Карабалык Жылу | 100 | 0.031 | 0.049
ПС 110/35/10 Комсомолец | ВЛ-10 кВ Город 2 | Карабалык |  |  | 0
| КТП 11140 ф1 |  | 250 | 0.131 | 0.069
| КТП 1107 ф1 |  | 160 | 0.143 | -0.015
| КТП 11157 ф1 |  | 250 | 0.163 | 0.037
| КТП 1188 ф1 |  | 160 | 0.086 | 0.042
| КТП 1120 ф1 |  | 160 | 0.105 | 0.023
| КТП 1155 ф1 |  | 160 | 0.075 | 0.053
| КТП 1185 ф1 |  | 160 | 0.117 | 0.011
| КТП 1163 ф1 |  | 315 | 0.16 | 0.092
| КТП 1126 ф1 |  | 250 | 0.11 | 0.09
| КТП 1184 ф1 |  | 250 | 0.107 | 0.093
| КТП 11144 ф1 |  | 160 | 0.08 | 0.048
| КТП 1151 ф1 |  | 160 | 0.014694 | 0.11331
| ВЛ-10 кВ Водокачка | Карабалык |  |  | 0
| КТП 11156 ф1 |  | 160 | 0.034 | 0.094
| КТП 1144 ф1 |  | 160 | 0.108 | 0.02
| КТП 1111 ф1 |  | 400 | 0.119 | 0.201
| КТП 1112 ф1 |  | 160 | 0.064 | 0.064
| КТП 1114 ф1 |  | 100 | 0.104 | -0.024
| КТП 1183 ф1 |  | 160 | 0.125 | 0.003
| КТП 1149 ф1 |  | 160 | 0.099 | 0.029
| КТП 11101 ф1 |  | 400 | 0.073 | 0.247
| КТП 1109 ф1 |  | 100 | 0.025297 | 0.054703
| КТП 1110 ф1 |  | 250 | 0.164 | 0.036
| КТП 11110 ф1 |  | 160 | 0.058 | 0.07
| ВЛ-10 кВ АЗС | Карабалык |  |  | 0
| КТП 1117 ф1 |  | 160 | 0.05 | 0.078
| КТП 1143 ф1 |  | 160 | 0.085 | 0.043
| КТП 1147 ф1 |  | 160 | 0.078 | 0.05
| КТП 1171 ф1 |  | 250 | 0.114 | 0.086
| КТП 1191 ф1 |  | 160 | 0.135 | -0.007
| КТП 11148 ф1 |  | 250 | 0.101 | 0.099
| КТП 11150 ф1 |  | 400 | 0.35 | -0.03
| КТП 11152 |  | 250 | 0.052 | 0.148
| ВЛ-10 кВ Город 1 | Карабалык |  |  | 0
| КТП 1101 ф1 |  | 160 | 0.016 | 0.112
| КТП 11102 ф1 |  | 250 | 0.126 | 0.074
| КТП 1190 ф1 |  | 250 | 0.096 | 0.104
| КТП 11103 ф1 |  | 100 | 0.014943 | 0.065057
| ВЛ-10 кВ Ворошиловка | Карабалык |  |  | 0
| КТП 1005 ф1 | База Рэс | 100 | 0.0064793 | 0.073521
| КТП Овощехранилище ф1 | п.Ворошиловка | 160 | 0.012731 | 0.11527
| КТП 1031 ф1 |  | 100 | 0.021 | 0.059
| КТП 1032 ф1 |  | 250 | 0.108 | 0.092
ПС 35/10 Наука | ВЛ-10 кВ Святославка | Святославка |  |  | 0
| КТП 1648 ф1 |  | 100 | 0.042 | 0.038
| КТП 1646 ф1 |  | 250 | 0.125 | 0.075
| ВЛ-10 кВ Наука | с.Научное |  |  | 0
| КТП 1636 ф1 |  | 160 | 0.126 | 0.002
| КТП 1635 ф1 |  | 100 | 0.076 | 0.004
| КТП 1634 ф1 |  | 160 | 0.051 | 0.077
| КТП 1671 ф1 |  | 160 | 0.059 | 0.069
| КТП 1667 ф1 |  | 100 | 0.015 | 0.065
| ВЛ-10 кВ МТМ | Белоглиновка |  |  | 0
| КТП 1639 ф1 |  | 250 | 0.044104 | 0.1559
| КТП 1643 ф1 |  | 250 | 0.0019084 | 0.19809
| ВЛ-10 кВ Белоглиновка | Белоглиновка |  |  | 0
| КТП 1614 ф1 |  | 250 | 0.084 | 0.116
| КТП 1630 ф1 |  | 160 | 0.042 | 0.086
| КТП 1650 ф1 |  | 100 | 0.05 | 0.03
| ВЛ-10 кВ Базы | Насосная |  |  | 0
| КТП 1673 ф1 |  | 100 | 0.014 | 0.066
| КТП 1649 ф1 |  | 250 | 0.0055995 | 0.1944
| ВЛ-10 кВ Кирзавод |  |  |  | 0
| КТП 1637 ф1 |  | 400 | 0.01754 | 0.30246
ПС 110/35/10 Станционная | ВЛ-10 кВ Станционное | Станционный |  |  | 0
| КТП 16108 ф1 |  | 100 | 0.0084146 | 0.071585
| КТП 1618 ф1 |  | 250 | 0.0223 | 0.1777
| КТП 1625 ф1 |  | 250 | 0.0099222 | 0.19008
| КТП 1602 ф1 |  | 160 | 0.035 | 0.093
| КТП 1601 ф1 |  | 160 | 0.024 | 0.104
| КТП 1678 ф1 |  | 160 | 0.034373 | 0.093627
| КТП 1605 ф1 |  | 100 | 0.076 | 0.004
| ВЛ-10 кВ ХПП | Станционный |  |  | 0
| КТП 1623 ф1 |  | 400 | 0.031 | 0.289
| КТП 1604 ф1 |  | 250 | 0.067 | 0.133
| ВЛ-10 кВ КРС | Станционный |  |  | 0
| КТП 1619 ф1 |  | 250 | 0.00021204 | 0.19979
| КТП 1617 ф1 |  | 400 | 0.0040818 | 0.31592
| КТП 1655 ф1 |  | 100 | 0.031652 | 0.048348
| ВЛ-10 кВ Дальний | Дальний |  |  | 0
| КТП 1615 ф1 |  | 60 | 0.0044138 | 0.043586
| ВЛ-10 кВ Фадеевка | Шедыксаевка |  |  | 0
| КТП 1608 ф2 | Фадеевка | 100 | 0.014695 | 0.065305
| КТП 1611 ф1 |  | 250 | 0.0010611 | 0.19894
| КТП 1666 ф1 м/двор | Станционный | 100 | 0.0010509 | 0.078949
| КТП 1612 ф1 | Шедыксаевка | 250 | 0.014363 | 0.18564
| КТП 1647 ф1 | Станционный | 315 | 0.022631 | 0.22937
| КТП 1640 ф2 |  | 160 | 0.0008556 | 0.12714
ПС 35/10 Приречная | ВЛ-10 кВ Ц.усадьба 2 | Приречное |  |  | 0
| КТП 1432 ф1 |  | 160 | 0.017 | 0.111
| КТП 1430 ф1 |  | 63 | 0.022 | 0.0284
| КТП 1463 ф1 |  | 100 | 0.0026784 | 0.077322
| КТП 1447 ф1 |  | 250 | 0.01 | 0.19
| КТП 1448 ф1 |  | 250 | 0.091 | 0.109
| КТП 1433 ф1 |  | 100 | 0.01 | 0.07
| КТП 1453 ф1 |  | 100 | 0.013 | 0.067
| ВЛ-10 кВ Урнек |  |  |  | 0
| КТП 1436 ф1 | Первомайка | 40 | 0.028663 | 0.0033374
| КТП 1438 ф1 | Кара-Копа | 160 | 0.0066309 | 0.12137
| КТП 1441 ф1 | Урнек | 160 | 0.012 | 0.116
| ВЛ-10 кВ Михайловка | Михайловка |  |  | 0
| КТП 1458 ф1 |  | 160 | 0.034 | 0.094
| КТП 1488 ф1 |  | 160 | 0.014 | 0.114
| КТП 1486 ф1 |  | 160 | 0.067 | 0.061
| КТП 1481 ф1 |  | 100 | 0.013 | 0.067
| ВЛ-10 кВ Ц.Усадьба | Михайловка |  |  | 0
| КТП 1482 ф1 |  | 100 | 0.015 | 0.065
| КТП 1483 ф1 |  | 160 | 0.003 | 0.125
| ВЛ-10 кВ Лесное | Лесное |  |  | 0
| КТП 1452 ф1 |  | 100 | 0.021 | 0.059
| КТП 1404 ф1 |  | 160 | 0.011 | 0.117
ПС 35/10 Босколь | ВЛ-10 кВ Базы | Босколь |  |  | 0
| КТП 1804 ф1 |  | 100 | 0.081 | -0.001
| КТП 1827 ф1 |  | 160 | 0.051 | 0.077
| КТП 1829 ф1 |  | 100 | 0.044 | 0.036
| КТП 1805 ф1 |  | 400 | 0.144 | 0.176
| ВЛ-10 кВ Лабазовка | Босколь |  |  | 0
| КТП 1812 ф1 |  | 100 | 0.056 | 0.024
| ВЛ-10 кВ РП-1 | Алгобаз |  |  | 0
| КТП 1821 ф1 |  | 160 | 0.023 | 0.105
| КТП Лесхоз ф1 | Босколь | 160 | 0.007268 | 0.12073
| КТП 1802 ф1 |  | 100 | 0.034147 | 0.045853
| ВЛ-10 кВ Саманы | Саманы |  |  | 0
| КТП 1816 ф1 |  | 100 | 0.006 | 0.074
| КТП 1818 ф1 |  | 160 | 0.01 | 0.118
| КТП 1834 ф1 |  | 100 | 0.007 | 0.073
ПС 35/10 Тогузак | ВЛ-10 кВ Поселок |  |  |  | 0
| КТП 1052 ф1 | п.Веренка | 100 | 0.05 | 0.03
| КТП 1009 ф1 | п.Тогузак | 250 | 0.05 | 0.15
| КТП 1011 ф1 |  | 250 | 0.112 | 0.088
ПС 35/10 Надеждинка | ВЛ-10 кВ Поселок | п.Надеждинка |  |  | 0
| КТП 1042 ф1 |  | 160 | 0.088 | 0.04
| КТП 1028 ф1 |  | 160 | 0.021 | 0.107
| КТП 1008 ф1 |  | 100 | 0.014 | 0.066
| ВЛ-10 кВ Терентьевка | п.Терентьевка |  |  | 0
| КТП 1018 ф1 |  | 250 | 0.027047 | 0.17295
| КТП 1012 ф1 | п.Светлое | 100 | 0.00356 | 0.07644
ПС 35/10 Сарыколь | ВЛ-10 кВ Целиный | п.Целинное |  |  | 0
| КТП 1078 ф1 |  | 100 | 0.037283 | 0.042717
| ВЛ-10 кВ Сарыколь | п.Сарыколь |  |  | 0
| КТП 1071 ф1 |  | 250 | 0.032 | 0.168
| ВЛ-10 кВ Колованное | п.Котлованное |  |  | 0
| КТП 1069 ф1 |  | 100 | 0.0093707 | 0.070629
| КТП 1041 ф1 |  | 160 | 0.031 | 0.097
ПС 35/10 Н-Троицкая | ВЛ-10 кВ Магнай | Новотроицк |  |  | 0
| КТП 1525 ф1 |  | 160 | 0.048 | 0.08
| КТП 1513 ф1 |  | 100 | 0.021 | 0.059
| КТП 1510 ф1 |  | 160 | 0.019351 | 0.10865
| ВЛ-10 кВ Ц.Усадьба | Новотроицк |  |  | 0
| КТП 1503 ф1 |  | 160 | 0.042 | 0.086
| ВЛ-10 кВ Подгородка | Подгородка |  |  | 0
| КТП 1522 ф1 |  | 160 | 0.013 | 0.115
| ВЛ-10 кВ Жана-Аул | Жанаул |  |  | 0
| КТП 1520 ф1 |  | 100 | 0.007 | 0.073
| ВЛ-10 кВ Маслозавод | Новотроицк |  |  | 0
| КТП 1506 ф1 |  | 100 | 0.025 | 0.055
| КТП 1508 ф1 |  | 160 | 0.1 | 0.028
ПС 35/10 Победа | ВЛ-10 кВ Магнай | Магнай |  |  | 0
| КТП 1721 ф1 |  | 25 | 0.002 | 0.018
| КТП 1726 ф1 | Ст Магнай | 100 | 0.024 | 0.056
| КТП 1727 ф1 |  | 160 | 0.0006138 | 0.12739
| ВЛ-10 кВ Отделение 1 | Победа |  |  | 0
| КТП 1730 ф1 |  | 160 | 0.008 | 0.12
| ВЛ-10 кВ Ц.Усадьба | Победа |  |  | 0
| КТП 1702 ф1 |  | 160 | 0.022 | 0.106
| КТП 1703 ф2 |  | 160 | 0.017 | 0.111
| КТП 1708 ф1 |  | 160 | 0.117 | 0.011
| КТП 1709 ф1 |  | 160 | 0.035 | 0.093
ПС 35/10 Смирновка | ВЛ-10 кВ Ц.Усадьба 2 | Смирновка |  |  | 0
| КТП 1251 ф1 |  | 100 | 0.037 | 0.043
| КТП 1282 ф1 |  | 250 | 0.037 | 0.163
| КТП 1254 ф1 |  | 160 | 0.089 | 0.039
| КТП 1252 ф1 |  | 100 | 0.042 | 0.038
| КТП 1256 ф1 |  | 60 | 0.023 | 0.025
| КТП 1243 ф1 |  | 100 | 0.031 | 0.049
| КТП 1263 ф1 |  | 160 | 0.011 | 0.117
| ВЛ-10 кВ Ц.Усадьба 1 | Смирновка |  |  | 0
| КТП 1244 ф1 |  | 100 | 0.009768 | 0.070232
| КТП 1249 ф1 |  | 160 | 0.021 | 0.107
ПС 35/10 Кособа | ВЛ-10 кВ Березовка | Березовка |  |  | 0
| КТП 1386 ф1 |  | 100 | 0.0002139 | 0.079786
| ВЛ-10 кВ Ц.Усадьба | Кособа |  |  | 0
| КТП 1350 ф1 |  | 250 | 0.01 | 0.19
| КТП 1377 ф1 |  | 160 | 0.00421 | 0.12379
| КТП 1347 ф1 |  | 160 | 0.023 | 0.105
| ВЛ-10 кВ Карачакуль | Карачакуль |  |  | 0
| КТП 1353 ф1 |  | 100 | 0.0027323 | 0.077268
ПС 35/10 Лесная | ВЛ-10 кВ КРС | Лесное |  |  | 0
| КТП 1384 ф1 |  | 160 | 0.061 | 0.067
| КТП 1343 ф1 |  | 160 | 0.03 | 0.098
| КТП 1360 ф1 |  | 160 | 0.015 | 0.113
| КТП 1359 ф1 |  | 160 | 0.01 | 0.118
ПС 35/10 Славянка | ВЛ-10 кВ Ц.Усадьба 2 | Вишневое |  |  | 0
| КТП 1304 ф1 |  | 100 | 0.005 | 0.075
| ВЛ-10 кВ Ц.Усадьба 1 | Славинка |  |  | 0
| КТП 1302 ф1 |  | 100 | 0.024 | 0.056
| КТП 1389 ф1 |  | 160 | 0.0089354 | 0.11906
| КТП 1339 ф1 |  | 160 | 0.008 | 0.12
| КТП 1390 ф1 |  | 250 | 0.035 | 0.165
| КТП 1372 ф1 |  | 160 | 0.036105 | 0.091895
| ВЛ-10 кВ Ленинский | Ленинский |  |  | 0
| КТП 1366 ф1 |  | 100 | 0.012 | 0.068
| ВЛ-10 кВ Кзыл ТУ | Кызыл ТУ |  |  | 0
| КТП 13103 ф1 |  | 100 | 6.2496e-05 | 0.079938
ПС 35/10 Бурли | ВЛ-10 кВ Ц.Усадьба 1 | Бурли |  |  | 0
| КТП 1201 ф1 |  | 60 | 0.0053568 | 0.042643
| КТП 1203 ф1 |  | 100 | 0.031 | 0.049
| КТП 1209 ф1 |  | 100 | 0.023 | 0.057
| КТП 1210 ф1 |  | 100 | 0.026 | 0.054
| КТП 1213 ф1 |  | 100 | 0.015 | 0.065
| ВЛ-10 Ц.Усадьба 2 | Бурли |  |  | 0
| КТП 1217 ф1 |  | 100 | 0.064 | 0.016
| КТП 1219 ф1 |  | 100 | 0.029 | 0.051
| КТП "Лесхоз" ф1 |  | 100 | 0.046 | 0.034
| ВЛ-10 кВ Песчанное |  |  |  | 0
| КТП 1221 ф1 | Песчаное | 25 | 0.002 | 0.018
| КТП 1226 ф1 | Тасты-Узек | 25 | 0.006 | 0.014
| ВЛ-10 кВ Рыбкино | Рыбкино |  |  | 0
| КТП 1231 ф1 |  | 100 | 0.046 | 0.034
| КТП 1233 ф1 |  | 160 | 0.00025668 | 0.12774
| ВЛ-10 кВ Батмановка | Приозерка |  |  | 0
| КТП 1274 ф1 |  | 160 | 0.00084816 | 0.12715
| КТП 1275 ф1 |  | 100 | 0.0060952 | 0.073905
| КТП 1277 ф1 | Батмановка | 100 | 0.0026645 | 0.077336