## Лист1
Алтынсаринский район
Информация о загрузке оборудования электрических сетей за февраль 2026 г.
№ п/п | Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ | КТП | Ном-ная мощность силового транс-ра, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
1 | Свердловка | Свердловка - Зуевка | КТП №3(МТМ) | 250 | 0.047 | 0.153
2 | Свердловка | Свердловка - Зуевка | КТП №4(ШКОЛА) | 100 | 0.04 | 0.04
3 | Свердловка | Свердловка - Зуевка | КТП №6(СКЛАД) | 160 | 0.003 | 0.125
4 | Свердловка | Свердловка - Зуевка | КТП №5(ПЕКАРНЯ) | 160 | 0.026 | 0.102
5 | Свердловка | Свердловка - Кирзавод | КТП №1(МТМ) | 250 | 0.045 | 0.155
6 | Свердловка | Свердловка - ДК | КТП №1(ШКОЛА) | 100 | 0.021 | 0.059
7 | Свердловка | Свердловка - ДК | КТП №2(ДК) | 320 | 0.066 | 0.19
8 | Свердловка | Свердловка - Зерноток | КТП №2 | 250 | 0.085 | 0.115
9 | Свердловка | Свердловка - Зерноток | КТП №3 | 100 | 0.023 | 0.057
10 | Янушевка | Янушевка-Cатай | КТП №1 поселок | 100 | 0.043 | 0.037
11 | Янушевка | Янушевка-Воробьёвка | КТП №2 поселок | 100 | 0 | 0.08
12 | Янушевка | Янушевка-Воробьёвка | КТП №3 поселок | 160 | 0.025 | 0.103
13 | Силантьевка | Силантьевка - Кормоцех | КТП №1(БОЛЬНИЧНАЯ) | 100 | 0.088 | -0.008
14 | Силантьевка | Силантьевка - Кормоцех | КТП №2(НОВАЯ) | 160 | 0.026 | 0.102
15 | Силантьевка | Силантьевка - Кормоцех | КТП №3(Магазин) | 100 | 0.063 | 0.017
16 | Силантьевка | Силантьевка - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№1 | 160 | 0.041 | 0.087
17 | Силантьевка | Силантьевка - Ц.Усадьба | КТП250кВА-№2 (ДК) | 250 | 0.115 | 0.085
18 | Силантьевка | Силантьевка - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№3 | 160 | 0.117 | 0.011
19 | Силантьевка | Силантьевка - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№5 | 160 | 0.062 | 0.066
20 | Силантьевка | Силантьевка - Бирюковка | МТП №3(ЗЕРНОТОК) | 40 | 0.013 | 0.019
21 | Силантьевка | Силантьевка - Кирзавод | КТП №1(ЗАПРАВКА) | 40 | 0.028 | 0.004
22 | Силантьевка | Силантьевка - Райцентр | КТП №1(РЫБИНСКОЕ) | 250 | 0.101 | 0.099
23 | Силантьевка | Силантьевка - Райцентр | КТП №2(КОТЕЛЬНАЯ) | 400 | 0.142 | 0.178
24 | Силантьевка | Силантьевка - Райцентр | КТП №3(РОВД) | 160 | 0.093 | 0.035
25 | Силантьевка | Силантьевка - Райцентр | ТП №4(Больница) | 160 | 0.077 | 0.051
26 | Силантьевка | Силантьевка - Ретранслято | КТП №1(ШКОЛА) | 160 | 0.072 | 0.056
27 | Силантьевка | Силантьевка - Ретранслято | КТП №2(ДЕТ.САД.) | 160 | 0.12 | 0.008
28 | Щербаково | Щербаково - Сосновый Бор | КТП №3(БАНЯ) | 160 | 0.067 | 0.061
29 | Щербаково | Щербаково - Сосновый Бор | КТП №4(ДЕТ.САД) | 160 | 0.061 | 0.067
30 | Щербаково | Щербаково - Сосновый Бор | КТП №5(КЛУБ) | 160 | 0.045 | 0.083
31 | Щербаково | Щербаково - Сосновый Бор | КТП №6(ЛМУ) | 40 | 0.008 | 0.024
32 | Щербаково | Щербаково - Сосновый Бор | КТП №7(ШКОЛА) | 160 | 0.065 | 0.063
33 | Щербаково | Щербаково - Сосновый Бор | КТП №8(НОВОСТРОЙКА) | 160 | 0.087 | 0.041
34 | Щербаково | Щербаково - Сосновый Бор | КТП №9(АУЛ) | 100 | 0.076 | 0.004
35 | Щербаково | Щербаково - Сосновый Бор | КТП №10(КОБЛАНДЫ) | 100 | 0.053 | 0.027
36 | Щербаково | Щербаково - Сосновый Бор | КТП №11(ВОСТОК) | 160 | 0.061 | 0.067
37 | Щербаково | Щербаково - Сосновый Бор | КТП №12(СТАДИОН) | 40 | 0.02 | 0.012
38 | Щербаково | Щербаково - Сосновый Бор | КТП №13(РЯБЕЦ) | 100 | 0.001 | 0.079
39 | Щербаково | Щербаково - Сосновый Бор | КТП №6(ЛЕСХОЗ) | 250 | 0.024 | 0.176
40 | Щербаково | Щербаково - Сосновый Бор | КТП 14 (Солнечный) | 100 | 0.044 | 0.036
41 | Щербаково | Щербаково - Кирзавод | КТП-10/0.4кВ-250кВА-№1 "Зерноток" | 250 | 0.025 | 0.175
42 | Щербаково | Щербаково - Кирзавод | КТП-10/0.4кВ-160кВА-№2 медсклад | 160 | 0.021 | 0.107
43 | Щербаково | Щербаково - Кирзавод | ТП №3(МТМ) | 250 | 0.027 | 0.173
44 | Щербаково | Щербаково - Кирзавод | КТП № 5 Пекарня | 250 | 0.075 | 0.125
45 | Щербаково | Щербаково - Кирзавод | КТП-10/0.4кВ-160кВА-№4 запад | 160 | 0.041 | 0.087
46 | Щербаково | Щербаково - Водозабор | КТП №1 | 100 | 0.001 | 0.079
47 | Щербаково | Щербаково - Водозабор | КТП №2 | 100 | 0.034 | 0.046
48 | Щербаково | Щербаково - Водозабор | КТП №3 | 100 | 0.023 | 0.057
49 | Б. Чураковка | Б. Чураковка-Н.Николаевка | КТП-10/0.4кВ-160кВА-№34 поселок | 160 | 0.029 | 0.099
50 | Б. Чураковка | Б. Чураковка-Ц.Усадьба | КТП №4(поселок) | 100 | 0.035 | 0.045
51 | Б. Чураковка | Б. Чураковка-Ц.Усадьба | КТП-10/0.4кВ-250кВА-№1 (Детский сад). | 250 | 0.091 | 0.109
52 | Б. Чураковка | Б. Чураковка-Ц.Усадьба | КТП №3(поселок) | 160 | 0.047 | 0.081
53 | Б. Чураковка | Б. Чураковка-Ц.Усадьба | КТП №5(БАНЯ) | 100 | 0.104 | -0.024
54 | Б. Чураковка | Б. Чураковка-Ц.Усадьба | КТП №7(КОМС.М/ЗАВ.) | 100 | 0.072 | 0.008
55 | Б. Чураковка | Б. Чураковка-Ц.Усадьба | КТП №8(ПОЛЕВАЯ)поселок | 160 | 0.046 | 0.082
56 | Б. Чураковка | Б. Чураковка-Райцентр (к | КТП N1(РЭС) | 250 | 0.015 | 0.185
57 | Б. Чураковка | Б. Чураковка-Райцентр (к | КТП №16(МТМ) | 160 | 0.005 | 0.123
58 | Б. Чураковка | Б. Чураковка-Райцентр (к | КТП №8(Пос) | 250 | 0.066 | 0.134
59 | Б. Чураковка | Б. Чураковка-Райцентр (к | КТП №15(Школа) | 160 | 0.085 | 0.043
60 | Б. Чураковка | Б. Чураковка-Райцентр (к | КТП №7(ПМК) | 100 | 0.005 | 0.075
61 | Б. Чураковка | Б. Чураковка-Райцентр (к | КТП №10(АПО) | 100 | 0.053 | 0.027
62 | Б. Чураковка | Б. Чураковка-Райцентр (к | КТП №11(Школа) | 400 | 0.049 | 0.271
63 | Б. Чураковка | Б. Чураковка-Райцентр (к | КТП №6(Пос) | 160 | 0.051 | 0.077
64 | Б. Чураковка | Б. Чураковка-Райцентр (к | ТП №4(Торг.ц) | 100 | 0.057 | 0.023
65 | Б. Чураковка | Б. Чураковка-Осиповка | КТП №1 | 250 | 0.021 | 0.179
66 | Маяковского | Маяковская - Фермы | КТП №1(КРЫСИН) | 63 | 0.1 | -0.049
67 | Маяковского | Маяковская - Клуб | КТП №1(КЛУБ) | 100 | 0.078 | 0.002
68 | Маяковского | Маяковская - Клуб | КТП №3(ПОС.) | 160 | 0.016 | 0.112
69 | Маяковского | Маяковская - Клуб | КТП №4(БЫТ) | 100 | 0.025 | 0.055
70 | Маяковского | Маяковская - Клуб | КТП №5(ПОС.) | 160 | 0.019 | 0.109
71 | Маяковского | Маяковская - Клуб | КТП №6(ВОДОЗАБОР) | 100 | 0.004 | 0.076
72 | Маяковского | Маяковская - Кзыл-Агаш | КТП №1(ТЕМИР-КАЗЫК) | 160 | 0.017 | 0.111
73 | Маяковского | Маяковская - Кзыл-Агаш | МТП №2(КЫЗЫЛ-АГАШ) | 40 | 0.003 | 0.029
74 | Димитрова | Димитрова - Ц.Усадьба | КТП №1(КОНТОРА) | 160 | 0.027 | 0.101
75 | Димитрова | Димитрова - Ц.Усадьба | КТП №4 | 250 | 0.033 | 0.167
76 | Димитрова | Димитрова - Ц.Усадьба | КТП №5 | 160 | 0.083 | 0.045
77 | Димитрова | Димитрова - Ц.Усадьба | КТП №6 | 100 | 0.017 | 0.063
78 | Сосновый Бор | Сосновый Бор - Щербаково | КТП 60 кВА №2(ПРОФИЛАКТ.) | 60 | 0.036 | 0.012
79 | Сосновый Бор | Сосновый Бор - Щербаково | ТП-(2х100)кВА №2 Насосная | 100 | 0.054 | 0.106
80 | Сосновый Бор | Сосновый Бор - Щербаково | КТП №3(РАЗЛИВ ЦЕХ) | 250 | 0.102 | 0.098
81 | Сосновый Бор | Сосновый Бор - Красный Кордон | КТП №2(ШОК-КАРАГАЙ) | 250 | 0.017 | 0.183
82 | Сосновый Бор | Сосновый Бор - Красный Кордон | КТП №7 поселок | 160 | 0.056 | 0.072
83 | Сосновый Бор | Сосновый Бор - Красный Кордон | КТП №8 | 250 | 0.118 | 0.082
84 | Сосновый Бор | Сосновый Бор - Красный Кордон | КТП №9 | 160 | 0.024 | 0.104
85 | Сосновый Бор | Сосновый Бор - Красный Кордон | КТП №10 | 100 | 0.046 | 0.034
86 | Приозёрная яч.5 | Приозёрная - Базы | МТП-160кВА-№1 Насосная | 160 | 0.003 | 0.125
87 | Приозёрная яч.5 | Приозёрная - Ц.Усадьба | КТП №1(МТМ) | 160 | 0.005 | 0.123
88 | Приозёрная яч.5 | Приозёрная - Ц.Усадьба | КТП №2(З/ТОК) | 160 | 0.007 | 0.121
89 | Приозёрная яч.5 | Приозёрная - Ц.Усадьба | КТП №4(БЫТ) | 100 | 0.013 | 0.067
90 | Приозёрная яч.5 | Приозёрная - Школа | КТП №2(ШКОЛА) | 250 | 0.029 | 0.171
91 | Приозёрная яч.5 | Приозёрная - Школа | ТП №3(НАСОСНАЯ) | 160 | 0.008 | 0.12
92 | Приозёрная яч.5 | Приозёрная - Кубековка | КТП №1(БЫТ) | 160 | 0.045 | 0.083
93 | Приозёрная яч.5 | Приозёрная - Кубековка | КТП №3 базы | 160 | 0.004 | 0.124
94 | Пионерская | Пионерская - Лесная | КТП №2(СПУТНИК) | 40 | 0.007 | 0.025
95 | Пионерская | Пионерская - Лесная | КТП №НИВА | 100 | 0.003 | 0.077
96 | Пионерская | Пионерская - Лесная | КТП №3(ХИМИК) | 400 | 0.003 | 0.317
97 | Пионерская | Пионерская - Алтын Гуль Юн-строитель-2 | КТП №1 |  | 0.012
98 | Пионерская | Пионерская - Шоккарагай | ктп №3(Басбек) | 160 | 0.036 | 0.092
99 | Пионерская | Пионерская - Шоккарагай | ктп №4(Балдырган) | 160 | 0.019 | 0.109
100 | Ново-Алексеевка | Новоалексеевка - Анновка | МТП №1 поселок | 40 | 0.01 | 0.022
101 | Ново-Алексеевка | Новоалексеевка - Ц.Усадьб | КТП №1(поселок) | 100 | 0.046 | 0.034
102 | Ново-Алексеевка | Новоалексеевка - Ц.Усадьб | КТП №2(поселок) |  | 0.027
103 | Ново-Алексеевка | Новоалексеевка - Ц.Усадьб | КТП №3(школа) | 160 | 0.048 | 0.08
104 | Ново-Алексеевка | Новоалексеевка - Ц.Усадьб | КТП №4(поселок) | 100 | 0.012 | 0.068
105 | Ново-Алексеевка | Новоалексеевка - Ц.Усадьб | КТП №6(ДК) | 160 | 0.033 | 0.095
106 | Ново-Алексеевка | Новоалексеевка - Ц.Усадьб | КТП №7(поселок) | 160 | 0.022 | 0.106
107 | Ново-Алексеевка | Новоалексеевка - Ц.Усадьб | КТП №8(поселок) | 160 | 0.029 | 0.099
108 | Докучаево | Докучаева - Беляевка | КТП №1 | 160 | 0.029 | 0.099
109 | Докучаево | Докучаева - Ц. Усадьба | КТП №1 поселок | 250 | 0.033 | 0.167
110 | Докучаево | Докучаева - Ц. Усадьба | КТП №2 Школа | 160 | 0.036 | 0.092
111 | Докучаево | Докучаева - Ц. Усадьба | КТП №3 МТМ | 160 | 0.036 | 0.092
112 | Докучаево | Докучаева - Ц. Усадьба | КТП №4 Котельная | 160 | 0.014 | 0.114
113 | Докучаево | Докучаева - Ц. Усадьба | КТП №5 поселок | 160 | 0.05 | 0.078
114 | Докучаево | Докучаева - Ц. Усадьба | КТП №6 зерноток | 250 | 0.004 | 0.196
115 | Докучаево | Докучаева - Карагалы | КТП №1 поселок | 160 | 0.039 | 0.089
116 | Докучаево | Докучаева - Карагалы | КТП №3 школа | 250 | 0.027 | 0.173
117 | Докучаево | Докучаева - Карагалы | КТП-10/0.4кВ-63кВА-№МТП 2 | 63 | 0.002 | 0.048
118 | Лермонтовка | Лермонтова-Степная | КТП №6 |  | 0.015
119 | Лермонтовка | Лермонтова-УВС | КТП №6 Зерноток | 160 | 0.022 | 0.106
120 | Лермонтовка | Лермонтова-УВС | КТП-10/0.4кВ-100кВА-№4 скважина 1 | 100 | 0.03 | 0.05
121 | Лермонтовка | Лермонтова-УВС | КТП №8 скважина 3 | 100 | 0.026 | 0.054
122 | Лермонтовка | Лермонтова-УВС | КТП №9 скважина 2 | 100 | 0.11 | -0.03
123 | Лермонтовка | Лермонтова-Кзыл-Аскер | КТП №1 поселок | 100 | 0.031 | 0.049
124 | Лермонтовка | Лермонтова-Кзыл-Аскер | КТП №2 | 40 | 0.001 | 0.031
125 | Степная | Степная - Ц. усадьба | КТП №1 поселок | 160 | 0.025 | 0.103
126 | Степная | Степная - Ц. усадьба | КТП №2 поселок | 160 | 0.025 | 0.103
127 | Степная | Степная - Ц. усадьба | КТП №4 школа | 160 | 0.043 | 0.085