## Лист1
Камыстинский район
Информация о загрузке оборудования электрических сетей за февраль 2026 г.
№ п/п | Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ | КТП | Ном-ная мощность силового транс-ра, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
1 | Камышная | Камышное - РЦ-1 | КТП160кВА-№101-75 ул.Гумелева | 160 | 0.053 | 0.075
2 | Камышная | Камышное - РЦ-1 | КТП100кВА-№101-60 ул.Транспортная | 100 | 0.049 | 0.031
3 | Камышная | Камышное - РЦ-1 | КТП250кВА-№101-76 ул.Ержанова | 250 | 0.047 | 0.153
4 | Камышная | Камышное - РЦ-1 | КТП250кВА-№101-61 ул.Маяковского | 250 | 0.083 | 0.117
5 | Камышная | Камышное - РЦ-1 | КТП63кВА-№101-62 Новостройка | 63 | 0.047 | 0.004
6 | Камышная | Камышное - РЦ-2 | КТП250кВА-№101-48 ул.Строительная | 250 | 0.124 | 0.076
7 | Камышная | Камышное - РЦ-2 | КТП160кВА-№101-49 ПМК быт | 160 | 0.061 | 0.067
8 | Камышная | Камышное - РЦ-2 | КТП63кВА-№101-53 ул.Ленина | 63 | 0.034 | 0.017
9 | Камышная | Камышное - РЦ-2 | КТП160кВА-№101-46 ул.К.Маркс | 160 | 0.076 | 0.052
10 | Камышная | Камышное - РЦ-2 | КТП100кВА-№101-42 ул.Школьная | 100 | 0.06 | 0.02
11 | Камышная | Камышное - РЦ-2 | КТП100 кВА № 101-41 ул.Транспортная | 100 | 0.058 | 0.022
12 | Камышная | Камышное - РЦ-2 | КТП-2*100кВА-№Стадион Юность | 100 | 0.034 | 0.046
13 | Камышная | Камышное - РЦ-2 | КТП160кВА-№101-64 ул.Северная | 160 | 0.032 | 0.096
14 | Камышная | Камышное - РЦ-3 | КТП160 101-01 | 160 | 0.055 | 0.073
15 | Камышная | Камышное - РЦ-3 | КТП250кВА-№101-08 ул.Гагарина | 250 | 0.1 | 0.1
16 | Камышная | Камышное - РЦ-3 | КТП-250 кВА-№101-06 | 250 | 0.168 | 0.032
17 | Камышная | Камышное - РЦ-3 | КТП250кВА-№101-10 ул.Свердлова | 250 | 0.072 | 0.128
18 | Камышная | Камышное - РЦ-4 | КТП250кВА-№101-16 Производства | 250 | 0.055 | 0.145
19 | Камышная | Камышное - РЦ-4 | КТП160кВА-№101-17 ул10лет Целины | 160 | 0.045 | 0.083
20 | Камышная | Камышное - РЦ-4 | КТП160кВА-№101-18 ул.Строительная | 160 | 0.041 | 0.087
21 | Камышная | Камышное - РЦ-4 | КТП250кВА-№Холодильник | 250 | 0.003 | 0.197
22 | Камышная | Камышное - РЦ-4 | КТП-10/0.4кВ-10кВА-№УКЗВ- | 10 | 0 | 0.008
23 | Камышная | Камышное - РЦ-4 | КТП-10/0.4кВ-10кВА-№УКЗВ- | 10 | 0 | 0.008
24 | Камышная | Камышное - РЦ-4 | КТП25кВА-№АГРС АО "Интергаз" | 25 | 0.01 | 0.01
25 | Камышная | Камышное - Производство | ТП160+250 101-32 Рысмагамбет | 160 | 0.382 | -0.254
26 | Камышная | Камышное - Производство | КТП160кВА-№101-56 ул.Ленина | 160 | 0.14 | -0.012
27 | Камышная | Камышное - Производство | КТП160кВА-№101-44 РУТ | 160 | 0.252 | -0.124
28 | Камышная | Камышное - Производство | ТП400 101-55 Школа | 400 | 0.107 | 0.213
29 | Камышная | Камышное - Производство | ТП160+250кВА-№101-54 ЦРБ | 410 | 0.003 | 0.325
30 | Камышная | Камышное - Производство | КТП250кВА-№102-25 Баймурзина | 250 | 0.058 | 0.142
31 | Камышная | Камышное - Производство | КТП160кВА-№102-29 д.сад | 160 | 0.191 | -0.063
32 | Камышная | Камышное - Производство | КТП160кВА-№101-33 ч/сектор | 160 | 0.051 | 0.077
33 | Камышная | Камышное - Производство | ТП 2*160 Школа 2 | 160 | 0.049 | 0.079
34 | Камышная | Камышное - Производство | КТП-10/0.4кВ 63кВА ФОЦ | 63 | 0.011 | 0.04
35 | Камышная | Камышное - Водозабор | КТП100 102-99 | 100 | 0.082 | -0.002
36 | Камышная | Камышное - АЗС - Маяк | КТП-100кВА-№101-82 АЗС | 100 | 0.087 | -0.007
37 | Камышная | Камышное - АЗС - Маяк | КТП-100кВА-№101-81 Лесхоз | 100 | 0.021 | 0.059
38 | Камышная | Камышное - АЗС - Маяк | СТП-40кВА-№101-65 Баймурзина | 40 | 0.01 | 0.022
39 | Камышная | Камышное - АЗС - Маяк | КТП-100кВА-№101-74 ДЭУ | 100 | 0.034 | 0.046
40 | Камышная | Камышное - АЗС - Маяк | КТП160кВА-№ТОО ПКФ "Кайрат" | 160 | 0.034 | 0.094
41 | Камышная | Камышное - АЗС - Маяк | КТП-250кВА-№ ТОО Алтынсарино | 250 | 0.014 | 0.186
42 | Камышная | Камышное - АЗС - Маяк | СТП-40кВА-№102-94 Грива С. | 40 | 0.039 | -0.007
43 | Камышная | Камышное - АЗС - Маяк | КТП160кВА-№РТС | 160 | 0.012 | 0.116
44 | Камышная | Камышное - АЗС - Маяк | ТП400 101-54 ЦРБ | 800 | 0.077 | 0.563
45 | Камышная | Камышное - АЗС - Маяк | КТП160кВА-№ГКП Камысты | 160 | 0.025 | 0.103
46 | Камышная | Камышное - АЗС - Маяк | КТП25кВА-№Филиал АО "Казтелерадио" Костанайская ОДРТ | 25 | 0.011 | 0.009
47 | Камышная | Камышное - АЗС - Маяк | КТП63кВА-№КХ Турган | 63 | 0.025 | 0.025
48 | Камышная | Камышное - Элеватор | КТП2*630кВА-№Элеватор | 630 | 0.041 | 0.463
49 | Камышная | Камышное - ХПП | КТП250 101-59 База РЭС | 250 | 0.022 | 0.178
50 | Камышная | Камышное - Красноармейска | КТП40кВА-№102-117 | 40 | 0.002 | 0.03
51 | Камышная | Камышное - Красноармейска | СТП40кВА-№102-110 | 40 | 0.001 | 0.031
52 | Ливановка | Ливановка - Зерноток | КТП63 317-13 З/ток | 63 | 0.008 | 0.043
53 | Ливановка | Ливановка - Ц- усадьба | КТП100 317-02 | 100 | 0.03 | 0.05
54 | Ливановка | Ливановка - Ц- усадьба | КТП100 317-05 | 100 | 0.045 | 0.035
55 | Ливановка | Ливановка - Ц- усадьба | КТП160кВА-№317-06 Школа | 160 | 0.056 | 0.072
56 | Ворошиловка | Ворошиловка - Ц-усадьба | КТП100 307-13 | 100 | 0.029 | 0.051
57 | Ворошиловка | Ворошиловка - Ц-усадьба | КТП160кВА-№307-03 Школа | 160 | 0.015 | 0.113
58 | Ворошиловка | Ворошиловка - Ц-усадьба | КТП100 307-08 | 100 | 0.05 | 0.03
59 | Ворошиловка | Ворошиловка - Ц-усадьба | КТП160кВА-№307-07 Поселок | 160 | 0.011 | 0.117
60 | Ворошиловка | Ворошиловка - Ц-усадьба | КТП160 307-04 Д/сад | 160 | 0.067 | 0.061
61 | Ворошиловка | Ворошиловка - Ц-усадьба | КТП63кВА-№307-05 | 63 | 0.045 | 0.005
62 | Ворошиловка | Ворошиловка - МТМ | КТП100 307-14 Строй двор | 100 | 0 | 0.08
63 | Красный Октябрь | Красный Октябрь - Ц.-Усад | КТП160 306-01 | 160 | 0.054 | 0.074
64 | Красный Октябрь | Красный Октябрь - Ц.-Усад | КТП250 306-03 | 250 | 0.083 | 0.117
65 | Красный Октябрь | Красный Октябрь - Ц.-Усад | КТП160 306-04 | 160 | 0.038 | 0.09
66 | Красный Октябрь | Красный Октябрь - Ц.-Усад | КТП250 306-05 школа | 250 | 0.052 | 0.148
67 | Красный Октябрь | Красный Октябрь - Ц.-Усад | КТП250 306-06 | 250 | 0.114 | 0.086
68 | Красный Октябрь | Красный Октябрь - Ц.-Усад | КТП63 306-07 КХ Якуб | 63 | 0 | 0.05
69 | Красный Октябрь | Красный Октябрь - Ц.-Усад | КТП40 306-17 | 40 | 0.026 | 0.006
70 | Красный Октябрь | Красный Октябрь - Ц.-Усад | КТП100 306-38 | 100 | 0.052 | 0.028
71 | Красный Октябрь | Красный Октябрь - Ц.-Усад | КТП160 306-18 | 100 | 0.027 | 0.053
72 | Красный Октябрь | Красный Октябрь - Комплек | КТП40кВА-№ Мельница | 40 | -0.001 | 0.033
73 | Бестюба | Бестюба - Ц-усадьба | КТП160 716-07 | 160 | 0.017 | 0.111
74 | Бестюба | Бестюба - Ц-усадьба | КТП160кВА-№716-10 ул.Новая | 160 | 0.035 | 0.093
75 | Бестюба | Бестюба - Ц-усадьба | СТП 63 кВа716-13 | 63 | 0.012 | 0.038
76 | Бестюба | Бестюба - Ц-усадьба | КТП160 716-14 | 160 | 0.019 | 0.109
77 | Бестюба | Бестюба - Базы | КТП160кВА-№716-26 к/цех | 160 | 0.011 | 0.117
78 | Бестюба | Бестюба - Производство | КТП100 716-21 нефтебаза | 100 | 0.014 | 0.066
79 | Бестюба | Бестюба - Производство | КТП160 716-34 з/ток4 | 160 | 0.011 | 0.117
80 | Бестюба | Бестюба - Производство | КТП-10/0.4кВ-100кВА-№Кафе | 100 | 0.068 | 0.012
81 | Бестюба | Бестюба - Производство | КТП-100кВА НС II-подъем | 100 | 0.026 | 0.054
82 | Бестюба | Бестюба - Посёлок | КТП160 716-18 | 160 | 0.028 | 0.1
83 | Бестюба | Бестюба - Посёлок | КТП160 716-23 | 160 | 0.144 | -0.016
84 | Клочкова | Клочкова - Ц-усадьба | КТП250кВА-№205-01 Баня | 250 | 0.02 | 0.18
85 | Клочкова | Клочкова - Ц-усадьба | КТП250кВА-№205-02 Контора | 250 | 0.014 | 0.186
86 | Клочкова | Клочкова - Ц-усадьба | КТП63 205-03 | 63 | 0.021 | 0.029
87 | Клочкова | Клочкова - Ц-усадьба | КТП-250кВА-№205-05 Гостиница | 250 | 0.02 | 0.18
88 | Клочкова | Клочкова - Ц-усадьба | КТП250 205-07 | 250 | 0.006 | 0.194
89 | Клочкова | Клочкова - Школа | КТП100 205-08 школа | 100 | 0.054 | 0.026
90 | Клочкова | Клочкова - Школа | КТП250 №205-13 базы | 250 | 0 | 0.2
91 | Клочкова | Клочкова - МТМ | КТП100кВА-№205-09 З/ток | 100 | 0.004 | 0.076
92 | Клочкова | Клочкова - МТМ | КТП250кВА-№205-11 МТМ | 250 | 0.006 | 0.194
93 | Алтынсарино | Алтынсарино - Филиповка-У | СТП-25 кВА 511-27 Филиповка | 25 | -0.001 | 0.021
94 | Алтынсарино | Алтынсарино - Ц-усадьба | КТП100 511-01 | 100 | 0.023 | 0.057
95 | Алтынсарино | Алтынсарино - Ц-усадьба | КТП160 511-02 | 160 | 0.059 | 0.069
96 | Алтынсарино | Алтынсарино - Ц-усадьба | КТП100 511-03 | 100 | 0.069 | 0.011
97 | Алтынсарино | Алтынсарино - Ц-усадьба | КТП250 511-04 Стадион | 250 | 0.064 | 0.136
98 | Алтынсарино | Алтынсарино - Ц-усадьба | КТП160 511-05 | 160 | 0.129 | -0.001
99 | Алтынсарино | Алтынсарино - Ц-усадьба | КТП160 511-06 Столовая | 160 | 0.174 | -0.046
100 | Алтынсарино | Алтынсарино - Ц-усадьба | КТП160 511-07 | 160 | 0.03 | 0.098
101 | Алтынсарино | Алтынсарино - Ц-усадьба | КТП160 511-09 | 160 | 0.025 | 0.103
102 | Алтынсарино | Алтынсарино - Ц-усадьба | КТП-100кВА-№1П д/сад | 100 | 0.018 | 0.062
103 | Алтынсарино | Алтынсарино - Ц-усадьба | КТП100кВА-№2П д/сад | 100 | 0.002 | 0.078
104 | Алтынсарино | Алтынсарино - Базы | КТП160 511-17 базы | 160 | 0.438 | -0.31
105 | Алтынсарино | Алтынсарино - Базы | КТП-10/0.4кВ-250кВА-ТОО "Камысты ГАРАНТ Строй" | 250 | 0.004 | 0.196
106 | Свободная | Свободная - Мамырколь | КТП250 307-23 Карим бр4 | 250 | 0.002 | 0.198
107 | Свободная | Свободная - Ц- усадьба | КТП100 512-08 Школа | 100 | 0.003 | 0.077
108 | Свободная | Свободная - Ц- усадьба | КТП160 512-09 Контора | 160 | 0.009 | 0.119
109 | Адаевка | Адаевка - Ц-Усадьба | КТП100 204-01 | 100 | 0.012 | 0.068
110 | Адаевка | Адаевка - Ц-Усадьба | КТП100 204-04 | 100 | 0.03 | 0.05
111 | Адаевка | Адаевка - Ц-Усадьба | КТП100 204-05 Дом.связи | 100 | 0.074 | 0.006
112 | Адаевка | Адаевка - Ц-Усадьба | КТП160 204-06 Контора | 160 | 0.033 | 0.095
113 | Адаевка | Адаевка - Ц-Усадьба | КТП160 204-10 | 160 | 0.041 | 0.087
114 | Адаевка | Адаевка - Ц-Усадьба | КТП160 204-13 | 160 | 0.022 | 0.106
115 | Адаевка | Адаевка - Уразкопа | КТП1000кВА-№Щерб.карьер Дробилка | 630 | 0.02 | 0.484
116 | Адаевка | Адаевка - Уразкопа | КТП100кВА-№АЗС Иволга | 100 | 0.02 | 0.06
117 | Адаевка | Адаевка - Уразкопа | КТП630кВА-№Щеб.карьер АБЗ | 630 | 0.102 | 0.402
118 | Уркаш | Уркашская - Ц- Усадьба | КТП100 614-03 | 100 | 0.046 | 0.034
119 | Жаильма | Жаильма - Ц.усадьба | СТП 40 кВА 408-03 | 40 | 0.013 | 0.019
120 | Жаильма | Жаильма - Ц.усадьба | КТП160 408-09 | 160 | 0.027 | 0.101
121 | Жаильма | Жаильма - Ц.усадьба | СТП 40 кВа 408-07 | 40 | 0.03 | 0.002
122 | Жаильма | Жаильма - Водозабор | КТП63кВА-№409-12 КП Островского | 63 | 0.039 | 0.011
123 | Жаильма | Жаильма - Островская | КТП25кВА-№ ТОО "Картел" | 25 | 0.013 | 0.007
124 | Жаильма | Жаильма - Островская | КТП60кВА-№408-14 МТМ | 60 | 0.005 | 0.043
125 | Жаильма | Жаильма - Островская | КТП100 409-21 | 100 | 0.007 | 0.073
126 | Жаильма | Жаильма - Островская | КТП100 409-17 | 100 | 0.005 | 0.075
127 | Жаильма | Жаильма - Островская | КТП100кВА-№409-09 З/ток | 100 | 0 | 0.08
128 | Фрунзе | Фрунзе - Ц- усадьба | КТП160кВА-№103-01 | 160 | 0.012 | 0.116
129 | Фрунзе | Фрунзе - Ц- усадьба | КТП25кВА-№103-07 | 25 | 0.006 | 0.014
130 | Фрунзе | Фрунзе - Ц- усадьба | КТП100кВА-№103-20 | 100 | 0.007 | 0.073
131 | Фрунзе | Фрунзе - Ц- усадьба | КТП100кВА-№103-29 | 100 | 0.015 | 0.065
132 | Фрунзе | Фрунзе - МТМ | КТП100 №103-15 МТМ | 100 | 0.038 | 0.042
133 | Фрунзе | Фрунзе - МТМ | КТП100 103-18 | 100 | 0.002 | 0.078
134 | Фрунзе | Фрунзе - МТМ | КТП-10/0.4кВ-63кВА-№ТОО "Amanat Agro Group" | 63 | -0.003 | 0.053
135 | Фрунзе | Фрунзе - Богдановка | КТП100 103-26 | 100 | 0.005 | 0.075
136 | Талдыколь | Талдыколь - Ц.усадьба | КТП250кВА-№410-08 Школа | 250 | 0.038 | 0.162
137 | Талдыколь | Талдыколь - Ц.усадьба | КТП100кВА-№410-10 Контора | 100 | 0.027 | 0.053
138 | Талдыколь | Талдыколь - Ц.усадьба | КТП100кВА-№410-24 Стадион | 100 | 0.016 | 0.064
139 | Сахаровка | Сахаровка - Посёлок | СТП-40 408-26 | 40 | 0.019 | 0.013
140 | Дружба | Дружба - Каймаколь | КТП400 513-16 Инспэк | 400 | 0.051 | 0.269
141 | Дружба | Дружба - Каймаколь | КТП160 513-17 Тимофеевка | 160 | 0.004 | 0.124
142 | Дружба | Дружба - Бестау | КТП25кВА-№АО "Казтелеради | 25 | 0.008 | 0.012
143 | Дружба | Дружба - Бестау | КТП63 615-09 | 63 | 0.005 | 0.046
144 | Дружба | Дружба - Бестау | КТП250 кВа 615-08 | 250 | 0.018 | 0.182
145 | Дружба | Дружба - Ц.усадьба | КТП250 513-11 | 250 | 0.049 | 0.151
146 | Дружба | Дружба - Ц.усадьба | КТП160 513-12 | 160 | 0.015 | 0.113
147 | Дружба | Дружба - Отделение 1 | КТП250 513-04 МТМ | 250 | 0.001 | 0.199
148 | Дружба | Дружба - Отделение 1 | КТП100 513-24 | 100 | 0.002 | 0.078