## Костанайская горэлектросеть
№ п/п | Наименование ВЛ | Протяженность, км | Сечение провода, мм2 | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
КГЭС
1 | Притобольская - Кир. Завод-1 | 3.813 | 95 | 10 | 3.6206 | 0.03 | 3.5906
2 | Притобольская - Кир. Завод-2 | 3.764 | 70 | 10 | 2.6913 | 0.17 | 2.5213
3 | Притобольская - Цветочное хозяйство | 1.828 | 70 | 10 | 4.2177 | 1.358 | 2.8597
4 | Притобольская - РП-1 | 2.125 | 95 | 10 | 5.2523 | 0.1087 | 5.1436
5 | Притобольская - Казводовод | 2.038 | 70 | 10 | 4.2177 | 0.259 | 3.9587
6 | Притобольская - Дачи | 2.1 | 50 | 10 | 3.3424 | 1.24 | 2.1024
7 | Центральная - РП-КСМК | 2.992 | 95 | 10 | 4.6141 | 0.8276 | 3.7865
8 | Центральная - Дачи КСК | 1.9 | 70 | 10 | 4.2177 | 0.06247 | 4.1553
9 | Центральная - ГКН | 2.155 | 95 | 10 | 5.2523 | 0.781 | 4.4713
10 | Костанайская - МК-27 | 3.472 | 70 | 10 | 2.9176 | 0.4125 | 2.5051
11 | Костанайская - РК-2 | 1.14 | 70 | 10 | 4.2177 | 0.01 | 4.2077
12 | Городская - ТП-109 | 0.4 | 70 | 10 | 4.2177 | 1.4931 | 2.7247
13 | Городская - ТП-112 | 0.29 | 70 | 10 | 4.2177 | 0.78935 | 3.4284
14 | Городская - ТП-113 | 0.33 | 70 | 10 | 4.2177 | 0.77786 | 3.4399
15 | Глубокий ввод - РК-1 №1 | 1.528 | 95 | 10 | 5.2523 | 0.16 | 5.0923
16 | Глубокий ввод - РК-1 №2 | 1.528 | 95 | 10 | 5.2523 | 0.16 | 5.0923
17 | Глубокий ввод - ТП-151 | 0.314 | 95 | 10 | 5.2523 | 0.45 | 4.8023
18 | Глубокий ввод - РП-26 №1 | 0.836 | 95 | 10 | 5.2523 | 0.4305 | 4.8218
19 | Глубокий ввод - Промзона | 0.82 | 95 | 10 | 5.2523 | 0 | 5.2523
20 | Сортировочная - ТП-47 | 1.65 | 70 | 10 | 4.2177 | 0.26074 | 3.957
21 | Южная - ТП-419 | 1.929 | 95 | 10 | 5.2523 | 1.5258 | 3.7265
22 | Заводская - КТП-17 | 0.516 | 70 | 10 | 4.2177 | 0.88776 | 3.33
23 | Заводская - ТП-420 | 0.342 | 95 | 10 | 5.2523 | 1.1876 | 4.0646
24 | Западная - Гордорстрой №1 | 1.404 | 95 | 10 | 5.2523 | 0.58 | 4.6723
25 | Западная - Гордорстрой №2 | 0.2 | 70 | 10 | 4.2177 | 0.62 | 3.5977
26 | Западная - ТП-409 | 0.4 | 70 | 10 | 4.2177 | 1.2289 | 2.9888
27 | Западная - РП-10 №2 | 2.948 | 95 | 10 | 4.683 | 0.75696 | 3.9261
28 | Западная - РП-10 №1 | 2.916 | 95 | 10 | 4.7344 | 1.0717 | 3.6627
29 | Западная - Западная 1 | 2.45 | 95 | 10 | 5.2523 | 1.8296 | 3.4227
30 | Западная - Западная 2 | 1.682 | 95 | 10 | 5.2523 | 0.2978 | 4.9545
31 | Юго-Западная - ТП-567 | 1.2 | 70 | 10 | 4.2177 | 1.796 | 2.4218
32 | Юго-Западная - ТП-696-1 | 0.186 | 95 | 10 | 5.2523 | 0.2614 | 4.9909
33 | Юго-Западная - ТП-696-2 | 0.187 | 95 | 10 | 5.2523 | 0.48 | 4.7723
34 | КЖБИ - ТП-94 №1 | 1.974 | 70 | 6 | 2.5306 | 0.3 | 2.2306
35 | КЖБИ - ТП-94 №2 | 1.568 | 70 | 6 | 2.5306 | 0.12 | 2.4106
36 | КЖБИ - ТП-659 | 0.358 | 70 | 6 | 2.5306 | 0.98 | 1.5506
37 | КЖБИ - НВП-2 | 0.658 | 95 | 6 | 3.1514 | 0.04 | 3.1114
38 | Красный Партизан - Мехколонна | 5.64 | 95 | 10 | 2.4478 | 0.92886 | 1.5189
39 | МК-58 - Поселок | 4.7 | 95 | 10 | 2.9373 | 0.0541 | 2.8832
40 | АЦК-ГЭК | 0.8 | 70 | 10 | 2.53 | 1.8 | 0.73

## Аулиекольский РЭС
№ п/п | Наименование ВЛ | Протяженность, км | Сечение провода, мм2 | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
Аулиекольский РЭС
1 | ВЛ-10кВ "Семиозерная-2-ой Подъем" | 14.705 | 35 | 10 | 0.38782 | 0.43 | -0.042176
2 | ВЛ-10кВ "Семиозерная-Аманкарагай" | 15.5 | 35 | 10 | 0.36793 | 0.57563 | -0.2077
3 | ВЛ-10кВ "Семиозерная-Маслозавод" | 7.9 | 50 | 10 | 0.9309 | 0.20599 | 0.72491
4 | ВЛ-10кВ "Семиозерная-Больница" | 2.8 | 50 | 10 | 2.6265 | 0.478 | 2.1485
5 | ВЛ-10кВ "Семиозерная-Почта" | 6.7 | 35 | 10 | 0.85119 | 0.35724 | 0.49395
6 | ВЛ-10кВ "Семиозерная-Райцентр" | 2.3 | 35 | 10 | 2.4795 | 0.22126 | 2.2583
7 | ВЛ-10кВ "Семиозерная-РП ДСУ" | 4.9 | 35 | 10 | 1.1639 | 1.3285 | -0.1646
8 | ВЛ-10кВ "Семиозерная-РЭС" | 11.5 | 50 | 10 | 0.63949 | 0.65486 | -0.015372
9 | ВЛ-10кВ "Семиозерная-СХТ" | 5.9 | 35 | 10 | 0.9666 | 0.03 | 0.9366
10 | ВЛ-10кВ "Семиозерная-Школа" | 4.1 | 35 | 10 | 1.391 | 0.03296 | 1.358
11 | ВЛ-10кВ "Семиозерная-Мельница" | 1.3 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.2 | 2.5853
12 | ВЛ-10кВ "Хладобойня-Лесхоз" | 5.6 | 35 | 10 | 1.0184 | 0.03 | 0.98838
13 | ВЛ-10кВ "Аманкарагай-Аманкарагай" | 6.5 | 35 | 10 | 0.87738 | 0.2864 | 0.59098
14 | ВЛ-10кВ "Аманкарагай-РП ДСУ" | 5.4 | 35 | 10 | 1.0561 | 0.54574 | 0.51036
15 | ВЛ-10кВ "Аманкарагай-Баймагамбетова" | 16 | 25 | 10 | 0.24206 | 0.01 | 0.23206
16 | ВЛ-10кВ "Аманкарагай-Н/база" | 3.9 | 35 | 10 | 1.4623 | 0.05 | 1.4123
17 | ВЛ-10кВ "Баймагамбетова-Кордон" | 31 | 50 | 10 | 0.23723 | 0.02 | 0.21723
18 | ВЛ-10кВ "Баймагамбетова-Сосновка" | 0.6 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.03 | 2.7553
19 | ВЛ-10кВ "Новоселовка-Аккудук" | 22.1 | 35 | 10 | 0.25805 | 0.055 | 0.20305
20 | ВЛ-10кВ "Юльевка-МТМ" | 2.8 | 35 | 10 | 2.0368 | 0.02 | 2.0168
21 | ВЛ-10кВ "Юльевка-Федосеевка" | 12.3 | 35 | 10 | 0.46365 | 0.05 | 0.41365
22 | ВЛ-10кВ "Юльевка-Ц.ус-ба" | 3 | 35 | 10 | 1.901 | 0.083 | 1.818
23 | ВЛ-10кВ "Юльевка-Чили" | 19.6 | 35 | 10 | 0.29097 | 0.03 | 0.26097
24 | ВЛ-10кВ "Черниговка-Базы" | 1 | 35 | 10 | 2.7853 | 0 | 2.7853
25 | ВЛ-10кВ "Черниговка-Ц.ус-ба" | 4.6 | 50 | 10 | 1.5987 | 0.05 | 1.5487
26 | ВЛ-10кВ "Черниговка-Школа" | 4.4 | 50 | 10 | 1.6714 | 0.145 | 1.5264
27 | ВЛ-10кВ "Черниговка-ХПП" | 37.7 | 35 | 10 | 0.15127 | 0.05 | 0.10127
28 | ВЛ-10кВ "Черниговка-Беткудук" | 6.2 | 35 | 10 | 0.91983 | 0.02 | 0.89983
29 | ВЛ-10кВ "Тимофеевка-Лесхоз" | 6.1 | 35 | 10 | 0.93491 | 0.13671 | 0.7982
30 | ВЛ-10кВ "Тимофеевка-Ц.ус-ба" | 4.2 | 35 | 10 | 1.3578 | 0.1216 | 1.2362
31 | ВЛ-10кВ "Комплекс-Валентиновка" | 16 | 35 | 10 | 0.35643 | 0.03 | 0.32643
32 | ВЛ-10кВ "Комплекс-Зерноток" | 2.1 | 35 | 10 | 2.7157 | 0.02 | 2.6957
33 | ВЛ-10кВ "Комплекс-Кокпекты" | 1 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.02 | 3.3224
34 | ВЛ-10кВ "Комплекс-Ц.ус-ба" | 3.5 | 50 | 10 | 2.1012 | 0.051 | 2.0502
35 | ВЛ-10кВ "Москалевка-МТМ" | 7.2 | 35 | 10 | 0.79208 | 0.03 | 0.76208
36 | ВЛ-10кВ "Баганалы-ХПП" | 3 | 35 | 10 | 1.901 | 0 | 1.901
37 | ВЛ-10кВ "Баганалы-Подхоз" | 1.7 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.02 | 2.7653
38 | ВЛ-10кВ "Баганалы-Ц.ус-ба" | 2.5 | 35 | 10 | 2.2812 | 0.07829 | 2.2029
39 | ВЛ-10кВ "Диевка-Базы" | 3.5 | 35 | 10 | 1.6294 | 0.05 | 1.5794
40 | ВЛ-10кВ "Диевка-Зерноток" | 13 | 35 | 10 | 0.43869 | 0.08 | 0.35869
41 | ВЛ-10кВ "Диевка-Пограничный" | 42.7 | 35 | 10 | 0.13356 | 0.0405 | 0.093059
42 | ВЛ-10кВ "Диевка-ХПП" | 0.6 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.13 | 2.6553
43 | ВЛ-10кВ "Диевка-Ц.ус-ба" | 3.2 | 35 | 10 | 1.7822 | 0.13242 | 1.6498
44 | ВЛ-10кВ "Косагал-Ц.ус-ба" | 1.45 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.03 | 2.7553
45 | ВЛ-10кВ "Косагал-ХПП" | 1.3 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.05 | 2.7353
46 | ВЛ-10кВ "Целинная-Ц.ус-ба" | 3.4 | 70 | 10 | 2.9794 | 0.07 | 2.9094
47 | ВЛ-10кВ "Целинная-Котельная" | 1.5 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.02 | 2.7653
48 | ВЛ-10кВ "Целинная-Инсыколь" | 14.2 | 35 | 10 | 0.40162 | 0.02 | 0.38162
49 | ВЛ-10кВ "Целинная-Инкудук" | 2.5 | 35 | 10 | 2.2812 | 0 | 2.2812
50 | ВЛ-10кВ "Новонежинка-Лесничество" | 12 | 35 | 10 | 0.47525 | 0.02 | 0.45525
51 | ВЛ-10кВ "Новонежинка-Миалы" | 23.5 | 35 | 10 | 0.24268 | 0.14433 | 0.098349
52 | ВЛ-10кВ "Новонежинка-Поселок" | 8.5 | 35 | 10 | 0.67094 | 0.2263 | 0.44464
53 | ВЛ-10кВ "Новонежинка-Производство" | 2.25 | 35 | 10 | 2.5346 | 0.01 | 2.5246
54 | ВЛ-10кВ "Новонежинка-РРС" | 4.3 | 50 | 10 | 1.7103 | 0.02 | 1.6903
55 | ВЛ-10кВ "Новонежинка-Школа" | 2.8 | 35 | 10 | 2.0368 | 0.12 | 1.9168
56 | ВЛ-10кВ "Новонежинка-Ц.ус-ба" | 4.4 | 50 | 10 | 1.6714 | 0.12 | 1.5514
57 | ВЛ-10кВ "Казанбасы-Дангербай3 | 19.4 | 35 | 10 | 0.29397 | 0.02 | 0.27397
58 | ВЛ-10кВ "Казанбасы-Каракалпак" | 7.8 | 35 | 10 | 0.73115 | 0.02 | 0.71115
59 | ВЛ-10кВ "Казанбасы-Ц.ус-ба" | 1.05 | 25 | 10 | 2.0691 | 0.05 | 2.0191
60 | ВЛ-10кВ "Казанбасы-ХПП" | 15.2 | 35 | 10 | 0.37519 | 0.07 | 0.30519
61 | ВЛ-10кВ "Первомайка-Зерноток" | 4 | 35 | 10 | 1.4257 | 0.03 | 1.3957
62 | ВЛ-10кВ "Первомайка-Лаврентьевка" | 20.2 | 35 | 10 | 0.28232 | 0.55 | -0.26768
63 | ВЛ-10кВ "Первомайка-Ц.ус-ба" | 3.6 | 35 | 10 | 1.5842 | 0.07 | 1.5142
64 | ВЛ-10кВ "Докучаевка-Аэропорт" | 3.9 | 35 | 10 | 1.4623 | 0.05 | 1.4123
65 | ВЛ-10кВ "Докучаевка-Больница" | 17.6 | 35 | 10 | 0.32403 | 0.29935 | 0.024681
66 | ВЛ-10кВ "Докучаевка-Быткомбинат" | 3.6 | 35 | 10 | 1.5842 | 0.05 | 1.5342
67 | ВЛ-10кВ "Докучаевка-Водозабор" | 12 | 35 | 10 | 0.47525 | 0.02 | 0.45525
68 | ВЛ-10кВ "Докучаевка-Джамбул" | 0.4 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.002 | 2.7833
69 | ВЛ-10кВ "Докучаевка-Киевка 1" | 6.1 | 35 | 10 | 0.93491 | 0 | 0.93491
70 | ВЛ-10кВ "Докучаевка-Киевка 2" | 13.1 | 35 | 10 | 0.43534 | 0.15 | 0.28534
71 | ВЛ-10кВ "Докучаевка-Каракудук" | 25.6 | 35 | 10 | 0.22277 | 0 | 0.22277
72 | ВЛ-10кВ "Докучаевка-РЭС" | 1.2 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.03 | 2.7553
73 | ВЛ-10кВ "Буревестник-Бригады 2,4,5" | 6 | 35 | 10 | 0.95049 | 0.12 | 0.83049
74 | ВЛ-10кВ "Буревестник-Бригады 6,7,8" | 43.5 | 35 | 10 | 0.1311 | 0.01 | 0.1211
75 | ВЛ-10кВ "Буревестник-Бригады 9,10" | 16.9 | 35 | 10 | 0.33745 | 0.02 | 0.31745
76 | ВЛ-10кВ "Буревестник-Водозабор" | 35.7 | 35 | 10 | 0.15975 | 0.02 | 0.13975
77 | ВЛ-10кВ "Буревестник-Заречное" | 4 | 35 | 10 | 1.4257 | 0.1 | 1.3257
78 | ВЛ-10кВ "Буревестник-Зерноток" | 1.4 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.13 | 2.6553
79 | ВЛ-10кВ "Буревестник-ХПП" | 2.3 | 35 | 10 | 2.4795 | 0.05 | 2.4295
80 | ВЛ-10кВ "Буревестник-МТМ" | 4.82 | 35 | 10 | 1.1832 | 0.3958 | 0.78738
81 | ВЛ-10кВ "Раздольная-Акжол" | 0.9 | 35 | 10 | 2.7853 | 0 | 2.7853
82 | ВЛ-10кВ "Раздольная-Базы" | 2.6 | 35 | 10 | 2.1934 | 0.01 | 2.1834
83 | ВЛ-10кВ "Раздольная-Бригады 1,2,3" | 48.9 | 35 | 10 | 0.11662 | 0.01 | 0.10662
84 | ВЛ-10кВ "Раздольная-Ц.ус-ба" | 3.2 | 35 | 10 | 1.7822 | 0.05 | 1.7322
85 | ВЛ-10кВ "Сосновка-Ц.ус-ба" | 1.7 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.0925 | 2.6928
86 | ВЛ-10кВ "Сосновка-Отделение 1" | 3.7 | 35 | 10 | 1.5413 | 0 | 1.5413
87 | ВЛ-10кВ "Сосновка-Отделение 2" | 13.5 | 35 | 10 | 0.42244 | 0.02 | 0.40244
88 | ВЛ-10кВ "Дамды-Буйректал" | 2.2 | 35 | 10 | 2.5923 | 0.0305 | 2.5618
89 | ВЛ-10кВ "Дамды-Карагайлы" | 0.6 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.00574 | 3.3366
90 | ВЛ-10кВ "Дамды-Каракудук" | 10.3 | 35 | 10 | 0.55368 | 0 | 0.55368
91 | ВЛ-10кВ "Дамды-Ц.ус-ба" | 2.1 | 35 | 10 | 2.7157 | 0.0425 | 2.6732
92 | ВЛ-10кВ "Дамды-Шубар" | 2.4 | 35 | 10 | 2.3762 | 0.02 | 2.3562
93 | ВЛ-10кВ "Кожа-Водозабор" | 0.8 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.02 | 2.7653
94 | ВЛ-10кВ "Кожа-Наурзум" | 13 | 70 | 10 | 0.77923 | 0 | 0.77923
95 | ВЛ-10кВ "Кожа-Ц.усадьба" | 3.8 | 35 | 10 | 1.5008 | 0.0225 | 1.4783
96 | ВЛ-10кВ "Шолоксай-Отделение 1" | 0.9 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.09 | 2.6953
97 | ВЛ-10кВ "Шолоксай-ХПП" | 0.6 | 70 | 10 | 4.2177 | 0 | 4.2177
98 | ВЛ-10кВ "Шолоксай-МТФ" | 2.3 | 35 | 10 | 2.4795 | 0 | 2.4795
99 | ВЛ-10кВ "Шолоксай-Котельная" | 3.4 | 25 | 10 | 1.1391 | 0.12044 | 1.0187
100 | ВЛ-10кВ "Семилетка-Жарколь" | 1.2 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.03 | 2.7553
101 | ВЛ-10кВ "Семилетка-Отделение 1" | 4.2 | 35 | 10 | 1.3578 | 0.02 | 1.3378
102 | ВЛ-10кВ "Ушакова - Панфилова" | 13.2 | 35 | 10 | 0.43204 | 0 | 0.43204
103 | ВЛ-10кВ "Ушакова - ЦУ Ушакова" | 4.2 | 35 | 10 | 1.3578 | 0.07 | 1.2878
104 | ВЛ-10кВ "Ушакова - Бригады" | 0.08 | 35 | 10 | 2.7853 | 0 | 2.7853
105 | ВЛ-10кВ "Ушакова - Заря" | 13.8 | 35 | 10 | 0.41326 | 0.05 | 0.36326
106 | ВЛ-10кВ "Панфилова - ЦУ Панфилова" | 1.75 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.02 | 2.7653
107 | ВЛ-10кВ "Панфилова - МТМ" | 3.49 | 35 | 10 | 1.6341 | 0 | 1.6341

## Беимбета Майлина
№ п/п | Наименование ВЛ | Протяженность, км | Сечение провода, мм2 | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
Беимбета Майлина РЭС
1 | ВЛ-10кВ "Красносельская - Журавлевка" | 8.5 | 35 | 10 | 0.67094 | 0 | 0.67094
2 | ВЛ-10кВ "Красносельская - Промзона" | 0.54 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.03 | 2.7553
3 | ВЛ-10кВ "Красносельская - Свиноферма" | 0.9 | 35 | 10 | 2.7853 | 0 | 2.7853
4 | ВЛ-10кВ "Красносельская - ЦУ" | 3.75 | 50 | 10 | 1.9611 | 0.23 | 1.7311
5 | ВЛ-10кВ "Тарановка - Аятский" | 4.4 | 35 | 10 | 1.2961 | 0 | 1.2961
6 | ВЛ-10кВ "Тарановка - Бригады" | 10.36 | 50 | 10 | 0.70986 | 0 | 0.70986
7 | ВЛ-10кВ "Тарановка - Котельная" | 2 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.14 | 2.6453
8 | ВЛ-10кВ "Тарановка - Оренбургский" | 25 | 35 | 10 | 0.22812 | 0.02 | 0.20812
9 | ВЛ-10кВ "Тарановка - Тарановка 1" | 8.4 | 50 | 10 | 0.87549 | 0.82713 | 0.04836
10 | ВЛ-10кВ "Тарановка - Тарановка 2" | 8.9 | 35 | 10 | 0.64078 | 0.5713 | 0.069481
11 | ВЛ-10кВ "Тарановка - Водозабор" | 0.6 | 50 | 10 | 3.3424 | 0 | 3.3424
12 | ВЛ-10кВ "Тарановка - Перемычка" | 0.4 | 70 | 10 | 4.2177 | 0 | 4.2177
13 | ВЛ-10кВ "Колос - Водозабор" | 7.3 | 35 | 10 | 0.78123 | 0 | 0.78123
14 | ВЛ-10кВ "Колос - Екатериновка" | 3.8 | 50 | 10 | 1.9353 | 0.02 | 1.9153
15 | ВЛ-10кВ "Колос - Промзона" | 1.1 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.0305 | 3.3119
16 | ВЛ-10кВ "Колос - ЦУ" | 2.87 | 35 | 10 | 1.9871 | 0.06 | 1.9271
17 | ВЛ-10кВ "Ново-Ильиновка - Богородские" | 4.9 | 35 | 10 | 1.1639 | 0.02 | 1.1439
18 | ВЛ-10кВ "Ново-Ильиновка - Животноводство" | 2.03 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.02 | 2.7653
19 | ВЛ-10кВ "Ново-Ильиновка - Увальное" | 19 | 35 | 10 | 0.30016 | 0.16416 | 0.136
20 | ВЛ-10кВ "Ново-Ильиновка - ЦУ" | 3.9 | 35 | 10 | 1.4623 | 0.14 | 1.3223
21 | ВЛ-6кВ "Промплощадка - Валерьяновка" | 13.03 | 50 | 6 | 0.33864 | 0.2228 | 0.11584
22 | ВЛ-10кВ "Тобольская - ДЭУ" | 8.6 | 35 | 10 | 0.66313 | 0.525 | 0.13813
23 | ВЛ-10кВ "Тобольская - Южный" | 7 | 50 | 10 | 1.0506 | 0.03 | 1.0206
24 | ВЛ-10кВ "Тобольская - РРС" | 0.9 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.02 | 2.7653
25 | ВЛ-10кВ "Тобольская - Школа" | 3.51 | 35 | 10 | 1.6248 | 0.4183 | 1.2065
26 | ВЛ-10кВ "Тобольская - Насосная 1" | 0.05 | 50 | 10 | 3.3424 | 0 | 3.3424
27 | ВЛ-10кВ "Тобольская - Насосная 2" | 0.05 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.02 | 3.3224
28 | ВЛ-10кВ "Тобольская - Перемычка" | 0.01 | 50 | 10 | 3.3424 | 0 | 3.3424
29 | ВЛ-10кВ "Береговая - Елтай" | 14.6 | 35 | 10 | 0.39061 | 0.04 | 0.35061
30 | ВЛ-10кВ "Береговая - КРС" | 0.7 | 35 | 10 | 2.7853 | 0 | 2.7853
31 | ВЛ-10кВ "Береговая - Нагорный" | 17.8 | 35 | 10 | 0.32039 | 0 | 0.32039
32 | ВЛ-10кВ "Береговая - Промзона" | 1.5 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.04 | 2.7453
33 | ВЛ-10кВ "Береговая - ЦУ" | 3.8 | 35 | 10 | 1.5008 | 0.4828 | 1.018
34 | ВЛ-10кВ "Рудненская - Школа" | 3.26 | 35 | 10 | 1.7494 | 0.27 | 1.4794
35 | ВЛ-10кВ "Рудненская - ЦУ" | 6 | 35 | 10 | 0.95049 | 0.78 | 0.17049
36 | ВЛ-10кВ "Руднеская - Теплицы" | 1.3 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.02 | 2.7653
37 | ВЛ-10кВ "Рудненская - Котельная" | 1.69 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.02 | 2.7653
38 | ВЛ-10кВ "Рудненская - Животноводство" | 0.7 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.02 | 3.3224
39 | ВЛ-10кВ "Береговая - МТФ" | 0.4 | 35 | 10 | 2.7853 | 0 | 2.7853
40 | ВЛ-10кВ "Апановка - Наталовка" | 7.6 | 35 | 10 | 0.75039 | 0.1 | 0.65039
41 | ВЛ-10кВ "Вачасова - Коржункуль" | 16.5 | 35 | 10 | 0.34563 | 0 | 0.34563
42 | ВЛ-10кВ "Вачасова - МТМ" | 3 | 35 | 10 | 1.901 | 0.03 | 1.871
43 | ВЛ-10кВ "Вачасова - Поселок" | 2.45 | 35 | 10 | 2.3277 | 0 | 2.3277
44 | ВЛ-10кВ "Асенкритовка - Варваринка" | 12 | 35 | 10 | 0.47525 | 0.0585 | 0.41675
45 | ВЛ-10кВ "Асенкритовка - КРС" | 9.1 | 35 | 10 | 0.6267 | 0.05 | 0.5767
46 | ВЛ-10кВ "Асенкритовка - Николаевка" | 17 | 35 | 10 | 0.33547 | 0.1105 | 0.22497
47 | ВЛ-10кВ "Асенкритовка - Скважина" | 0.8 | 35 | 10 | 2.7853 | 0 | 2.7853
48 | ВЛ-10кВ "Асенкртовка - ЦУ" | 4.92 | 35 | 10 | 1.1591 | 0.14 | 1.0191
49 | ВЛ-10кВ "Красносельская - ГППЗ" | 7.6 | 50 | 10 | 0.96765 | 0.0708 | 0.89685
50 | ВЛ-10кВ "Красносельская - Майская" | 11.3 | 50 | 10 | 0.65081 | 0.09158 | 0.55923
51 | ВЛ-10кВ "Красносельская - Щербиновка" | 15 | 35 | 10 | 0.3802 | 0 | 0.3802
52 | ВЛ-10кВ "Майская - Елизаветинка" | 17 | 35 | 10 | 0.33547 | 0.008 | 0.32747
53 | ВЛ-10кВ "Майская - ЦУ" | 4.33 | 35 | 10 | 1.3171 | 0.51 | 0.80708
54 | ВЛ-10кВ "Елизаветинка - Машдвор" | 1.1 | 35 | 10 | 2.7853 | 1.2038 | 1.5816
55 | ВЛ-10кВ "Елизаветинка - ЦУ" | 0.7 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.08 | 2.7053
56 | ВЛ-10кВ "Максут - ЦУ" | 5.78 | 70 | 10 | 1.7526 | 0.02 | 1.7326
57 | ВЛ-10кВ "Максут - Шегибай" | 2 | 70 | 10 | 4.2177 | 0.01 | 4.2077
58 | ВЛ-10кВ "Смайловка - Промзона" | 1.5 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.01 | 2.7753
59 | ВЛ-10кВ "Смайловка - Смайловка" | 3 | 35 | 10 | 1.901 | 0.02 | 1.881
60 | ВЛ-10кВ "Смайловка - Усшорка" | 4.5 | 35 | 10 | 1.2673 | 0 | 1.2673
61 | ВЛ-10кВ "Смайловка - Каиндыколь" | 34.6 | 35 | 10 | 0.16483 | 0.04 | 0.12483

## Денисовский РЭС
№ п/п | Наименование ВЛ | Протяженность, км | Сечение провода, мм2 | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
Денисовский РЭС
1 | ВЛ-10кВ "Аршалинская - АЗС" | 2 | 25 | 10 | 1.9365 | 0.02 | 1.9165
2 | ВЛ-10кВ "Аршалинская - Алакуль" | 16.8 | 25 | 10 | 0.23054 | 0.02 | 0.21054
3 | ВЛ-10кВ "Аршалинская - Георгиевка" | 8.71 | 25 | 10 | 0.44466 | 0.03 | 0.41466
4 | ВЛ-10кВ "Аршалинская - Набережный" | 9.15 | 35 | 10 | 0.62327 | 0.03 | 0.59327
5 | ВЛ-10кВ "Аршалинская -ЦУ" | 3 | 25 | 10 | 1.291 | 0.06 | 1.231
6 | ВЛ-10кВ "Комаровская - Отделение 3" | 2.44 | 35 | 10 | 2.3373 | 0.02 | 2.3173
7 | ВЛ-10кВ "Комаровская - Отделение 2" | 8.8 | 35 | 10 | 0.64806 | 0.02 | 0.62806
8 | ВЛ-10кВ "Комаровская - Котельная" | 0.7 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.02 | 2.7653
9 | ВЛ-10кВ "Комаровская - ЦУ" | 1.34 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.02 | 2.7653
10 | ВЛ-10кВ "Аятская - Аксу" | 24.8 | 35 | 10 | 0.22996 | 0.02 | 0.20996
11 | ВЛ-10кВ "Аятская - Животноводство" | 0.5 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.02 | 2.7653
12 | ВЛ-10кВ "Аятская - Маслозавод" | 5.39 | 35 | 10 | 1.0581 | 0.02 | 1.0381
13 | ВЛ-10кВ "Аятская - МТМ" | 1.48 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.05 | 2.7353
14 | ВЛ-10кВ "Аятская - ОРТПЦ" | 1.5 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.02 | 2.7653
15 | ВЛ-10кВ "Аятская - Синегорка" | 11.8 | 35 | 10 | 0.4833 | 0.02 | 0.4633
16 | ВЛ-10кВ "Аятская - ЦУ" | 2.17 | 35 | 10 | 2.6281 | 0.05 | 2.5781
17 | ВЛ-10кВ "Свердловка - Аксай" | 4.4 | 35 | 10 | 1.2961 | 0.02 | 1.2761
18 | ВЛ-10кВ "Свердловка - ЦУ" | 3.5 | 50 | 10 | 2.1012 | 0.13 | 1.9712
19 | ВЛ-10кВ "Глебовка - Глебовка" | 2.6 | 35 | 10 | 2.1934 | 0.06 | 2.1334
20 | ВЛ-10кВ "Глебовка - Базы" | 5.04 | 35 | 10 | 1.1315 | 0.06 | 1.0715
21 | ВЛ-10кВ "Глебовка - Шукубай" | 11.64 | 35 | 10 | 0.48994 | 0.02 | 0.46994
22 | ВЛ-10кВ "Крымская - КРС" | 1.25 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.14 | 2.6453
23 | ВЛ-10кВ "Крымская - МТМ" | 3.855 | 35 | 10 | 1.4794 | 0.09 | 1.3894
24 | ВЛ-10кВ "Крымская - Озерное" | 23.8 | 35 | 10 | 0.23962 | 0.02 | 0.21962
25 | ВЛ-10кВ "Крымская - Стройдвор" | 9.1 | 35 | 10 | 0.6267 | 0.02 | 0.6067
26 | ВЛ-10кВ "Крымская - ЦУ" | 2.1 | 35 | 10 | 2.7157 | 0.0716 | 2.6441
27 | ВЛ-10кВ "Некрасова - Профилакторий" | 3.9 | 35 | 10 | 1.4623 | 0.05 | 1.4123
28 | ВЛ-10кВ "Некрасова - Хлебзавод" | 0.25 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.51 | 2.2753
29 | ВЛ-10кВ "Некрасова - Гришенка" | 6.42 | 50 | 10 | 1.1455 | 0.03 | 1.1155
30 | ВЛ-10кВ "Некрасова - ЦУ" | 3.15 | 35 | 10 | 1.8105 | 0.1661 | 1.6444
31 | ВЛ-10кВ "Орджоникидзе - Больница" | 5.4 | 35 | 10 | 1.0561 | 0.12 | 0.9361
32 | ВЛ-10кВ "Орджоникидзе - Нефтебаза" | 10.9 | 50 | 10 | 0.67469 | 0.0821 | 0.59259
33 | ВЛ-10кВ "Орджоникидзе - Алчановка" | 10.38 | 35 | 10 | 0.54942 | 0.1702 | 0.37922
34 | ВЛ-10кВ "Орджоникидзе - Водозабор" | 0.28 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.02 | 3.3224
35 | ВЛ-10кВ "Орджоникидзе - Калиновка" | 40 | 35 | 10 | 0.14257 | 0.08 | 0.062574
36 | ВЛ-10кВ "Орджоникидзе - Майский" | 2.4 | 35 | 10 | 2.3762 | 0.02 | 2.3562
37 | ВЛ-10кВ "Орджоникидзе - Мельница" | 0.9 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.08 | 3.2624
38 | ВЛ-10кВ "Орджоникидзе - РЦ-1" | 4.9 | 35 | 10 | 1.1639 | 0.33 | 0.83387
39 | ВЛ-10кВ "Орджоникидзе - РЦ-2" | 3 | 50 | 10 | 2.4514 | 0.39747 | 2.0539
40 | ВЛ-10кВ "Орджоникидзе - РЦ-3" | 4.2 | 35 | 10 | 1.3578 | 0.4 | 0.95785
41 | ВЛ-10кВ "Орджоникидзе - Тельмана" | 13.2 | 35 | 10 | 0.43204 | 0.335 | 0.097042
42 | ВЛ-10кВ "Перелески - Животноводство" | 39.34 | 35 | 10 | 0.14497 | 0.37 | -0.22503
43 | ВЛ-10кВ "Перелески - Полив" | 13.95 | 35 | 10 | 0.40881 | 0.1873 | 0.22151
44 | ВЛ-10кВ "Покровская - Покровка" | 1.89 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.03 | 2.7553
45 | ВЛ-10кВ "Покровская - Досовка" | 22.6 | 25 | 10 | 0.17137 | 0.02 | 0.15137
46 | ВЛ-10кВ "Рыбопитомник - Рыбопитомник" | 1.9 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.01 | 2.7753
47 | ВЛ-10кВ "Тельмана - Зерноток" | 1.68 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.02 | 2.7653
48 | ВЛ-10кВ "Тельмана - ЦУ" | 2.5 | 35 | 10 | 2.2812 | 0.17 | 2.1112
49 | ВЛ-10кВ "Приреченская - Водозабор" | 6.58 | 35 | 10 | 0.86671 | 0.05199 | 0.81472
50 | ВЛ-10кВ "Приреченская - Животноводство" | 5.6 | 35 | 10 | 1.0184 | 0.19199 | 0.82639
51 | ВЛ-10кВ "Приреченская - Тавриченка" | 18.54 | 25 | 10 | 0.2089 | 0.06 | 0.1489
52 | ВЛ-10кВ "Приреченская - ЦУ" | 3.2 | 35 | 10 | 1.7822 | 0.13 | 1.6522
53 | ВЛ-10кВ "Баталинская - Базы" | 6.4 | 35 | 10 | 0.89109 | 0.1 | 0.79109
54 | ВЛ-10кВ "Батлинская - Базы - ЦУ" | 1.6 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.07 | 2.7153
55 | ВЛ-10кВ "Баталинская - Водозабор" | 8.1 | 35 | 10 | 0.70407 | 0.02 | 0.68407
56 | ВЛ-10кВ "Баталинская - Архангельский" | 5.1 | 35 | 10 | 1.1182 | 0.07 | 1.0482
57 | ВЛ-10кВ "Баталинская - Титова" | 7.2 | 35 | 10 | 0.79208 | 0.02 | 0.77208
58 | ВЛ-10кВ "Баталинская - Промзона" | 10.25 | 35 | 10 | 0.55639 | 0.08 | 0.47639
59 | ВЛ-10кВ "Баталинская - ЦУ" | 2.59 | 35 | 10 | 2.2019 | 0.12 | 2.0819
60 | ВЛ-10кВ "ПТФ - Животноводство" | 3.8 | 35 | 10 | 1.5008 | 0.06 | 1.4408
61 | ВЛ-10кВ "ПТФ - Константиновка" | 0.93 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.02 | 2.7653
62 | ВЛ-10кВ "ПТФ - Кочержиновка" | 17.8 | 35 | 10 | 0.32039 | 0.02 | 0.30039
63 | ВЛ-10кВ "ПТФ - Красноармейка" | 14.6 | 35 | 10 | 0.39061 | 0.13 | 0.26061
64 | ВЛ-10кВ "ПТФ - Поселок ПТФ" | 0.66 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.03 | 2.7553

## Житикаринский РЭС
№ п/п | Наименование ВЛ | Протяженность, км | Сечение провода, мм2 | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
Житикаринский РЭС
1 | ВЛ-10кВ "Глебовка-подхоз Асбест" | 9 | 35 | 10 | 0.63366 | 0.10796 | 0.5257
2 | ВЛ-10кВ "Забеловка-Забеловка" | 4.7 | 35 | 10 | 1.2134 | 0.08 | 1.1334
3 | ВЛ-10кВ "Забеловка-Машдвор" | 1.5 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.002 | 3.3404
4 | ВЛ-10кВ "Забеловка-Полив" | 13.11 | 35 | 10 | 0.43501 | 0.002 | 0.43301
5 | ВЛ-10кВ "Забеловка-Пригородная" | 1.8 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.003 | 2.7823
6 | ВЛ-10кВ "Забеловка-Промзона" | 0.56 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.017 | 2.7683
7 | ВЛ-10кВ "Чайковская-Отделение 2" | 7.3 | 35 | 10 | 0.78123 | 0.015 | 0.76623
8 | ВЛ-10кВ "Чайковская-Промзона" | 2.92 | 35 | 10 | 1.9531 | 0.005 | 1.9481
9 | ВЛ-10кВ "Чайковская-Ц.ус-ба" | 3.9 | 35 | 10 | 1.4623 | 0.0819 | 1.3804
10 | ВЛ-10кВ "Тохтарово-Комплекс" | 2.45 | 35 | 10 | 2.3277 | 0.02 | 2.3077
11 | ВЛ-10кВ "Тохтарово-Максимовка" | 12.54 | 35 | 10 | 0.45478 | 0.0758 | 0.37898
12 | ВЛ-10кВ "Тохтарово-Промзона" | 1.85 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.03 | 2.7553
13 | ВЛ-10кВ "Тохтарово-Ц.ус-ба" | 2.8 | 50 | 10 | 2.6265 | 0.05207 | 2.5744
14 | ВЛ-10кВ "Дзержинская-Отделение 1" | 3.76 | 35 | 10 | 1.5167 | 0.002 | 1.5147
15 | ВЛ-10кВ "Дзержинская-Отделение 2" | 0.27 | 35 | 10 | 2.7853 | 0 | 2.7853
16 | ВЛ-10кВ "Дзержинская-Ц.ус-ба" | 3.56 | 35 | 10 | 1.602 | 0.017 | 1.585
17 | ВЛ-10кВ "Красноармейка-Каменный карьер" | 8.55 | 70 | 10 | 1.1848 | 0.02 | 1.1648
18 | ВЛ-10кВ "Красноармейка-Отделение 1" | 13.015 | 35 | 10 | 0.43818 | 0.02 | 0.41818
19 | ВЛ-10кВ "Красноармейка-Промзона" | 1.4 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.08 | 2.7053
20 | ВЛ-10кВ "Красноармейка-Ц.ус-ба" | 3.9 | 35 | 10 | 1.4623 | 0.02 | 1.4423
21 | ВЛ-10кВ "Пригородная-Пригородная" | 8.25 | 35 | 10 | 0.69127 | 0.24049 | 0.45078
22 | ВЛ-10кВ "Степная-Животноводство" | 2.76 | 35 | 10 | 2.0663 | 0.04 | 2.0263
23 | ВЛ-10кВ "Степная-Промзона" | 12.74 | 35 | 10 | 0.44764 | 0.14 | 0.30764
24 | ВЛ-10кВ "Степная-Ц.ус-ба" | 3.59 | 35 | 10 | 1.5886 | 0.04 | 1.5486
25 | ВЛ-10кВ "Пригородная-Жалгас Агро" | 1.35 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.13 | 3.2124
26 | ВЛ-6кВ "Кос-РПБ" | 1 | 50 | 10 | 3.3424 | 0 | 3.3424
27 | ВЛ-10кВ "Кусакан-Кусакан" | 4.98 | 35 | 10 | 1.1452 | 0.02 | 1.1252
28 | ВЛ-10кВ "Тургеневка-Базы" | 2.3 | 35 | 10 | 2.4795 | 0.2019 | 2.2776
29 | ВЛ-10кВ "Тургеневка-Промзона" | 1.28 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.002 | 2.7833
30 | ВЛ-10кВ "Хозрет-МТМ" | 0.7 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.002 | 2.7833
31 | ВЛ-10кВ "Хозрет-Тасыбай" | 18.72 | 35 | 10 | 0.30464 | 0.067 | 0.23764
32 | ВЛ-10кВ "Хозрет-Ц.ус-ба" | 1.2 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.155 | 2.6303
33 | ВЛ-10кВ "Шевченовка-Ц.ус-ба" | 3.6 | 35 | 10 | 1.5842 | 0 | 1.5842
34 | ВЛ-10кВ "Шевченовка-Водозабор" | 15.14 | 35 | 10 | 0.37668 | 0.002 | 0.37468
35 | ВЛ-10кВ "Шевченовка-Культбыт" | 1.2 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.024 | 2.7613
36 | ВЛ-10кВ "Шевченовка-Промзона" | 2.51 | 35 | 10 | 2.2721 | 0.002 | 2.2701
37 | ВЛ-10кВ "Волгоградская-Ц.ус-ба" | 3.85 | 35 | 10 | 1.4813 | 0.02 | 1.4613
38 | ВЛ-10кВ "Волгоградская-Промзона" | 2.38 | 35 | 10 | 2.3962 | 0.02 | 2.3762
39 | ВЛ-10кВ "Милютинка-Милютинка" | 0.16 | 35 | 10 | 2.7853 | 0 | 2.7853
40 | ВЛ-10кВ "Милютинка-Отделение 3" | 5.4 | 35 | 10 | 1.0561 | 0.01 | 1.0461
41 | ВЛ-10кВ "Милютинка-Подкачка" | 6.09 | 35 | 10 | 0.93645 | 0.05 | 0.88645
42 | ВЛ-10кВ "Милютинка-Ц.ус-ба" | 2.86 | 35 | 10 | 1.994 | 0.04935 | 1.9447
43 | ВЛ-10кВ "Прогресс-Культбыт" | 0.73 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.01 | 2.7753
44 | ВЛ-10кВ "Прогресс-МТМ" | 4.4 | 35 | 10 | 1.2961 | 0.03 | 1.2661
45 | ВЛ-10кВ "Прогресс-Мюктыколь" | 0.73 | 35 | 10 | 2.7853 | 0 | 2.7853
46 | ВЛ-10кВ "Комсомольская-Животноводство" | 1.12 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.01 | 2.7753
47 | ВЛ-10кВ "Комсомольская-Ц.ус-ба" | 1.58 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.02 | 2.7653
48 | ВЛ-10кВ "Комсомольская-Шункуркуль" | 0.6 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.02 | 2.7653
49 | ВЛ-10кВ "Мюктыколь-Комсомольская" | 37.64 | 35 | 10 | 0.15151 | 0.03 | 0.12151
50 | ВЛ-10кВ "Мюктыколь-Культбыт" | 2.03 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.06 | 2.7253
51 | ВЛ-10кВ "Мюктыколь-Скважина" | 1.3 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.03 | 2.7553
52 | ВЛ-10кВ "Мюктыколь-Торг.Центр" | 0.61 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.02 | 2.7653

## Камыстинский РЭС
№ п/п | Наименование ВЛ | Протяженность, км | Сечение провода, мм2 | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
Камыстинский РЭС
1 | ВЛ-10кВ "Алтынсарино - 3 отделение" | 20.16 | 35 | 10 | 0.28288 | 0.017 | 0.26588
2 | ВЛ-10кВ "Алтынсарино - Базы" | 4.05 | 35 | 10 | 1.4081 | 0.386 | 1.0221
3 | ВЛ-10кВ "Алтынсарино - Копланды" | 31.6 | 35 | 10 | 0.18047 | 0.05 | 0.13047
4 | ВЛ-10кВ "Алтынсарино - ЦУ" | 3.5 | 35 | 10 | 1.6294 | 0.251 | 1.3784
5 | ВЛ-10кВ "Алтынсарино - ХПП" | 3.11 | 35 | 10 | 1.8337 | 0.117 | 1.7167
6 | ВЛ-10кВ "Алтынсарино - Филиповка" | 13.2 | 35 | 10 | 0.43204 | 0.17138 | 0.26066
7 | ВЛ-10кВ "Жаильма - Водозабор" | 10.66 | 35 | 10 | 0.53499 | 0.033 | 0.50199
8 | ВЛ-10кВ "Жаильма - Островская" | 10.5 | 35 | 10 | 0.54314 | 0.017 | 0.52614
9 | ВЛ-10кВ "Жаильма - Туфановка" | 8.61 | 50 | 10 | 0.85414 | 0.017 | 0.83714
10 | ВЛ-10кВ "Жаильма - ЦУ" | 2.55 | 35 | 10 | 2.2365 | 0.0524 | 2.1841
11 | ВЛ-10кВ "Клочкова - Школа" | 3.01 | 35 | 10 | 1.8947 | 0.017 | 1.8777
12 | ВЛ-10кВ "Клочкова - ЦУ" | 2.1 | 35 | 10 | 2.7157 | 0.0765 | 2.6392
13 | ВЛ-10кВ "Клочкова - МТМ" | 1.1 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.017 | 2.7683
14 | ВЛ-10кВ "Островская - Зерноток" | 0.48 | 35 | 10 | 2.7853 | 0 | 2.7853
15 | ВЛ-10кВ "Островская - ЦУ" | 1.02 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.017 | 2.7683
16 | ВЛ-10кВ "Сахаровка - ХПП" | 2.2 | 35 | 10 | 2.5923 | 0.05 | 2.5423
17 | ВЛ-10кВ "Сахаровка - Поселок" | 1.3 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.017 | 2.7683
18 | ВЛ-10кВ "Талдыколь - ЦУ" | 2.21 | 35 | 10 | 2.5805 | 0.1051 | 2.4754
19 | ВЛ-10кВ "Талдыколь - МТМ" | 1.03 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.017 | 2.7683
20 | ВЛ-10кВ "Адаевка - Базы" | 3.08 | 35 | 10 | 1.8516 | 0.082 | 1.7696
21 | ВЛ-10кВ "Адаевка - Уразкопа" | 15.2 | 35 | 10 | 0.37519 | 0.164 | 0.21119
22 | ВЛ-10кВ "Адаевка - ЦУ" | 3.8 | 35 | 10 | 1.5008 | 0.1194 | 1.3814
23 | ВЛ-10кВ "Адаевка - Целинный" | 10.2 | 35 | 10 | 0.55911 | 0.016 | 0.54311
24 | ВЛ-10кВ "Бестобе - Базы" | 1.7 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.017 | 2.7683
25 | ВЛ-10кВ "Бестобе - Поселок" | 2.4 | 35 | 10 | 2.3762 | 0.17 | 2.2062
26 | ВЛ-10кВ "Бестобе - Производство" | 5.63 | 35 | 10 | 1.013 | 0.017 | 0.99596
27 | ВЛ-10кВ "Бестобе - ЦУ" | 1.86 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.05 | 2.7353
28 | ВЛ-10кВ "Фрунзе - Богдановка" | 13.68 | 35 | 10 | 0.41688 | 0.017 | 0.39988
29 | ВЛ-10кВ "Фрунзе - Водозабор" | 1.75 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.0105 | 2.7748
30 | ВЛ-10кВ "Фрунзе - МТМ" | 3.3 | 35 | 10 | 1.7282 | 0.05396 | 1.6742
31 | ВЛ-10кВ "Фрунзе - ЦУ" | 3.5 | 35 | 10 | 1.6294 | 0.033 | 1.5964
32 | ВЛ-10кВ "Ворошиловка - Базы" | 2.7 | 35 | 10 | 2.1122 | 0.084 | 2.0282
33 | ВЛ-10кВ "Ворошиловка - МТМ" | 1.1 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.067 | 2.7183
34 | ВЛ-10кВ "Ворошиловка - Водозабор" | 9 | 35 | 10 | 0.63366 | 0.017 | 0.61666
35 | ВЛ-10кВ "Ворошиловка - ЦУ" | 3.77 | 35 | 10 | 1.5127 | 0.134 | 1.3787
36 | ВЛ-10кВ "Ливановка - ЦУ" | 2.21 | 35 | 10 | 2.5805 | 0.084 | 2.4965
37 | ВЛ-10кВ "Ливановка - Зерноток" | 1.95 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.017 | 2.7683
38 | ВЛ-10кВ "Кр. Октябрь - ЦУ" | 3.96 | 35 | 10 | 1.4401 | 0.1724 | 1.2677
39 | ВЛ-10кВ "Кр. Октябрь - Комплекс" | 4.2 | 25 | 10 | 0.92215 | 0.134 | 0.78815
40 | ВЛ-10кВ "Бестау - Поселок" | 2.6 | 35 | 10 | 2.1934 | 0.017 | 2.1764
41 | ВЛ-10кВ "Свободная - ЦУ" | 2.43 | 50 | 10 | 3.0264 | 0.017 | 3.0094
42 | ВЛ-10кВ "Уркашская - ЦУ" | 1.539 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.017 | 2.7683
43 | ВЛ-10кВ "Дружба - Каймаколь" | 23.75 | 35 | 10 | 0.24012 | 0.033 | 0.20712
44 | ВЛ-10кВ "Дружба - Машдвор" | 13.5 | 35 | 10 | 0.42244 | 0.033 | 0.38944
45 | ВЛ-10кВ "Дружба - Отделение 1" | 2.6 | 35 | 10 | 2.1934 | 0.017 | 2.1764
46 | ВЛ-10кВ "Дружба - ЦУ" | 1.8 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.05 | 2.7353
47 | ВЛ-10кВ "Свободная - Животноводство" | 1.9 | 50 | 10 | 3.3424 | 0 | 3.3424
48 | ВЛ-10кВ "Свободная - Мамырколь" | 12 | 35 | 10 | 0.47525 | 0.017 | 0.45825
49 | ВЛ-10кВ "Свободная - МТМ" | 2.4 | 50 | 10 | 3.0642 | 0 | 3.0642
50 | ВЛ-10кВ "Камышное - Водозабор" | 10.4 | 35 | 10 | 0.54836 | 0.017 | 0.53136
51 | ВЛ-10кВ "Камышное - АЗС - Маяк" | 11.06 | 35 | 10 | 0.51564 | 0.15 | 0.36564
52 | ВЛ-10кВ "Камышное - Красноармейка" | 32.63 | 50 | 10 | 0.22538 | 0.017 | 0.20838
53 | ВЛ-10кВ "Камышное - Производство" | 7.2 | 50 | 10 | 1.0214 | 0.702 | 0.31941
54 | ВЛ-10кВ "Камышное - РЦ-1" | 3.9 | 35 | 10 | 1.4623 | 0.1378 | 1.3245
55 | ВЛ-10кВ "Камышное - РЦ-2" | 4.95 | 70 | 10 | 2.0464 | 0.18424 | 1.8622
56 | ВЛ-10кВ "Камышное - РЦ-3" | 6.97 | 70 | 10 | 1.4534 | 0.167 | 1.2864
57 | ВЛ-10кВ "Камышное - РЦ-4" | 5.95 | 70 | 10 | 1.7025 | 0.12616 | 1.5763
58 | ВЛ-10кВ "Камышное - ХПП" | 0.12 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.033 | 2.7523
59 | ВЛ-10кВ "Камышное - Элеватор" | 1.2 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.017 | 2.7683

## Карабалыкский РЭС
№ п/п | Наименование ВЛ | Протяженность, км | Сечение провода, мм2 | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
Карабалыкский РЭС
1 | ВЛ-10кВ "Комсомолец-Город 1" | 3.5 | 50 | 10 | 2.1012 | 0.085 | 2.0162
2 | ВЛ-10кВ "Комсомолец-Город 2" | 6.3 | 50 | 10 | 1.1673 | 0.8833 | 0.28402
3 | ВЛ-10кВ "Комсомолец-Гурьянова 1" | 7.6 | 50 | 10 | 0.96765 | 0.051 | 0.91665
4 | ВЛ-10кВ "Комсомолец-АЗС" | 9.75 | 35 | 10 | 0.58492 | 0.71023 | -0.12531
5 | ВЛ-10кВ "Комсомолец-Водокачка" | 6.5 | 35 | 10 | 0.87738 | 0.72621 | 0.15117
6 | ВЛ-10кВ "Комсомолец-ПТФ" | 5.1 | 70 | 10 | 1.9863 | 2.2185 | -0.23224
7 | ВЛ-10кВ "Комсомолец-ПМК" | 2 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.102 | 2.6833
8 | ВЛ-10кВ "Урожайная-РУС" | 5.4 | 50 | 10 | 1.3619 | 0.51472 | 0.84715
9 | ВЛ-10кВ "Урожайная-АТЭП" | 5 | 95 | 10 | 2.7611 | 0.63421 | 2.1269
10 | ВЛ-10кВ "Новотроицк-Жана Аул" | 7.6 | 35 | 10 | 0.75039 | 0.009 | 0.74139
11 | ВЛ-10кВ "Комсомолец-Ворошиловка" | 13.39 | 70 | 10 | 0.75653 | 0.2301 | 0.52643
12 | ВЛ-10кВ "Надеждинка-Поселок" | 2.34 | 35 | 10 | 2.4372 | 0.0762 | 2.361
13 | ВЛ-10кВ "Надеждинка-Терентьевка" | 12.55 | 70 | 10 | 0.80717 | 0.034 | 0.77317
14 | ВЛ-10кВ "Сарыколь-Котлованное" | 6.6 | 50 | 10 | 1.1143 | 0.017 | 1.0973
15 | ВЛ-10кВ "Сарыколь-Сарыколь" | 3.6 | 35 | 10 | 1.5842 | 0.08545 | 1.4987
16 | ВЛ-10кВ "Сарыколь-Целинное" | 10.27 | 50 | 10 | 0.71608 | 0.0275 | 0.68858
17 | ВЛ-10кВ "Тогузак-Поселок" | 5.13 | 50 | 10 | 1.4336 | 0.1 | 1.3336
18 | ВЛ-10кВ "Урожайная-Елшанка" | 17.94 | 70 | 10 | 0.56466 | 0.07064 | 0.49402
19 | ВЛ-10кВ "Наука-Базы" | 9.6 | 50 | 10 | 0.76605 | 0.206 | 0.56005
20 | ВЛ-10кВ "Наука-Белоглиновка" | 2.2 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.12 | 3.2224
21 | ВЛ-10кВ "Наука-Водозабор" | 20.9 | 50 | 10 | 0.35187 | 0.069 | 0.28287
22 | ВЛ-10кВ "Наука-Кирзавод" | 9.95 | 50 | 10 | 0.73911 | 0.33572 | 0.40339
23 | ВЛ-10кВ "Наука-КРС" | 2.2 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.105 | 3.2374
24 | ВЛ-10кВ "Наука-МТМ" | 1.4 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.206 | 3.1364
25 | ВЛ-10кВ "Наука-Святославка" | 10 | 35 | 10 | 0.5703 | 0.052 | 0.5183
26 | ВЛ-10кВ "Наука-Наука" | 10.8 | 50 | 10 | 0.68094 | 0.20945 | 0.47149
27 | ВЛ-10кВ "Станционная-КРС" | 5 | 50 | 10 | 1.4708 | 0.053 | 1.4178
28 | ВЛ-10кВ "Станционная-Станционная" | 5.8 | 50 | 10 | 1.268 | 0.088 | 1.18
29 | ВЛ-10кВ "Станционная-Фадеевка" | 28.5 | 50 | 10 | 0.25804 | 0.018 | 0.24004
30 | ВЛ-10кВ "Станционная-Дальний" | 7.15 | 50 | 10 | 1.0285 | 0.004 | 1.0245
31 | ВЛ-10кВ "Станционная-ХПП" | 11 | 50 | 10 | 0.66856 | 0.263 | 0.40556
32 | ВЛ-10кВ "Бурли-Песчанное" | 40.2 | 50 | 10 | 0.18294 | 0.017 | 0.16594
33 | ВЛ-10кВ "Бурли-Ц.ус-ба 1" | 5.5 | 50 | 10 | 1.3371 | 0.052 | 1.2851
34 | ВЛ-10кВ "Бурли-Ц.ус-ба 2" | 3.5 | 50 | 10 | 2.1012 | 0.026 | 2.0752
35 | ВЛ-10кВ "Бурли-Рыбкино" | 11 | 50 | 10 | 0.66856 | 0.017 | 0.65156
36 | ВЛ-10кВ "Смирновка-Батмановка" | 12.54 | 50 | 10 | 0.58645 | 0.007 | 0.57945
37 | ВЛ-10кВ "Смирновка-Назаровка" | 17.7 | 50 | 10 | 0.41549 | 0.002 | 0.41349
38 | ВЛ-10кВ "Смирновка-Рыбкино" | 18.95 | 50 | 10 | 0.38808 | 0.036 | 0.35208
39 | ВЛ-10кВ "Смирновка-Ц.ус-ба 1" | 4.2 | 50 | 10 | 1.751 | 0.039 | 1.712
40 | ВЛ-10кВ "Смирновка-Ц.ус-ба 2" | 8 | 50 | 10 | 0.91926 | 0.221 | 0.69826
41 | ВЛ-10кВ "Кособа-Березовка" | 7.05 | 50 | 10 | 1.0431 | 0.001 | 1.0421
42 | ВЛ-10кВ "Кособа-Карачаколь" | 13.04 | 50 | 10 | 0.56397 | 0.006 | 0.55797
43 | ВЛ-10кВ "Кособа-Ц.ус-ба 2 " | 2.675 | 70 | 10 | 3.7869 | 0.035 | 3.7519
44 | ВЛ-10кВ "Лесная-КРС" | 5.12 | 50 | 10 | 1.4364 | 0.0825 | 1.3539
45 | ВЛ-10кВ "Лесная-Есенколь" | 0.36 | 35 | 10 | 2.7853 | 0 | 2.7853
46 | ВЛ-10кВ "Лесная-Лесная" | 1.4 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.016 | 2.7693
47 | ВЛ-10кВ "Лесная-Славянка" | 14.1 | 50 | 10 | 0.52157 | 0 | 0.52157
48 | ВЛ-10кВ "Славянка-Кызыл Ту" | 11.2 | 50 | 10 | 0.65662 | 0.002 | 0.65462
49 | ВЛ-10кВ "Славянка-Ленинский" | 16.7 | 35 | 10 | 0.34149 | 0.034 | 0.30749
50 | ВЛ-10кВ "Славянка-ХПП" | 0.7 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.009 | 3.3334
51 | ВЛ-10кВ "Славянка-Ц.ус-ба 1" | 4.5 | 35 | 10 | 1.2673 | 0.052 | 1.2153
52 | ВЛ-10кВ "Славянка-Ц.ус-ба 2" | 1.7 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.009 | 2.7763
53 | ВЛ-10кВ "Новотроицк-Магнай" | 25.22 | 50 | 10 | 0.2916 | 0.04 | 0.2516
54 | ВЛ-10кВ "Новотроицк-Подгородка" | 23.86 | 35 | 10 | 0.23902 | 0.15129 | 0.087727
55 | ВЛ-10кВ "Новотроицк-Жана Аул" | 7.6 | 35 | 10 | 0.75039 | 0.2257 | 0.52469
56 | ВЛ-10кВ "Новотроицк-Енбек" | 10.27 | 50 | 10 | 0.71608 | 0.009 | 0.70708
57 | ВЛ-10кВ "Новотроицк-Ц.ус-ба" | 1 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.033 | 3.3094
58 | ВЛ-10кВ "Новотроицк-Маслозавод" | 3.32 | 35 | 10 | 1.7178 | 0.05231 | 1.6654
59 | ВЛ-10кВ "Победа-Магнай" | 40.6 | 50 | 10 | 0.18114 | 0.2455 | -0.064364
60 | ВЛ-10кВ "Победа-Отделение 1" | 1 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.017 | 2.7683
61 | ВЛ-10кВ "Победа-Ц.ус-ба" | 4 | 50 | 10 | 1.8385 | 0.06914 | 1.7694
62 | ВЛ-10кВ "Михайловка-Ц.ус-ба" | 2.6 | 35 | 10 | 2.1934 | 0.026 | 2.1674
63 | ВЛ-10кВ "Михайловка-Лесное" | 7.54 | 35 | 10 | 0.75636 | 0.0275 | 0.72886
64 | ВЛ-10кВ "Михайловка-Михайловка" | 7.2 | 35 | 10 | 0.79208 | 0.051 | 0.74108
65 | ВЛ-10кВ "Михайловка-ХПП" | 1.75 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.009 | 2.7763
66 | ВЛ-10кВ "Босколь-Базы" | 3.96 | 50 | 10 | 1.8571 | 0.187 | 1.6701
67 | ВЛ-10кВ "Босколь-РП 1" | 11.18 | 35 | 10 | 0.5101 | 0.085 | 0.4251
68 | ВЛ-10кВ "Босколь-Лобазовка" | 5 | 35 | 10 | 1.1406 | 0.042 | 1.0986
69 | ВЛ-10кВ "Босколь-Саманы" | 24.05 | 35 | 10 | 0.23713 | 0.025 | 0.21213
70 | ВЛ-10кВ "Босколь-Отделение 4" | 5.13 | 70 | 10 | 1.9746 | 0.067 | 1.9076
71 | ВЛ-10кВ "Приречная-Ц.ус-ба"1 | 1 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.084 | 2.7013
72 | ВЛ-10кВ "Приречная-Ц.ус-ба"2 | 3.44 | 35 | 10 | 1.6578 | 0.1 | 1.5578
73 | ВЛ-10кВ "Приречная-Урнек" | 6.3 | 50 | 10 | 1.1673 | 0.017 | 1.1503
74 | ВЛ-10кВ "Урнек-Консор" | 9.2 | 35 | 10 | 0.61989 |  | 0.61989
75 | ВЛ-10кВ "Урнек-Урнек" | 13.65 | 35 | 10 | 0.4178 |  | 0.4178

## Карасуский РЭС
№ п/п | Наименование ВЛ | Протяженность, км | Сечение провода, мм2 | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
Карасуский РЭС
1 | ВЛ-10кВ "Восток - Автопарк" | 1.3 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.024 | 2.7613
2 | ВЛ-10кВ "Восток - АЗС" | 4.68 | 35 | 10 | 1.2186 | 0.071 | 1.1476
3 | ВЛ-10кВ "Восток - Алыкпаш" | 17.6 | 50 | 10 | 0.41785 | 0.016 | 0.40185
4 | ВЛ-10кВ "Восток - База РЭС" | 0.12 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.011 | 2.7743
5 | ВЛ-10кВ "Восток - Жумагул" | 29.12 | 50 | 10 | 0.25255 | 0.038 | 0.21455
6 | ВЛ-10кВ "Восток - Фермы" | 5.25 | 50 | 10 | 1.4008 | 0.064 | 1.3368
7 | ВЛ-10кВ "Карасу - Маслозавод" | 7.24 | 35 | 10 | 0.7877 | 0.39855 | 0.38915
8 | ВЛ-10кВ "Карасу - Райцентр" | 3.72 | 35 | 10 | 1.5331 | 0.328 | 1.2051
9 | ВЛ-10кВ "Карасу - ХПП" | 0.3 | 25 | 10 | 2.0691 | 0.008 | 2.0611
10 | ВЛ-10кВ "Карасу - ЦУ" | 11.22 | 50 | 10 | 0.65545 | 0.197 | 0.45845
11 | ВЛ-10кВ "Карасу - КСМК" | 4.65 | 25 | 10 | 0.83291 | 0.12388 | 0.70903
12 | ВЛ-10кВ "Карасу - ЦРБ" | 0.72 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.016 | 2.7693
13 | ВЛ-10кВ "Черняевка - Карасу" | 19.12 | 35 | 10 | 0.29827 | 0.067 | 0.23127
14 | ВЛ-10кВ "Черняевка - ЦУ" | 4.7 | 35 | 10 | 1.2134 | 0.092 | 1.1214
15 | ВЛ-10кВ "Черняевка - Зерноток" | 1.05 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.017 | 2.7683
16 | ВЛ-10кВ "Колос - Восточный" | 11.9 | 25 | 10 | 0.32546 | 0.05 | 0.27546
17 | ВЛ-10кВ "Колос - ЦУ Джамбул" | 2.85 | 25 | 10 | 1.359 | 0.084 | 1.275
18 | ВЛ-10кВ "Майская - Зерноток" | 2.1 | 25 | 10 | 1.8443 | 0.005 | 1.8393
19 | ВЛ-10кВ "Майская - Карачилик" | 2.31 | 25 | 10 | 1.6766 | 0.007 | 1.6696
20 | ВЛ-10кВ "Тюнтюгур - АЗС" | 0.6 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.004 | 2.7813
21 | ВЛ-10кВ "Тюнтюгур - Козубай" | 8.5 | 25 | 10 | 0.45565 | 0.007 | 0.44865
22 | ВЛ-10кВ "Тюнтюгур - ЦУ" | 1.82 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.006 | 2.7793
23 | ВЛ-10кВ "Юбилейная - Березовка" | 1.6 | 35 | 10 | 2.7853 | 0 | 2.7853
24 | ВЛ-10кВ "Юбилейная - Фермы" | 1.9 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.018 | 2.7673
25 | ВЛ-10кВ "Юбилейная - ХПП" | 0.6 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.012 | 3.3304
26 | ВЛ-10кВ "Юбилейная - ЦУ" | 3.6 | 35 | 10 | 1.5842 | 0.064 | 1.5202
27 | ВЛ-10кВ "Кара Мурза - ЦУ" | 3.36 | 35 | 10 | 1.6973 | 0.067 | 1.6303
28 | ВЛ-10кВ "Кара Мурза - 1-е отделение" | 1.8 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.017 | 3.3254
29 | ВЛ-10кВ "Кара Мурза - ХПП" | 2.1 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.033 | 3.3094
30 | ВЛ-10кВ "Кара Мурза - Водозабор" | 10.8 | 50 | 10 | 0.68094 | 0.017 | 0.66394
31 | ВЛ-10кВ "Баканская - ХПП" | 7.64 | 35 | 10 | 0.74646 | 0.008 | 0.73846
32 | ВЛ-10кВ "Баканская - ЦУ" | 1.95 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.058 | 2.7273
33 | ВЛ-10кВ "Ильича - Байганколь" | 17 | 35 | 10 | 0.33547 | 0.008 | 0.32747
34 | ВЛ-10кВ "Ильича - ЦУ" | 2.1 | 35 | 10 | 2.7157 | 0.084 | 2.6317
35 | ВЛ-10кВ "Ильича - Отделение №2" | 1 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.02615 | 2.7592
36 | ВЛ-10кВ "Святогорка - Фермы" | 0.55 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.002 | 3.3404
37 | ВЛ-10кВ "Убаганская - ЦУ" | 0.9 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.05 | 2.7353
38 | ВЛ-10кВ "Убуганская - Зерноток" | 1.3 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.008 | 2.7773
39 | ВЛ-10кВ "Убаганская - Кулан" | 3.5 | 35 | 10 | 1.6294 | 0.003 | 1.6264
40 | ВЛ-10кВ "Убаганская - Школа" | 3.3 | 35 | 10 | 1.7282 | 0.1057 | 1.6225
41 | ВЛ-10кВ "Амангельдинская - Целинный" | 10.2 | 35 | 10 | 0.55911 | 0.006 | 0.55311
42 | ВЛ-10кВ "Люблинка - Фермы" | 6.44 | 35 | 10 | 0.88555 | 0.1097 | 0.77585
43 | ВЛ-10кВ "Новопавловка - Поселок" | 3.5 | 50 | 10 | 2.1012 | 0.017 | 2.0842
44 | ВЛ-10кВ "Койбагор - Поселок" | 7.9 | 50 | 10 | 0.9309 | 0.15147 | 0.77943
45 | ВЛ-10кВ "Койбагор - ХПП" | 2.55 | 50 | 10 | 2.884 | 0.089 | 2.795
46 | ВЛ-10кВ "Койбагор - КСХТ" | 12 | 50 | 10 | 0.61284 | 0.084 | 0.52884
47 | ВЛ-10кВ "Койбагор - РРС" | 1.5 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.008 | 2.7773
48 | ВЛ-10кВ "Амангельдинская - Поселок" | 1.34 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.04 | 3.3024
49 | ВЛ-10кВ "Амангельдинская - Зерноток" | 4.52 | 50 | 10 | 1.627 | 0.088 | 1.539
50 | ВЛ-10кВ "Амангельдинская - Кирзавод" | 1.61 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.026 | 3.3164
51 | ВЛ-10кВ "Люблинка - Водозабор" | 1.5 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.004 | 2.7813
52 | ВЛ-10кВ "Люблинка - Зареченка" | 14.7 | 35 | 10 | 0.38796 | 0.909 | -0.52104
53 | ВЛ-10кВ "Люблинка - Николаевка" | 5.4 | 35 | 10 | 1.0561 | 0.031 | 1.0251
54 | ВЛ-10кВ "Люблинка - Кушмурунский" | 1.56 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.156 | 2.6293
55 | ВЛ-10кВ "Октябрьская - ЦУ Железнодорожного" | 3.7 | 35 | 10 | 1.5413 | 0 | 1.5413
56 | ВЛ-10кВ "Октябрьская - Микрорайон" | 2.05 | 35 | 10 | 2.7819 | 0.28 | 2.5019
57 | ВЛ-10кВ "Октябрьская - МТМ" | 5.59 | 35 | 10 | 1.0202 | 0.21854 | 0.80167
58 | ВЛ-10кВ "Октябрьская - Райцентр" | 3.56 | 35 | 10 | 1.602 | 0.28 | 1.322
59 | ВЛ-10кВ "Челгаши - Элеватор 1" | 3.36 | 35 | 10 | 1.6973 | 0.093 | 1.6043
60 | ВЛ-10кВ "Челгаши - Элеватор 2" | 6.77 | 35 | 10 | 0.84239 | 0.197 | 0.64539
61 | ВЛ-10кВ "Челгаши - Райцентр" | 18.96 | 35 | 10 | 0.30079 | 0.145 | 0.15579
62 | ВЛ-10кВ "Октябрьская - Животноводство" | 2.05 | 35 | 10 | 2.7819 | 0.28 | 2.5019
63 | ВЛ-10кВ "Ишимская - 30 лет Целины" | 6.08 | 35 | 10 | 0.93799 | 0.052 | 0.88599
64 | ВЛ-10кВ "Ишимская - ЦУ Октябрьский" | 3.34 | 35 | 10 | 1.7075 | 0.226 | 1.4815
65 | ВЛ-10кВ "Элеваторная - РРС" | 5.1 | 35 | 10 | 1.1182 | 0.136 | 0.98223
66 | ВЛ-10кВ "Кошевого - ЦУ Кошевого" | 6.37 | 35 | 10 | 0.89528 | 0.07 | 0.82528
67 | ВЛ-10кВ "Ишимская - Животноводство" | 3.15 | 35 | 10 | 1.8105 | 0.087 | 1.7235
68 | ВЛ-10кВ "Искра - ЦУ Искра" | 3.5 | 35 | 10 | 1.6294 | 0.085 | 1.5444
69 | ВЛ-10кВ "Искра - Животноводство" | 2.14 | 35 | 10 | 2.6649 | 0.085 | 2.5799
70 | ВЛ-10кВ "Айдарлинская - Бригады" | 2.4 | 35 | 10 | 2.3762 | 0.034 | 2.3422
71 | ВЛ-10кВ "Айдарлинская - ЦУ Айдарлинский" | 3.24 | 35 | 10 | 1.7602 | 0.086 | 1.6742
72 | ВЛ-10кВ "Герцена - Кирзавод" | 5.7 | 35 | 10 | 1.0005 | 0.1014 | 0.89912
73 | ВЛ-10кВ "Айдарлинская - 75 разъезд" | 14.49 | 35 | 10 | 0.39358 | 0.206 | 0.18758
74 | ВЛ-10кВ "Жекеколь - ЦУ Вильямса" | 13 | 35 | 10 | 0.43869 | 0.035 | 0.40369
75 | ВЛ-10кВ "Жекеколь - ЦУ Жекеколь" | 2.31 | 35 | 10 | 2.4688 | 0.052 | 2.4168
76 | ВЛ-10кВ "Братская - ЦУ Братского" | 2.5 | 35 | 10 | 2.2812 | 0.004 | 2.2772

## Алтынсаринский РЭС
№ п/п | Наименование ВЛ | Протяженность, км | Сечение провода, мм2 | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
126 | ВЛ-10кВ "Сосновый Бор - Красный Кордон" | 20.15 | 50 | 10 | 0.36497 | 0.2645 | 0.10047
127 | ВЛ-10кВ "Сосновый Бор - Щербакова" | 2.6 | 35 | 10 | 2.1934 | 0.0589 | 2.1345
128 | ВЛ-10кВ "Щербакова - Водозабор" | 1.89 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.033 | 2.7523
129 | ВЛ-10кВ "Щербакова - Сосновый Бор" | 9.1 | 35 | 10 | 0.6267 | 0.2919 | 0.3348
130 | ВЛ-10кВ "Щербакова - Кирзавод" | 2.24 | 35 | 10 | 2.546 | 0.1044 | 2.4416
131 | ВЛ-10кВ "Маяковская - Клуб" | 4.2 | 35 | 10 | 1.3578 | 0.141 | 1.2168
132 | ВЛ-10кВ "Маяковская - Поселок" | 0.35 | 35 | 10 | 2.7853 | 0 | 2.7853
133 | ВЛ-10кВ "Маяковская - Кызыл-Агаш" | 17.58 | 35 | 10 | 0.3244 | 0.017 | 0.3074
134 | ВЛ-10кВ "Пионерская - Котельная" | 0.15 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.32 | 3.0224
135 | ВЛ-10кВ "Пионерская - Лесная" | 3.08 | 35 | 10 | 1.8516 | 0.034 | 1.8176
136 | ВЛ-10кВ "Янушевка - Сатай" | 8.75 | 35 | 10 | 0.65177 | 0.034 | 0.61777
137 | ВЛ-10кВ "Пионерская - Щок-Карагай" | 9.1 | 35 | 10 | 0.6267 | 0.0972 | 0.5295
138 | ВЛ-10кВ "Димитрова - ЦУ" | 3.185 | 35 | 10 | 1.7906 | 0.1011 | 1.6895
139 | ВЛ-10кВ "Свердловка - Зуевка" | 15.34 | 35 | 10 | 0.37177 | 0.082095 | 0.28967
140 | ВЛ-10кВ "Свердловка - Кирзавод" | 2.6 | 35 | 10 | 2.1934 | 0.017 | 2.1764
141 | ВЛ-10кВ "Свердловка - Зерноток" | 1.755 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.05 | 2.7353
142 | ВЛ-10кВ "Свердловка - ДК" | 0.845 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.033 | 2.7523
143 | ВЛ-10кВ "Димитрова - Комплекс" | 1.365 | 35 | 10 | 2.7853 | 0 | 2.7853
144 | ВЛ-10кВ "Димитрова - Зерноток" | 1.82 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.051 | 2.7343
145 | ВЛ-10кВ "Янушевка - Воробьевка" | 14.17 | 35 | 10 | 0.40247 | 0.10625 | 0.29622
146 | ВЛ-10кВ "Большая Чураковка - Ново-Николаевка" | 7.24 | 50 | 10 | 1.0158 | 0.034 | 0.98176
147 | ВЛ-10кВ "Большая Чураковка - Райцентр" | 12.4 | 50 | 10 | 0.59307 | 0.202 | 0.39107
148 | ВЛ-10кВ "Большая Чураковка - Осиповка" | 9.7 | 50 | 10 | 0.75816 | 0.034 | 0.72416
149 | ВЛ-10кВ "Силантьевка - Кирзавод" | 1.05 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.008 | 3.3344
150 | ВЛ-10кВ "Силантьевка - Бирюковка" | 15.54 | 50 | 10 | 0.47324 | 0.01225 | 0.46099
151 | ВЛ-10кВ "Силантьевка - ЦУ" | 3.08 | 50 | 10 | 2.3877 | 0.084 | 2.3037
152 | ВЛ-10кВ "Силантьевка - Ретранслятор" | 1.54 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.084 | 3.2584
153 | ВЛ-10кВ "Силантьевка - Райцентр" | 4.29 | 50 | 10 | 1.7142 | 0.2432 | 1.471
154 | ВЛ-10кВ "Силантьевка - Зерноток" | 1.05 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.234 | 2.5513
155 | ВЛ-10кВ "Силантьевка - Кормоцех" | 2 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.0572 | 3.2852
156 | ВЛ-10кВ "Большая Чураковка - УВС" | 12.875 | 50 | 10 | 0.57119 | 0.034 | 0.53719
157 | ВЛ-10кВ "Ново-Алексеевка - Анновка" | 19.04 | 35 | 10 | 0.29952 | 0.005 | 0.29452
158 | ВЛ-10кВ "Ново-Алексеевка - УВС" | 3.57 | 50 | 10 | 2.06 | 0.08 | 1.98
159 | ВЛ-10кВ "Ново-Алексеевка - ЦУ" | 4.16 | 35 | 10 | 1.3709 | 0.1 | 1.2709
160 | ВЛ-10кВ "Приозерная - Кубековка" | 13.9 | 35 | 10 | 0.41028 | 0.05355 | 0.35673
161 | ВЛ-10кВ "Приозерная - Школа" | 2.08 | 35 | 10 | 2.7418 | 0.033 | 2.7088
162 | ВЛ-10кВ "Ново-Алексеевка - Мастерские" | 0.52 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.022 | 2.7633
163 | ВЛ-10кВ "Большая Чураковка - ЦУ" | 5.05 | 35 | 10 | 1.1293 | 0.1447 | 0.9846
164 | ВЛ-10кВ "Приозерная - Базы" | 2.8 | 35 | 10 | 2.0368 | 0.005 | 2.0318
165 | ВЛ-10кВ "Приозерная - ЦУ" | 1.5 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.033 | 2.7523
166 | ВЛ-10кВ "Большая Чураковка - Водозабор" | 5.95 | 50 | 10 | 1.236 | 0.034 | 1.202
167 | ВЛ-10кВ "Лермонтова-Кызыл-Аскер-Степной" | 16.9 | 25 | 10 | 0.22917 | 0.02125 | 0.20792
168 | ВЛ-10кВ "Лермонтова - УВС" | 14.63 | 35 | 10 | 0.38981 | 0.132 | 0.25781
169 | ВЛ-10кВ "Докучаева - Беляевка" | 17.1 | 50 | 10 | 0.43007 | 0.034 | 0.39607
170 | ВЛ-10кВ "Докучаева - Каргалы" | 13.93 | 35 | 10 | 0.4094 | 0.051 | 0.3584
171 | ВЛ-10кВ "Докучаева - ЦУ" | 3.29 | 35 | 10 | 1.7334 | 0.0775 | 1.6559
172 | ВЛ-10кВ "Лермонтова - Степная" | 0.91 | 50 | 10 | 3.3424 | 0 | 3.3424
173 | ВЛ-10кВ "Степная - ЦУ" | 2.8 | 35 | 10 | 2.0368 | 0.1445 | 1.8923

## Костанайский РЭС
№ п/п | Наименование ВЛ | Протяженность, км | Сечение провода, мм2 | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
Костанайский РЭС
1 | ВЛ-10кВ "Садчиковка - Зерноток" | 9.38 | 50 | 10 | 0.78402 | 0.29765 | 0.48637
2 | ВЛ-10кВ "Константиновка - Перцевка" | 14.42 | 70 | 10 | 0.70249 | 0.034 | 0.66849
3 | ВЛ-10кВ "Константиновка - Балыкты" | 12.415 | 50 | 10 | 0.59236 | 0.081605 | 0.51075
4 | ВЛ-10кВ "Константиновка - УВС" | 15.89 | 50 | 10 | 0.46281 | 0.068 | 0.39481
5 | ВЛ-6кВ "Перцевка - Дачи" | 6.65 | 70 | 6 | 0.91398 | 0.097 | 0.81698
6 | ВЛ-10кВ "Ульяновка - ЦУ" | 1.8 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.074335 | 3.268
7 | ВЛ-10кВ "Ульяновка - Бегежан" | 21 | 35 | 10 | 0.27157 | 0.05475 | 0.21682
8 | ВЛ-10кВ "Ульяновка - Ломоносовка" | 13.425 | 50 | 10 | 0.54779 | 0 | 0.54779
9 | ВЛ-10кВ "Ульяновка - Зерноток" | 0.78 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.017 | 2.7683
10 | ВЛ-10кВ "Перцевка - Производство" | 4.9 | 70 | 10 | 2.0673 | 0.4195 | 1.6478
11 | ВЛ-10кВ "Перцевка - Быт" | 4.62 | 70 | 10 | 2.1926 | 0.033 | 2.1596
12 | ВЛ-10кВ "Садчиковка - ЦУ" | 4.62 | 50 | 10 | 1.5918 | 0.2839 | 1.3079
13 | ВЛ-10кВ "Садчиковка - Семилетка" | 9.73 | 50 | 10 | 0.75582 | 0.01935 | 0.73647
14 | ВЛ-10кВ "Константиновка - МТМ" | 3.185 | 50 | 10 | 2.309 | 0.034 | 2.275
15 | ВЛ-10кВ "Садчиковка - Полив" | 14.56 | 50 | 10 | 0.50509 | 0.19466 | 0.31043
16 | ВЛ-10кВ "Белозерка - ДК" | 3.43 | 50 | 10 | 2.1441 | 0.028 | 2.1161
17 | ВЛ-10кВ "Белозерка - МТМ" | 0.065 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.053 | 3.2894
18 | ВЛ-10кВ "Константиновка - Константиновка" | 3.835 | 35 | 10 | 1.4871 | 0.1026 | 1.3845
19 | ВЛ-10кВ "Шеминовка - Рязановка" | 17.648 | 50 | 10 | 0.41671 | 0.39082 | 0.025891
20 | ВЛ-10кВ "Казахстанец - Пригородное Лесничество" | 8.41 | 50 | 10 | 0.87445 | 0.29541 | 0.57904
21 | ВЛ-10кВ "Мичурина - Гостиница" | 17.76 | 70 | 10 | 2.5 | 3.1913 | -0.69125
22 | ВЛ-10кВ "Мичурина - Абай" | 30.92 | 70 | 10 | 0.32762 | 0.60437 | -0.27675
23 | ВЛ-10кВ "Казахстанец - Октябрьский" | 3.01 | 50 | 10 | 2.4432 | 0.36097 | 2.0823
24 | ВЛ-10кВ "Казахстанец - Рыбный" | 8.2 | 50 | 10 | 0.89684 | 0.03868 | 0.85816
25 | ВЛ-10кВ "Казахстанец - Лиманный" | 0.98 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.017 | 3.3254
26 | ВЛ-10кВ "Каражары - Садовый" | 1.8 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.27546 | 3.0669
27 | ВЛ-10кВ "Каражары - Школа" | 0.7 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.06865 | 3.2737
28 | ВЛ-10кВ "Каражары - Кирзавод" | 1.25 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.017 | 3.3254
29 | ВЛ-10кВ "Каражары - Гостиница" | 2.7 | 70 | 10 | 3.7518 | 0.051 | 3.7008
30 | ВЛ-10кВ "Каражары - Водозабор" | 3.67 | 50 | 10 | 2.0038 | 0.759 | 1.2448
31 | ВЛ-10кВ "Каражары - Винзавод" | 2.1 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.4158 | 2.9266
32 | ВЛ-10кВ "Каражары - Насосная" | 6.7 | 50 | 10 | 1.0976 | 0.034 | 1.0636
33 | ВЛ-10кВ "ОПХ - Комплекс" | 2.03 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.05 | 3.2924
34 | ВЛ-10кВ "Мичурина - Психбольница" | 9.77 | 70 | 10 | 1.0368 | 4.65 | -3.6132
35 | ВЛ-10кВ "Мичурина - Медовик" | 0.15 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.084 | 2.7013
36 | ВЛ-10кВ "Мичурина - Полив" | 3.2 | 50 | 10 | 2.2982 | 0.40584 | 1.8923
37 | ВЛ-10кВ "ОПХ - Модуль" | 3.5 | 50 | 10 | 2.1012 | 0.62729 | 1.4739
38 | ВЛ-10кВ "ОПХ - Казводовод" | 3.24 | 50 | 10 | 2.2698 | 0.002 | 2.2678
39 | ВЛ-10кВ "ОПХ - Фермы" | 3.4 | 35 | 10 | 1.6773 | 0.71491 | 0.96243
40 | ВЛ-10кВ "ОПХ - Скважина" | 1.5 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.067 | 3.2754
41 | ВЛ-10кВ "ОПХ - Котельная" | 0.6 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.03292 | 3.3094
42 | ВЛ-10кВ "ОПХ - ДК" | 1.23 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.47945 | 2.8629
43 | ВЛ-10кВ "ОПХ - Затобольская" | 8.17 | 70 | 10 | 1.2399 | 0.92509 | 0.3148
44 | ВЛ-10кВ "ОПХ - РУС" | 8 | 35 | 10 | 0.71287 | 1.0441 | -0.33123
45 | ВЛ-10кВ "Мичурина - Альжанка" | 2.6 | 70 | 10 | 3.8961 | 0.122 | 3.7741
46 | ВЛ-10кВ "Мичурина - Пивзавод" | 4.2 | 70 | 10 | 2.4119 | 7.67 | -5.2581
47 | ВЛ-10кВ "Мичурина - ЦУ" | 3.2 | 50 | 10 | 2.2982 | 0.45134 | 1.8468
48 | ВЛ-10кВ "Затобольская - Воинская часть" | 11.2 | 50 | 10 | 3 | 5.549 | -2.549
49 | ВЛ-10кВ "Затобольская - Лесхоз" | 1.75 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.371 | 2.9714
50 | ВЛ-10кВ "Затобольская - ОПХ" | 8.47 | 70 | 10 | 1.196 | 1.0088 | 0.18722
51 | ВЛ-10кВ "Затобольская - Связьстрой" | 6 | 50 | 10 | 1.2257 | 4.147 | -2.9213
52 | ВЛ-10кВ "Затобольская - Райцентр" | 6.22 | 50 | 10 | 1.1823 | 1.3836 | -0.20126
53 | ВЛ-10кВ "ОПХ - ГПС" | 29.39 | 50 | 10 | 2.5 | 6.018 | -3.518
54 | ВЛ-10кВ "Джамбул - Быт" | 1.72 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.1371 | 3.2053
55 | ВЛ-10кВ "Джамбул - Поселок" | 4.95 | 50 | 10 | 1.4857 | 0.2637 | 1.222
56 | ВЛ-10кВ "Джамбул - Полив" | 9.45 | 50 | 10 | 0.77821 | 0.033 | 0.74521
57 | ВЛ-10кВ "Джамбул - Крестьянское хозяйство" | 8.22 | 50 | 10 | 0.89466 | 0.3319 | 0.56276
58 | ВЛ-10кВ "Джамбул - Фермы" | 19.07 | 50 | 10 | 0.38564 | 0.05235 | 0.33329
59 | ВЛ-10кВ "Джамбул - Комплекс" | 4.04 | 50 | 10 | 1.8203 | 0.083 | 1.7373
60 | ВЛ-10кВ "Александровка - Жуковка" | 7.14 | 50 | 10 | 1.03 | 0.35135 | 0.67864
61 | ВЛ-10кВ "Красный Партизан - ПТФ" | 1.68 | 50 | 10 | 3.3424 |  | 3.3424
62 | ВЛ-10кВ "Красный партизан - Инкубатор" | 1.68 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.0409 | 3.3015
63 | ВЛ-10кВ "Шеминовка - Рязановка" | 13.455 | 50 | 10 | 0.54657 | 0.38085 | 0.16572
64 | ВЛ-10кВ "Ждановка - Ак-кабак" | 7.8 | 50 | 10 | 0.94284 | 0.0068 | 0.93604
65 | ВЛ-10кВ "Красный партизан - Кунай" | 9.6 | 50 | 10 | 0.76605 | 0.63255 | 0.1335
66 | ВЛ-10кВ "Красный партизан - Дружба" | 2.5 | 35 | 10 | 2.2812 | 0.43288 | 1.8483
67 | ВЛ-10кВ "Майколь - Мехток" | 4.13 | 50 | 10 | 1.7807 | 0.017 | 1.7637
68 | ВЛ-10кВ "Шеминовка - Поселок" | 2.24 | 50 | 10 | 3.2831 | 0.06675 | 3.2163
69 | ВЛ-10кВ "Майколь - ЦУ" | 3.57 | 50 | 10 | 2.06 | 0.1987 | 1.8613
70 | ВЛ-10кВ "Рязановка - Поселок" | 1.89 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.0535 | 2.7318
71 | ВЛ-10кВ "Шеминовка - Фермы" | 4.69 | 50 | 10 | 1.568 | 0 | 1.568
72 | ВЛ-10кВ "Ждановка - Васильевка" | 19.5 | 50 | 10 | 0.37713 | 0.0402 | 0.33693
73 | ВЛ-10кВ "Ждановка - Ждановка" | 1.6 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.06485 | 3.2775
74 | ВЛ-10кВ "Партизан - Бройлерная 1" | 3.3 | 50 | 10 | 2.2285 | 0.1 | 2.1285
75 | ВЛ-10кВ "Красный Партизан - Бройлерная 2" | 3.3 | 50 | 10 | 2.2285 | 0.03 | 2.1985
76 | ВЛ-10кВ "Красный Партизан - Чапаева" | 5.7 | 50 | 10 | 1.2902 | 0.73 | 0.5602
77 | ВЛ-10кВ "Красный Партизан - Ударник" | 10.15 | 50 | 10 | 0.72454 | 0.08625 | 0.63829
78 | ВЛ-10кВ "Озерная - Животноводство" | 14.98 | 35 | 10 | 0.3807 | 0.5207 | -0.14
79 | ВЛ-10кВ "Озерная - Фермы" | 8.19 | 35 | 10 | 0.69633 | 0.002 | 0.69433
80 | ВЛ-10кВ "Шишинка - ЦУ" | 4.2 | 35 | 10 | 1.3578 | 0.017 | 1.3408
81 | ВЛ-10кВ "Шишинка - Школа" | 0.5 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.017 | 3.3254
82 | ВЛ-10кВ "Озерная - Светлый Жарколь" | 11.41 | 50 | 10 | 0.64453 | 0.01135 | 0.63318
83 | ВЛ-10кВ "Озерная - Карла Маркса" | 10.85 | 50 | 10 | 0.6778 | 0.34275 | 0.33505
84 | ВЛ-10кВ "Шишинка - Суриковка" | 8.19 | 35 | 10 | 0.69633 | 0.013 | 0.68333
85 | ВЛ-10кВ "Шишинка - Зерноток" | 0.26 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.033 | 2.7523
86 | ВЛ-10кВ "Озерная - ЭТУС" | 0.42 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.009 | 3.3334
87 | ВЛ-10кВ "Озерная - Школа" | 2.52 | 50 | 10 | 2.9183 | 0.136 | 2.7823
88 | ВЛ-10кВ "Озерная - Московский" | 7.07 | 35 | 10 | 0.80664 | 0.14709 | 0.65955
89 | ВЛ-10кВ "Шишинка - Фермы" | 9.03 | 35 | 10 | 0.63156 | 0.09135 | 0.54021
90 | ВЛ-10кВ "Озерная - ЛМУ" | 0.27 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.027 | 3.3154
91 | ВЛ-10кВ "Организатор - Жаксалык" | 19.4 | 35 | 10 | 0.29397 | 0.008 | 0.28597
92 | ВЛ-10кВ "Глазуновка - Фермы" | 2.03 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.03503 | 2.7503
93 | ВЛ-10кВ "Глазуновка - Семеновка" | 19.04 | 35 | 10 | 0.29952 | 0.13342 | 0.1661
94 | ВЛ-10кВ "Организатор - Школа" | 4.1 | 35 | 10 | 1.391 | 0.0682 | 1.3228
95 | ВЛ-10кВ "Глазуновка - РРС" | 2.1 | 35 | 10 | 2.7157 | 0.016 | 2.6997
96 | ВЛ-10кВ "Глазуновка - Степное" | 9 | 35 | 10 | 0.63366 | 0.02025 | 0.61341
97 | ВЛ-10кВ "Глазуновка - Талапкер" | 19.598 | 35 | 10 | 0.291 | 0.05895 | 0.23205
98 | ВЛ-10кВ "Организатор - Зерноток" | 2.5 | 35 | 10 | 2.2812 | 0.008 | 2.2732
99 | ВЛ-10кВ "Глазуновка - Стройучасток" | 0.6 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.016 | 2.7693
100 | ВЛ-10кВ "Глазуновка - ЦУ" | 4.6 | 35 | 10 | 1.2398 | 0.1395 | 1.1003
101 | ВЛ-10кВ "Садчиковка - Рыспай" | 12.32 | 50 | 10 | 0.59693 | 0.1153 | 0.48163
102 | ВЛ-10кВ "Владимировка - Архиповка" | 14.26 | 50 | 10 | 0.51572 | 0.2975 | 0.21822
103 | ВЛ-10кВ "ОПХ - Молокановка" | 15.43 | 50 | 10 | 0.47661 | 0.12275 | 0.35386
104 | ВЛ-10кВ "Янушевка - Поселок" | 4.02 | 35 | 10 | 1.4186 | 0 | 1.4186
105 | ВЛ-10кВ "Владимировка - Кормоцех" | 7.1 | 50 | 10 | 1.0358 | 0.017 | 1.0188
106 | ВЛ-10кВ "Владимировка - Быт" | 10.5 | 50 | 10 | 0.70039 | 0.3582 | 0.34219
107 | ВЛ-10кВ "Владимировка - Новостройка" | 1.7 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.034 | 2.7513
108 | ВЛ-10кВ "Владимировка - Полив" | 12 | 50 | 10 | 0.61284 | 0.034 | 0.57884
109 | ВЛ-10кВ "Владимировка - Нечаевка" | 19.81 | 35 | 10 | 0.28788 | 0 | 0.28788
110 | ВЛ-10кВ "Владимировка - РРС" | 13.56 | 35 | 10 | 0.42057 | 0.1177 | 0.30287
111 | ВЛ-10кВ "Владимировка - Молзавод" | 3.25 | 35 | 10 | 1.7548 | 0.135 | 1.6198
112 | ВЛ-10кВ "Воскресеновка - Поселок" | 2.525 | 35 | 10 | 2.2586 | 0.11457 | 2.144
113 | ВЛ-10кВ "Павловка - Майлап" | 10.2 | 35 | 10 | 0.55911 | 0.004 | 0.55511
114 | ВЛ-10кВ "Воскресеновка - Зерноток" | 5.525 | 35 | 10 | 1.0322 | 0.024 | 1.0082
115 | ВЛ-10кВ "Павловская - Мастерские" | 2.31 | 35 | 10 | 2.4688 | 0.05 | 2.4188
116 | ВЛ-10кВ "Павловка - Стройучасток" | 2.73 | 35 | 10 | 2.089 | 0.003 | 2.086
117 | ВЛ-10кВ "Павловка - Поселок" | 6.02 | 35 | 10 | 0.94733 | 0.079 | 0.86833
118 | ВЛ-10кВ "Воскресеновка - Кормоцех" | 1.5 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.004 | 3.3384
119 | ВЛ-10кВ "Павловка - Зерноток" | 1.101 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.007 | 2.7783
120 | ВЛ-10кВ "Павловка - Машдвор" | 4.4 | 50 | 10 | 1.6714 | 0.003 | 1.6684
121 | ВЛ-10кВ "Александровка - Александровка" | 3.01 | 50 | 10 | 2.4432 | 0.034 | 2.4092
122 | ВЛ-10кВ "Борис Романовка - Зерноток" | 2.32 | 50 | 10 | 3.1699 | 0.017 | 3.1529
123 | ВЛ-10кВ "Александровка - Фермы" | 4.67 | 50 | 10 | 1.5748 | 0.0275 | 1.5473
124 | ВЛ-10кВ "Борис Романовка - Поселок" | 3.6 | 50 | 10 | 2.0428 | 0.05 | 1.9928
125 | ВЛ-10кВ "Александровка - УВС" | 2.76 | 50 | 10 | 2.6645 | 0.034 | 2.6305

## Мендыкаринский РЭС
№ п/п | Наименование ВЛ | Протяженность, км | Сечение провода, мм2 | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
Мендыкаринский РЭС
1 | ВЛ-10кВ Буденовка — МТМ | 4.38 | 50 | 10 | 1.679 | 0.051 | 1.628
2 | ВЛ-10кВ Буденовка — Ц/усадьба | 2 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.0846 | 2.7007
3 | ВЛ-10кВ Буденовка — Кызыл-Ту | 22 | 35 | 10 | 0.25923 | 0 | 0.25923
4 | ВЛ-10кВ Введенка — Поселок | 2.62 | 50 | 10 | 2.8069 | 0.06 | 2.7469
5 | ВЛ-10кВ Введенка — Шептыккуль | 13.78 | 35 | 10 | 0.41386 | 0.025 | 0.38886
6 | ВЛ-10кВ Введенка — Кормоцех | 4.9 | 35 | 10 | 1.1639 | 0.005 | 1.1589
7 | ВЛ-10кВ Введенка -Ц/усадьба | 3.5 | 35 | 10 | 1.6294 | 0.025 | 1.6044
8 | ВЛ-10кВ Молодежная — Машдвор | 3 | 50 | 10 | 2.4514 | 0.102 | 2.3494
9 | ВЛ-10кВ Молодежная — Луговое | 20.4 | 35 | 10 | 0.27956 | 0.017 | 0.26256
10 | ВЛ-10кВ Молодежная — Фермы | 5.5 | 35 | 10 | 1.0369 | 0.085 | 0.9519
11 | ВЛ-10кВ Молодежная — Алешинка | 13 | 50 | 10 | 0.5657 | 0.1805 | 0.3852
12 | ВЛ-10кВ Красная Пресня — Ц/Усадьба | 3.6 | 35 | 10 | 1.5842 | 0.036 | 1.5482
13 | ВЛ-10кВ Красная Пресня — Стройучасток | 2.1 | 35 | 10 | 2.7157 | 0.018 | 2.6977
14 | ВЛ-10кВ Красная Пресня — ХПП | 4.8 | 35 | 10 | 1.1881 | 0.018 | 1.1701
15 | ВЛ-10кВ Красная Пресня — з/ток | 3.2 | 35 | 10 | 1.7822 | 0.009 | 1.7732
16 | ВЛ-10кВ Красная Пресня — МТМ | 1.3 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.018 | 2.7673
17 | ВЛ-10кВ Красная Пресня — К. Цех | 0.9 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.009 | 2.7763
18 | ВЛ-10кВ Красная Пресня -Молодежный | 5.7 | 35 | 10 | 1.0005 | 0.018 | 0.98252
19 | ВЛ-10кВ Балыкты -Лоба | 6.8 | 50 | 10 | 1.0815 | 0.034 | 1.0475
20 | ВЛ-10кВ Балыкты — Талапкер | 22.55 | 35 | 10 | 0.2529 | 0.017 | 0.2359
21 | ВЛ-10кВ Балыкты — Поселок | 0.8 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.017 | 2.7683
22 | ВЛ-10кВ Ломоносова — Клуб | 5.3 | 35 | 10 | 1.076 | 0.072 | 1.004
23 | ВЛ-10кВ Ломоносова — Лютинка | 11 | 35 | 10 | 0.51845 | 0.003 | 0.51545
24 | ВЛ-10кВ Ломоносово — Коктерек | 23.2 | 35 | 10 | 0.24582 | 0.1242 | 0.12162
25 | ВЛ-10кВ Ломоносова — З/ток | 0.21 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.006 | 2.7793
26 | ВЛ-10кВ Ломоносово — Элеватор | 2.7 | 35 | 10 | 2.1122 | 0.09179 | 2.0204
27 | ВЛ-10кВ Тениз -Новостройка | 2.86 | 35 | 10 | 1.994 | 0.0887 | 1.9053
28 | ВЛ-10кВ Тениз — З/ток | 1.95 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.016 | 2.7693
29 | ВЛ-10кВ Тениз — Ц/У | 1.7 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.02 | 2.7653
30 | ВЛ-10кВ Тениз -Ново-Николаквка | 27.85 | 35 | 10 | 0.20477 | 0.016 | 0.18877
31 | ВЛ-10кВ Степановка — Хознужды | 0.01 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.017 | 2.7683
32 | ВЛ-10кВ Степановка — Поселок | 6.09 | 35 | 10 | 0.93645 | 0.1141 | 0.82235
33 | ВЛ-10кВ Степановка — ХПП | 14.1 | 50 | 10 | 0.52157 | 0.095 | 0.42657
34 | ВЛ-10кВ Степановка — Михайловка | 10.6 | 50 | 10 | 0.69378 | 0.1125 | 0.58128
35 | ВЛ-10кВ Степановка — Архиповка | 16.1 | 35 | 10 | 0.35422 | 0 | 0.35422
36 | ВЛ-10кВ Степановка — Зерноток | 10.2 | 50 | 10 | 0.72099 | 0.028 | 0.69299
37 | ВЛ-10кВ Боровская — Ивановка -Чернышевка | 28.85 | 35 | 10 | 0.19768 | 0.033 | 0.16468
38 | ВЛ-10кВ Узун- Агаш — Каражар | 19.2 | 35 | 10 | 0.29703 | 0.008 | 0.28903
39 | ВЛ-10кВ Узун-Агаш — Ц/усадьба | 3.5 | 35 | 10 | 1.6294 | 0.0611 | 1.5683
40 | ВЛ-10кВ Узын-Агаш — Фермы | 1.3 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.001 | 2.7843
41 | ВЛ-10кВ Узын-Агаш — Туленгут | 29.3 | 35 | 10 | 0.19464 | 0.033 | 0.16164
42 | ВЛ-10кВ Узын-Агаш — Жаркаин | 16.6 | 35 | 10 | 0.34355 | 0.008 | 0.33555
43 | ВЛ-10кВ Борки — Ц/Усадьба | 3.8 | 35 | 10 | 1.5008 | 0.017 | 1.4838
44 | ВЛ-10кВ Борки — Школа | 6.75 | 35 | 10 | 0.84488 | 0.004 | 0.84088
45 | ВЛ-10кВ Борки — З/ток | 1.2 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.008 | 2.7773
46 | ВЛ-10кВ Борки — Татьяновка | 22.1 | 35 | 10 | 0.25805 | 0.026 | 0.23205
47 | ВЛ-10кВ Борки — Абай | 17.2 | 35 | 10 | 0.33157 | 0.001 | 0.33057
48 | ВЛ-10кВ Борки — Новоборки | 5.2 | 35 | 10 | 1.0967 | 0.001 | 1.0957
49 | ВЛ-10кВ Борки — Никитинка | 13 | 35 | 10 | 0.43869 | 0.012 | 0.42669
50 | ВЛ-10кВ Каменск-Уральская — Зерноток | 0.3 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.009 | 2.7763
51 | ВЛ-10кВ Каменск-Уральская — Ц/У | 3 | 35 | 10 | 1.901 | 0.077 | 1.824
52 | ВЛ-10кВ Каменск-Уральская —Ак-Сирак | 14.8 | 35 | 10 | 0.38533 | 0.017 | 0.36833
53 | ВЛ-10кВ Каменск-Уральская — МТМ | 0.5 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.017 | 2.7683
54 | ВЛ-10кВ Каменск-Уральская — Джусалы | 2.5 | 35 | 10 | 2.2812 | 0.009 | 2.2722
55 | ВЛ-10кв «Харьковская — Сосна» | 4.1 | 35 | 10 | 1.391 | 0.0405 | 1.3505
56 | ВЛ-10кв «Харьковская — Ц/У» | 2.6 | 35 | 10 | 2.1934 | 0.156 | 2.0374
57 | ВЛ-10кв «Харьковская — Зерноток» | 2.9 | 35 | 10 | 1.9665 | 0.069 | 1.8975
58 | ВЛ-10кв «Харьковская — Приозерныйк» | 6.75 | 35 | 10 | 0.84488 | 0.5107 | 0.33418
59 | ВЛ-10кВ «Аксуат — РРС» | 1.08 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.0172 | 2.7681
60 | ВЛ-10кВ «Аксуат — Поселок» | 2.9 | 35 | 10 | 1.9665 | 0.034 | 1.9325
61 | ВЛ-10кВ «Боровская — Тубсанаторий» | 8.7 | 35 | 10 | 0.65551 | 0.017 | 0.63851
62 | ВЛ-10кВ «Боровская — Интернат» | 5.2 | 35 | 10 | 1.0967 | 0.033 | 1.0637
63 | ВЛ-10кВ «Боровская — Райцентр» | 9.6 | 35 | 10 | 0.59406 | 0.19947 | 0.39459
64 | ВЛ-10кВ «Боровская -Школа, - Районная» | 12.2 | 35 | 10 | 1.2 | 0.99669 | 0.20331
65 | ВЛ-10кВ «Боровская — Водозабор» | 0.24 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.035 | 2.7503
66 | ВЛ-10кВ «Боровская — Скважины» | 1.4 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.06 | 2.7253
67 | ВЛ-10кВ «Боровская — Лесхоз» | 6.44 | 35 | 10 | 0.88555 | 0.2768 | 0.60875
68 | ВЛ-10кВ «Боровская — Откормсовхоз» | 7.2 | 35 | 10 | 0.79208 | 0.0666 | 0.72548
69 | ВЛ-10кВ «Районная — Комплекс» | 2.1 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.052 | 3.2904
70 | ВЛ-10кВ «Районная — Поликлиника» | 0.91 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.069 | 2.7163
71 | ВЛ-10кВ «Районная — Боровской с/х» | 6.5 | 50 | 10 | 1.1314 | 0.3568 | 0.7746
72 | ВЛ-10кВ «Районная — ХПП 2» | 4.41 | 35 | 10 | 1.2932 | 0.245 | 1.0482
73 | ВЛ-10кВ «Районная — Маслозавод» | 5.04 | 35 | 10 | 1.1315 | 0.18189 | 0.94965
74 | ВЛ-10кВ «Районная — ХПП 1» | 2.2 | 35 | 10 | 2.5923 | 0.052 | 2.5403
75 | ВЛ-10кВ «Районная — Русское» | 23.9 | 35 | 10 | 0.23862 | 0.052 | 0.18662
76 | ВЛ-10кВ «Долбушка — З/ток» | 4.8 | 35 | 10 | 1.1881 | 0.05 | 1.1381
77 | ВЛ-10кВ «Долбушка — Маковка» | 30.57 | 35 | 10 | 0.18655 | 0.017 | 0.16955

## Сарыкольский РЭС
№ п/п | Наименование ВЛ | Протяженность, км | Сечение провода, мм2 | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
Сарыкольский РЭС
1 | ВЛ-10кВ "Урицк - КМ" | 9.52 | 35 | 10 | 0.59905 | 0.6576 | -0.058551
2 | ВЛ-10кВ "Урицк - Школа" | 7.6 | 35 | 10 | 0.75039 | 0.66181 | 0.088578
3 | ВЛ-10кВ "Урицк - Автостанция" | 9.6 | 35 | 10 | 0.59406 | 0.234 | 0.36006
4 | ВЛ-10кВ "Урицк - Молзавод" | 4.5 | 35 | 10 | 1.2673 | 0.267 | 1.0003
5 | ВЛ-10кВ "Урицк - Ворошилова" | 4.4 | 35 | 10 | 1.2961 | 0.435 | 0.86113
6 | ВЛ-10кВ "Урицк - Нефтебаза" | 3.34 | 35 | 10 | 1.7075 | 0.084 | 1.6235
7 | ВЛ-10кВ "Урицк - Элеватор" | 1.8 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.668 | 2.1173
8 | ВЛ-10кВ "Сорочинская - ЦУ СХТ" | 5.1 | 35 | 10 | 1.1182 | 0.43 | 0.68823
9 | ВЛ-10кВ "Сорочинская - КМ" | 0.8 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.017 | 2.7683
10 | ВЛ-10кВ "Сорочинская - г.п. Урицк" | 1.2 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.017 | 3.3254
11 | ВЛ-10кВ "Сорочонская - Комплекс" | 1.77 | 70 | 10 | 4.2177 | 0.04165 | 4.1761
12 | ВЛ-10кВ "Барвиновка - Поселок" | 14.56 | 35 | 10 | 0.39169 | 0.251 | 0.14069
13 | ВЛ-10кВ "Барвиновка - Кормоцех" | 2.8 | 35 | 10 | 2.0368 | 0.084 | 1.9528
14 | ВЛ-10кВ "Барвиновка - Минский" | 13.5 | 35 | 10 | 0.42244 | 0.275 | 0.14744
15 | ВЛ-10кВ "Краснодон - ЦУ" | 1.8 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.084 | 2.7013
16 | ВЛ-10кВ "Краснодон - Сосновка" | 12.2 | 25 | 10 | 0.31746 | 0.152 | 0.16546
17 | ВЛ-10кВ "Краснодон - АЗС" | 0.5 | 25 | 10 | 2.0691 | 0.017 | 2.0521
18 | ВЛ-10кВ "Маяк - ЦУ" | 2 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.067 | 2.7183
19 | ВЛ-10кВ "Маяк - Производство" | 0.38 | 25 | 10 | 2.0691 | 0.013 | 2.0561
20 | ВЛ-10кВ "Маяк - Гараж" | 0.4 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.025 | 2.7603
21 | ВЛ-10кВ "Маяк - Бас-Агаш" | 11.2 | 35 | 10 | 0.50919 | 0.08 | 0.42919
22 | ВЛ-10кВ "Тимирязева - ЦУ" | 3.36 | 35 | 10 | 1.6973 | 0.111 | 1.5863
23 | ВЛ-10кВ "Тимирязева - Зерноток" | 1.4 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.032 | 2.7533
24 | ВЛ-10кВ "Тимирязева - Спасский" | 6.7 | 50 | 10 | 1.0976 | 0.032 | 1.0656
25 | ВЛ-10кВ "Тимирязева - Целинный" | 7.7 | 50 | 10 | 0.95508 | 0.032 | 0.92308
26 | ВЛ-10кВ "Транзитная - Тимирязева" | 0.06 | 50 | 10 | 3.3424 | 0 | 3.3424
27 | ВЛ-10кВ "Урожайная - ЦУ" | 2.8 | 50 | 10 | 2.6265 | 0.0408 | 2.5857
28 | ВЛ-10кВ "Урожайная - Акчекуль" | 22.05 | 50 | 10 | 0.33352 | 0.002 | 0.33152
29 | ВЛ-10кВ "Комсомольская - Поселок" | 3.36 | 50 | 10 | 2.1887 | 0.134 | 2.0547
30 | ВЛ-10кВ "Комсомольская - Производство" | 2.65 | 50 | 10 | 2.7751 | 0.033 | 2.7421
31 | ВЛ-10кВ "Комсомольская -МТМ" | 3.2 | 50 | 10 | 2.2982 | 0.017 | 2.2812
32 | ВЛ-10кВ "Комсомольская - Чапаевка" | 8.9 | 50 | 10 | 0.82631 | 0.03772 | 0.78859
33 | ВЛ-10кВ "Комсомольская - Насосная" | 0.14 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.007 | 3.3354
34 | ВЛ-10кВ "Косколь - Ленинский" | 2.5 | 35 | 10 | 2.2812 | 0.051 | 2.2302
35 | ВЛ-10кВ "Косколь - ХПП 1" | 0.8 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.071 | 3.2714
36 | ВЛ-10кВ "Косколь - ХПП 2" | 0.8 | 50 | 10 | 3.3424 |  | 3.3424
37 | ВЛ-10кВ "Севастопольская - Ново-Дудаковка - Суналы" | 25.8 | 35 | 10 | 0.22104 | 0.225 | -0.0039554
38 | ВЛ-10кВ "Сорочинская - Мелитополь" | 28.75 | 50 | 10 | 0.2558 | 0.14042 | 0.11538
39 | ВЛ-10кВ "Крыловка - ЦУ" | 1.3 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.21197 | 3.1304
40 | ВЛ-10кВ "Крыловка - Кормоцех" | 5.23 | 50 | 10 | 1.4061 | 0.118 | 1.2881
41 | ВЛ-10кВ "Крыловка - Кара-Оба" | 3.55 | 50 | 10 | 2.0716 | 0.026 | 2.0456
42 | ВЛ-10кВ "Краснознаменская - Мастерские" | 1.1 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.017 | 3.3254
43 | ВЛ-10кВ "Краснознаменская - Насосная" | 1.2 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.017 | 2.7683
44 | ВЛ-10кВ "Севастопольская - ЦУ" | 4.78 | 50 | 10 | 1.5385 | 0.04595 | 1.4926
45 | ВЛ-10кВ "Севастопольская - Производство" | 1.1 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.004 | 3.3384
46 | ВЛ-10кВ "Севастопольская - Дубинка" | 13.1 | 50 | 10 | 0.56138 | 0.01572 | 0.54566
47 | ВЛ-10кВ "Севастопольская - РЭУ-6" | 17.23 | 50 | 10 | 0.42682 | 0.015 | 0.41182
48 | ВЛ-10кВ "Ленинградская - ЦУ" | 3.85 | 50 | 10 | 1.9102 | 0.008 | 1.9022
49 | ВЛ-10кВ "Лениградская - МТМ" | 1.05 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.001 | 2.7843
50 | ВЛ-10кВ "Ленинградская - Кара-Чилик" | 31.25 | 50 | 10 | 0.23533 | 0.006 | 0.22933
51 | ВЛ-10кВ "Тагильская - ЦУ" | 3.1 | 50 | 10 | 2.3723 | 0.117 | 2.2553
52 | ВЛ-10кВ "Тагилская - Мастерские" | 1.65 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.003 | 3.3394
53 | ВЛ-10кВ "Тагильская - Ермаковка" | 2.2 | 50 | 10 | 3.3424 | 0 | 3.3424
54 | ВЛ-10кВ "Веселый Подол - ЦУ" | 4.45 | 35 | 10 | 1.2816 | 0.034 | 1.2476
55 | ВЛ-10кВ "Веселый Подол - Мастерские" | 0.14 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.034 | 2.7513
56 | ВЛ-10кВ "Веселый Подол - Машдвор" | 1.73 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.067 | 3.2754
57 | ВЛ-10кВ "Веселый Подол - ХПП" | 1.05 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.135 | 2.6503
58 | ВЛ-10кВ "Веселый Подол - Ананьевка" | 7.35 | 35 | 10 | 0.77591 | 0.017 | 0.75891
59 | ВЛ-10кВ "Лесная - Поселок" | 2.51 | 35 | 10 | 2.2721 | 0.0725 | 2.1996
60 | ВЛ-10кВ "Лесная - Зерноток" | 3.8 | 35 | 10 | 1.5008 | 0.005 | 1.4958
61 | ВЛ-10кВ "Лесная - Ковалевка" | 24.24 | 50 | 10 | 0.30339 | 0.004 | 0.29939

## Узункольский РЭС
№ п/п | Наименование ВЛ | Протяженность, км | Сечение провода, мм2 | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
Узункольский РЭС
1 | ВЛ-10кВ "К. Маркса - Поселок" | 15.228 | 35 | 10 | 0.3745 | 0.15 | 0.2245
2 | ВЛ-10кВ "Калининская - Поселок" | 2.2 | 35 | 10 | 2.5923 | 0.042 | 2.5503
3 | ВЛ-10кВ "Калининская - Укаткан" | 17 | 35 | 10 | 0.33547 | 0.033 | 0.30247
4 | ВЛ-10кВ "Калининская - Энгельса" | 7.213 | 35 | 10 | 0.79065 | 0.008 | 0.78265
5 | ВЛ-10кВ "Сибирка - Поселок" | 3.2 | 35 | 10 | 1.7822 | 0.033181 | 1.749
6 | ВЛ-10кВ "Калининская - Моховое" | 16.842 | 50 | 10 | 0.43665 | 0 | 0.43665
7 | ВЛ-10кВ "Ленинская - Есмурза" | 6.98 | 35 | 10 | 0.81704 | 0.017 | 0.80004
8 | ВЛ-10кВ "Моховое - Зерноток" | 4 | 35 | 10 | 1.4257 | 0.017 | 1.4087
9 | ВЛ-10кВ "Моховое - Ксеньевка" | 5.4 | 35 | 10 | 1.0561 | 0.034 | 1.0221
10 | ВЛ-10кВ "Моховое - Россия" | 35 | 35 | 10 | 0.16294 | 0.034 | 0.12894
11 | ВЛ-10кВ "Моховое - ЦУ" | 1.1 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.135 | 2.6503
12 | ВЛ-10кВ "Россия - Убаган" | 19 | 35 | 10 | 0.30016 | 0.15602 | 0.14413
13 | ВЛ-10кВ "Россия - Машдвор" | 4.1 | 35 | 10 | 1.391 | 0.033 | 1.358
14 | ВЛ-10кВ "Россия - Березово" | 13.5 | 35 | 10 | 0.42244 | 0 | 0.42244
15 | ВЛ-10кВ "Куйбышева - Зерноток" | 1.9 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.08 | 3.2624
16 | ВЛ-10кВ "Куйбышева - Каратал" | 15.7 | 50 | 10 | 0.46842 | 0.003 | 0.46542
17 | ВЛ-10кВ "Куйбышева - ЦУ" | 4.4 | 50 | 10 | 1.6714 | 0.055681 | 1.6157
18 | ВЛ-10кВ "Новопокровка - Вершковое" | 22.84 | 35 | 10 | 0.24969 | 0.021681 | 0.22801
19 | ВЛ-10кВ "Новопокровка - Куйбышева" | 12.1 | 50 | 10 | 0.60778 | 0.1 | 0.50778
20 | ВЛ-10кВ "Новопокровка - Мастерские" | 1 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.033 | 3.3094
21 | ВЛ-10кВ "Новопокровка - Нововасильевка" | 2.56 | 50 | 10 | 2.8727 | 0.003 | 2.8697
22 | ВЛ-10кВ "Новопокровка - Уйкескен" | 20.58 | 35 | 10 | 0.27711 | 0.022851 | 0.25426
23 | ВЛ-10кВ "Новопокровка - Фермы" | 2.4 | 35 | 10 | 2.3762 | 0.134 | 2.2422
24 | ВЛ-10кВ "Новопокровка - ЦУ" | 3.6 | 35 | 10 | 1.5842 | 0.10936 | 1.4748
25 | ВЛ-10кВ "Белоглинка - Комендантское" | 4.3 | 35 | 10 | 1.3263 | 0.008 | 1.3183
26 | ВЛ-10кВ "Белоглинка - Мастерские" | 0.1 | 35 | 10 | 2.7853 | 0 | 2.7853
27 | ВЛ-10кВ "Белоглинка - Починовка" | 8.05 | 35 | 10 | 0.70844 | 0.027572 | 0.68087
28 | ВЛ-10кВ "Белоглинка - ЦУ" | 3.4 | 35 | 10 | 1.6773 | 0.016 | 1.6613
29 | ВЛ-10кВ "Пресногорьковка - Больница" | 5.53 | 70 | 10 | 1.8318 | 0.067 | 1.7648
30 | ВЛ-10кВ "Пресногорьковка - Гренадерка" | 31.5 | 70 | 10 | 0.32158 | 0.017 | 0.30458
31 | ВЛ-10кВ "Пресногорьковка - Лески" | 7.5 | 35 | 10 | 0.76039 | 0 | 0.76039
32 | ВЛ-10кВ "Пресногорьковка - Маслозавод" | 8.6 | 70 | 10 | 1.1779 | 0.033 | 1.1449
33 | ВЛ-10кВ "Пресногорьковка - Школа" | 7.17 | 70 | 10 | 1.4128 | 0.267 | 1.1458
34 | ВЛ-10кВ "Сибирка - Крутоярка" | 18.4 | 50 | 10 | 0.39968 | 0.054 | 0.34568
35 | ВЛ-10кВ "Арзамасская - Зерноток" | 2.3 | 70 | 10 | 4.2177 | 0.017 | 4.2007
36 | ВЛ-10кВ "Арзамасская - Мастерские" | 2.5 | 50 | 10 | 2.9416 | 0.084 | 2.8576
37 | ВЛ-10кВ "Арзамасская - Фермы" | 2.5 | 50 | 10 | 2.9416 | 0.034 | 2.9076
38 | ВЛ-10кВ "Киевская - Ершовка" | 9.45 | 35 | 10 | 0.60349 | 0.2655 | 0.33799
39 | ВЛ-10кВ "Ершовка - Кормоцех" | 3.92 | 35 | 10 | 1.4548 | 0.082 | 1.3728
40 | ВЛ-10кВ "Ершовская- ХПП" | 3.07 | 35 | 10 | 1.8576 | 0.082 | 1.7756
41 | ВЛ-10кВ "Ершовкская - ЦУ" | 8.1 | 35 | 10 | 0.70407 | 0.098 | 0.60607
42 | ВЛ-10кВ "Киевская - Коскуль" | 22.96 | 50 | 10 | 0.3203 | 0.017 | 0.3033
43 | ВЛ-10кВ "Киевская - Миролюбовка" | 6.56 | 50 | 10 | 1.1211 | 0.085 | 1.0361
44 | ВЛ-10кВ "Киевская - Отынагаш" | 15.57 | 50 | 10 | 0.47233 | 0.017 | 0.45533
45 | ВЛ-10кВ "Ленинская - Арзамасская" | 16.5 | 70 | 10 | 0.61393 | 0.001 | 0.61293
46 | ВЛ-10кВ "Ленинская - Больница" | 2.7 | 50 | 10 | 2.7237 | 0.017 | 2.7067
47 | ВЛ-10кВ "Ленинская - Водники" | 4.4 | 35 | 10 | 1.2961 | 0.09091 | 1.2052
48 | ВЛ-10кВ "Ленинская - ДК" | 5.9 | 70 | 10 | 1.7169 | 0.70993 | 1.007
49 | ВЛ-10кВ "Ленинская - Райцентр" | 5.56 | 50 | 10 | 1.3227 | 0.48128 | 0.8414
50 | ВЛ-10кВ "Ленинская - Телецентр" | 5.3 | 70 | 10 | 1.9113 | 0.017 | 1.8943
51 | ВЛ-10кВ "Ленинская - Хлебзавод" | 5.5 | 50 | 10 | 1.3371 | 0.16702 | 1.1701
52 | ВЛ-10кВ "Ленинская - ХПП" | 1.6 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.167 | 3.1754
53 | ВЛ-10кВ "Ленинская - Школа" | 8 | 70 | 10 | 1.2662 | 0.017 | 1.2492
54 | ВЛ-10кВ "Баумана - Буркай" | 3 | 25 | 10 | 1.291 | 0.003 | 1.288
55 | ВЛ-10кВ "Баумана - Каратомар" | 26.85 | 25 | 10 | 0.14425 | 0.002 | 0.14225
56 | ВЛ-10кВ "Баумана - Королевка" | 19.2 | 25 | 10 | 0.20172 | 0.008 | 0.19372
57 | ВЛ-10кВ "Баймана - ЦУ" | 1.86 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.008 | 2.7773
58 | ВЛ-10кВ "Чапаево - Амречье" | 13.28 | 50 | 10 | 0.55377 | 0.034 | 0.51977
59 | ВЛ-10кВ "Чапаево - Мастерские" | 4 | 25 | 10 | 0.96826 | 0.034 | 0.93426
60 | ВЛ-10кВ "Чапаево - ЦУ" | 3.3 | 35 | 10 | 1.7282 | 0.038681 | 1.6895
61 | ВЛ-10кВ "Троебратное - Пилкино" | 24 | 50 | 10 | 0.30642 | 0.07 | 0.23642
62 | ВЛ-10кВ "Троебратное - Камышловка" | 11.36 | 50 | 10 | 0.64737 | 0.002 | 0.64537
63 | ВЛ-10кВ "Суворова - ЦУ" | 1.95 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.079181 | 3.2632
64 | ВЛ-10кВ "Суворова - Мастерские" | 1.15 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.064 | 3.2784
65 | ВЛ-10кВ "Троебратное - ЦУ" | 2.5 | 50 | 10 | 2.9416 | 0.053 | 2.8886

## Федоровский РЭС
№ п/п | Наименование ВЛ | Протяженность, км | Сечение провода, мм2 | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
Узункольский РЭС
1 | ВЛ-10кВ «Джаркуль — Больница» | 7.56 | 50 | 10 | 0.97277 | 0.18128 | 0.79149
2 | ВЛ-10кВ «Джаркуль — Госбанк» | 6.99 | 50 | 10 | 1.0521 | 0.2166 | 0.83549
3 | ВЛ-10кВ «Джаркуль — Детсад» | 6.7 | 50 | 10 | 1.0976 | 0.033 | 1.0646
4 | ВЛ-10кВ «Джаркуль — Котельная» | 4.8 | 70 | 10 | 2.1104 | 0.3421 | 1.7683
5 | ВЛ-10кВ «Джаркуль — Федоровка 1» | 14.19 | 50 | 10 | 0.51826 | 0.0655 | 0.45276
6 | ВЛ-10кВ «Джаркуль — Федоровка 2» | 13.18 | 70 | 10 | 0.76858 | 0.033 | 0.73558
7 | ВЛ-10кВ «Джаркуль — Хлебозавод» | 3.08 | 35 | 10 | 1.8516 | 0.017 | 1.8346
8 | ВЛ-10кВ «Федоровка — Город 1» | 4.7 | 70 | 10 | 2.1553 | 0.27919 | 1.8761
9 | ВЛ-10кВ "Федоровка - Город 2" | 3.2 | 70 | 10 | 3.1656 | 0.081 | 3.0846
10 | ВЛ-10кВ "Федоровка - Нефтебаза" | 4.98 | 70 | 10 | 2.0341 | 0.162 | 1.8721
11 | ВЛ-10кВ "Федоровка - Телецентр" | 13.09 | 70 | 10 | 0.77387 | 0.17464 | 0.59923
12 | ВЛ-10кВ "Джаркуль - Жарколь" | 9.22 | 35 | 10 | 0.61854 | 0.0443 | 0.57424
13 | ВЛ-10кВ "Чеховка - Банновка" | 6.87 | 50 | 10 | 1.0705 | 0.08035 | 0.99012
14 | ВЛ-10кВ "Чеховка - Больница" | 4.97 | 35 | 10 | 1.1475 | 0.083 | 1.0645
15 | ВЛ-10кВ "Чеховка - Животноводство" | 6.02 | 50 | 10 | 1.2216 | 0.033 | 1.1886
16 | ВЛ-10кВ "Чеховка - Комплекс" | 7.2 | 50 | 10 | 1.0214 | 0.215 | 0.80641
17 | ВЛ-10кВ "Чеховка - Мехдойка" | 2.94 | 35 | 10 | 1.9398 | 0.033 | 1.9068
18 | ВЛ-10кВ "Чеховка - Цабелевка" | 9.715 | 35 | 10 | 0.58703 | 0.066 | 0.52103
19 | ВЛ-10кВ "Байгора - Жанахай" | 10.73 | 25 | 10 | 0.36095 | 0.14875 | 0.2122
20 | ВЛ-10кВ "Байгора - МТМ" | 0.865 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.008 | 3.3344
21 | ВЛ-10кВ "Байгора - Заозерное" | 5.12 | 25 | 10 | 0.75645 | 0.0206 | 0.73585
22 | ВЛ-10кВ "Байгора - ХПП" | 1.23 | 50 | 10 | 3.3424 | 0.135 | 3.2074
23 | ВЛ-10кВ "Байгора - ЦУ" | 5.33 | 25 | 10 | 0.72665 | 0.1532 | 0.57345
24 | ВЛ-10кВ "Вишневая - МТМ" | 0.79 | 70 | 10 | 4.2177 | 0.026 | 4.1917
25 | ВЛ-10кВ "Вишневая - Кир. Завод" | 2.02 | 25 | 10 | 1.9173 | 0 | 1.9173
26 | ВЛ-10кВ "Вишневая - Отдление №4" | 1.95 | 35 | 10 | 2.7853 | 0 | 2.7853
27 | ВЛ-10кВ "Вишневая - ЦУ" | 4.54 | 35 | 10 | 1.2562 | 0.11925 | 1.1369
28 | ВЛ-10кВ "Вишневая - Уйский" | 29.365 | 70 | 10 | 0.34497 | 0.090136 | 0.25483
29 | ВЛ-10кВ "Мирная - Зерноток" | 3.1 | 35 | 10 | 1.8397 | 0.034 | 1.8057
30 | ВЛ-10кВ "Мирная - Крамское" | 19.58 | 35 | 10 | 0.29126 | 0.05675 | 0.23451
31 | ВЛ-10кВ "Мирная - ЦУ" | 4.32 | 35 | 10 | 1.3201 | 0.14686 | 1.1733
32 | ВЛ-10кВ "Чистый Чандак - Камышное" | 11.6 | 35 | 10 | 0.49163 | 0.371 | 0.12063
33 | ВЛ-10кВ "Чистый Чандак - ЛМУ" | 0.795 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.002 | 2.7833
34 | ВЛ-10кВ "Чистый Чандак - МТМ" | 1.09 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.004 | 2.7813
35 | ВЛ-10кВ "Чистый Чандак - Северное" | 22.6 | 35 | 10 | 0.25234 | 0.028 | 0.22434
36 | ВЛ-10кВ "Чистый Чандак - ЦУ" | 4.39 | 35 | 10 | 1.2991 | 0.08 | 1.2191
37 | ВЛ-10кВ "Костряковка - Волковка" | 7.42 | 35 | 10 | 0.76859 | 0.02275 | 0.74584
38 | ВЛ-10кВ "Костряковка - Ивангородка" | 3.38 | 35 | 10 | 1.6873 | 0.052 | 1.6353
39 | ВЛ-10кВ "Костряковка - МТМ" | 2.02 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.155 | 2.6303
40 | ВЛ-10кВ "Костряковка - Отделение 1" | 4.4 | 35 | 10 | 1.2961 | 0.02 | 1.2761
41 | ВЛ-10кВ "Костряковка - ЦУ" | 8.785 | 35 | 10 | 0.64917 | 0.195 | 0.45417
42 | ВЛ-10кВ "Курская - Грачевка" | 24.36 | 35 | 10 | 0.23411 | 0.005 | 0.22911
43 | ВЛ-10кВ "Курская - Запасный" | 12.67 | 35 | 10 | 0.45011 | 0.02275 | 0.42736
44 | ВЛ-10кВ "Курская - Комплекс" | 2.59 | 35 | 10 | 2.2019 | 0.017 | 2.1849
45 | ВЛ-10кВ "Курская - Курское" | 0.94 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.01575 | 2.7696
46 | ВЛ-10кВ "Курская - Новоукраинка" | 17.78 | 35 | 10 | 0.32075 | 0.006 | 0.31475
47 | ВЛ-10кВ "Новошумное - МТМ" | 2.4 | 35 | 10 | 2.3762 | 0.017 | 2.3592
48 | ВЛ-10кВ "Новошумное - Отделение 1" | 20.23 | 35 | 10 | 0.28191 | 0.0415 | 0.24041
49 | ВЛ-10кВ "Новошумное - Стройчасть" | 2.09 | 35 | 10 | 2.7287 | 0.033 | 2.6957
50 | ВЛ-10кВ "Новошумное - ЦУ" | 4.03 | 35 | 10 | 1.4151 | 0.116 | 1.2991
51 | ВЛ-10кВ "Улькен Барак - Дружба" | 9.1 | 35 | 10 | 0.6267 | 0.017 | 0.6097
52 | ВЛ-10кВ "Улькен Барак - ЦУ" | 2.95 | 35 | 10 | 1.9332 | 0.05 | 1.8832
53 | ВЛ-10кВ "Улькен Барак - Школа" | 18.06 | 50 | 10 | 0.4072 | 0.066 | 0.3412
54 | ВЛ-10кВ "Пешковка - Комплекс" | 8.86 | 70 | 10 | 1.1433 | 0.3644 | 0.77893
55 | ВЛ-10кВ "Пешковка - Кравцово" | 23.27 | 35 | 10 | 0.24508 | 0.078565 | 0.16651
56 | ВЛ-10кВ "Пешковка - Маслозавод" | 6.4 | 35 | 10 | 0.89109 | 0.28034 | 0.61075
57 | ВЛ-10кВ "Пешковка - МТМ" | 8.64 | 50 | 10 | 0.85117 | 0.2306 | 0.62057
58 | ВЛ-10кВ "Пешковка - Новоборисовка" | 24.12 | 35 | 10 | 0.23644 | 0.068 | 0.16844
59 | ВЛ-10кВ "Смирновка - Полтавка" | 12.6 | 35 | 10 | 0.45262 | 0.01895 | 0.43367
60 | ВЛ-10кВ "Коржунколь - Березовка" | 3.5 | 35 | 10 | 1.6294 | 0.03975 | 1.5897
61 | ВЛ-10кВ "Коржунколь - Больница" | 2.15 | 35 | 10 | 2.6525 | 0.0606 | 2.5919
62 | ВЛ-10кВ "Коржунколь - Зерноток" | 2.66 | 35 | 10 | 2.144 | 0.042 | 2.102
63 | ВЛ-10кВ"Коржунколь - Костычевка" | 20.52 | 35 | 10 | 0.27792 | 0.008 | 0.26992
64 | ВЛ-10кВ "Малороссийка - Дубравка" | 33.4 | 35 | 10 | 0.17075 | 0.0186 | 0.15215
65 | ВЛ-10кВ "Малороссийка - Маслозавод" | 4.52 | 35 | 10 | 1.2617 | 0.009 | 1.2527
66 | ВЛ-10кВ "Владыкинка - Владыкинка" | 4.6 | 35 | 10 | 1.2398 | 0.06625 | 1.1735
67 | ВЛ-10кВ "Владыкинка - Водозабор" | 0.79 | 25 | 10 | 2.0691 | 0.017 | 2.0521
68 | ВЛ-10кВ "Владыкинка - Животноводство" | 6.05 | 35 | 10 | 0.94264 | 0.033 | 0.90964
69 | ВЛ-10кВ "Владыкинка - Целинный" | 30.17 | 35 | 10 | 0.18903 | 0.0357 | 0.15333
70 | ВЛ-10кВ "Джаркуль - Александрополь" | 32.18 | 35 | 10 | 0.17722 | 0.205 | -0.02778
71 | ВЛ-10кВ "Успеновка - Комплекс" | 1.05 | 70 | 10 | 4.2177 | 0.017 | 4.2007
72 | ВЛ-10кВ "Успеновка - Воронежский" | 21.7 | 50 | 10 | 0.3389 | 0.21122 | 0.12768
73 | ВЛ-10кВ "Успеновка - Успеновка" | 6.23 | 70 | 10 | 1.626 | 0.104 | 1.522
74 | ВЛ-10кВ "Кенеральская - Байкино" | 18.2 | 35 | 10 | 0.31335 | 0.008 | 0.30535
75 | ВЛ-10кВ "Кенеральская - Больница" | 1.51 | 35 | 10 | 2.7853 | 0.016 | 2.7693
76 | ВЛ-10кВ "Кенеральская - Жиланды" | 5.98 | 35 | 10 | 0.95367 | 0.032 | 0.92167
77 | ВЛ-10кВ "Кенеральская - Заря" | 19.73 | 50 | 10 | 0.37274 | 0.016 | 0.35674
78 | ВЛ-10кВ "Кенеральская - Торагаш" | 19.3 | 35 | 10 | 0.29549 | 0.008 | 0.28749
79 | ВЛ-10кВ "Кенеральская - ЦУ" | 6.7 | 35 | 10 | 0.85119 | 0.16534 | 0.68585