## Лист1
Аулиекольский район
Информация о загрузке оборудования электрических сетей за апрель 2026 г.
№ п/п | Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ | КТП | Ном-ная мощность силового транс-ра, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
1 | Семиозерная | Семиозёрная - РЭС | 6105 Пролетарская | 250 | 0.147 | 0.053
2 | Семиозерная | Семиозёрная - РЭС | 6107 Тургайская | 160 | 0.113 | 0.015
3 | Семиозерная | Семиозёрная - РЭС | 6108 1-Мая | 100 | 0.089 | -0.009
4 | Семиозерная | Семиозёрная - РЭС | 6109 1-Мая | 250 | 0.117 | 0.083
5 | Семиозерная | Семиозёрная - РЭС | 6110 Тургайская | 250 | 0.128 | 0.072
6 | Семиозерная | Семиозёрная - РЭС | 6111 Ленина | 100 | 0.076 | 0.004
7 | Семиозерная | Семиозёрная - РЭС | 6162 Тург. Октябр. | 160 | 0.076 | 0.052
8 | Семиозерная | Семиозёрная - РЭС | 6103 Байтурсынова | 250 | 0.095 | 0.105
9 | Семиозерная | Семиозёрная - РЭС | КТП 6106 Котельная | 160 | 0.209 | -0.081
10 | Семиозерная | Семиозёрная - РЭС | 6173 Заводская | 100 | 0.031 | 0.049
11 | Семиозерная | Семиозёрная - РЭС | 6101 РЭС | 800 | 0.249 | 0.391
12 | Семиозерная | Семиозёрная - РЭС | 6165 Октябрьская | 250 | 0.291 | -0.091
13 | Семиозерная | Семиозёрная - РЭС | 6174 Абая | 100 | 0.108 | -0.028
14 | Семиозерная | Семиозёрная - Райцентр | 6143 Чехова Тарана | 250 | 0.136 | 0.064
15 | Семиозерная | Семиозёрная - Райцентр | 6146 Кустанайская | 250 | 0.139 | 0.061
16 | Семиозерная | Семиозёрная - Райцентр | 6147 1-Мая,Кустанайская | 160 | 0.083 | 0.045
17 | Семиозерная | Семиозёрная - Райцентр | 6148 Чкалова Ресторан | 250 | 0.094 | 0.106
18 | Семиозерная | Семиозёрная - Райцентр | 6149 Октябрьская | 160 | 0.105 | 0.023
19 | Семиозерная | Семиозёрная - Школа | 6136 Комарова | 100 | 0.083 | -0.003
20 | Семиозерная | Семиозёрная - Школа | 6159 Школа N-3 |  | 0.088
21 | Семиозерная | Семиозёрная - Школа | 6139 Озерная | 160 | 0.098 | 0.03
22 | Семиозерная | Семиозёрная - Почта | 6112 | 160 | 0.084 | 0.044
23 | Семиозерная | Семиозёрная - Почта | 6115 Молодежная | 100 | 0.065 | 0.015
24 | Семиозерная | Семиозёрная - Почта | 6144 Родниковая | 250 | 0.077 | 0.123
25 | Семиозерная | Семиозёрная - Почта | 6117 1-Мая | 100 | 0.048 | 0.032
26 | Семиозерная | Семиозёрная - Почта | 6120 Октябрьская | 250 | 0.1 | 0.1
27 | Семиозерная | Семиозёрная - Почта | 6145 Восточная гар/кот | 160 | 0.047 | 0.081
28 | Семиозерная | Семиозёрная - Почта | 6153 Кирова Лермонтова | 100 | 0.063 | 0.017
29 | Семиозерная | Семиозёрная - Почта | 6156 Целинная | 160 | 0.145 | -0.017
30 | Семиозерная | Семиозёрная - Почта | 6184 1-Мая | 63 | 0.02 | 0.03
31 | Семиозерная | Семиозёрная - Маслозавод | 6104 Больничная | 250 | 0.132 | 0.068
32 | Семиозерная | Семиозёрная - Маслозавод | 6175 СЕВЕРНАЯ | 160 | 0.117 | 0.011
33 | Семиозерная | Семиозёрная - Маслозавод | 6176 ФАРИЗОВА | 100 | 0.077 | 0.003
34 | Семиозерная | Семиозёрная - СХТ | 6938 СХТ | 250 | 0.024 | 0.176
35 | Семиозерная | Семиозёрная - Аман-Карага | 6926 | 160 | 0.128 | 0
36 | Семиозерная | Семиозёрная - Аман-Карага | 6927 | 160 | 0.047 | 0.081
37 | Семиозерная | Семиозёрная - Аман-Карага | 6928 | 160 | 0.086 | 0.042
38 | Семиозерная | Семиозёрная - Аман-Карага | 6937-АТЭП | 160 | 0.06 | 0.068
39 | Семиозерная | Семиозёрная - Аман-Карага | 6930 | 100 | 0.056 | 0.024
40 | Семиозерная | Семиозёрная - Аман-Карага | 6931 | 100 | 0.09 | -0.01
41 | Семиозерная | Семиозёрная - Аман-Карага | 6932 | 160 | 0.063 | 0.065
42 | Семиозерная | Семиозёрная - Аман-Карага | 6933 | 100 | 0.07 | 0.01
43 | Семиозерная | Семиозёрная - Аман-Карага | 6934 | 100 | 0.054 | 0.026
44 | Семиозерная | Семиозёрная - Аман-Карага | 6935 | 250 | 0.147 | 0.053
45 | Семиозерная | Семиозёрная - Аман-Карага | 6936 | 160 | 0.093 | 0.035
46 | Семиозерная | Семиозёрная - Аман-Карага | 6929 | 160 | 0.083 | 0.045
47 | Семиозерная | Семиозёрная - II подъём | КТП 6169 Насосная | 100 | 0.046 | 0.034
48 | Семиозерная | Семиозёрная - II подъём | КТП 6151 СКВАЖИНА | 160 | 0.063 | 0.065
49 | Семиозерная | Семиозёрная - II подъём | СКВ 100КВА | 100 | 0.025 | 0.055
50 | Семиозерная | Семиозёрная - II подъём | 6116 -БЫТ | 100 | 0.036 | 0.044
51 | Семиозерная | РП-ДСУ-Кинотеатр | 6177 Есенина | 63 | 0.033 | 0.018
52 | Семиозерная | РП-ДСУ-Кинотеатр | 6122 Островского | 100 | 0.095 | -0.015
53 | Семиозерная | РП-ДСУ-Кинотеатр | 6126 Алтынсарина | 250 | 0.2 | 0
54 | Семиозерная | РП-ДСУ-Кинотеатр | 6124 Зеленный клин | 160 | 0.072 | 0.056
55 | Семиозерная | РП-ДСУ-Кинотеатр | 6127 Сиянова | 160 | 0.077 | 0.051
56 | Семиозерная | РП-ДСУ-Кинотеатр | КТП-10/0.4кВ-250кВА-№6125 | 250 | 0.163 | 0.037
57 | Семиозерная | РП-ДСУ-Кинотеатр | 6123 СОВЕТСКАЯ | 160 | 0.117 | 0.011
58 | Семиозерная | РП-ДСУ-Кинотеатр | 6121 Затобольская | 160 | 0.062 | 0.066
59 | Семиозерная | РП-ДСУ-ПДУ | 6131 Мамедова | 100 | 0.106 | -0.026
60 | Семиозерная | РП-ДСУ-ПДУ | 6132 Пимакатный Цех | 250 | 0.271 | -0.071
61 | Семиозерная | РП-ДСУ-ПДУ | 6130 Автовокзал | 100 | 0.039 | 0.041
62 | Семиозерная | РП-ДСУ-ПДУ | 6183 ГРП-Быт | 160 | 0.155 | -0.027
63 | Семиозерная | РП-ДСУ-ПДУ | 6133 ПДУ ДЭУ | 250 | 0.136 | 0.064
64 | Семиозерная | РП-ДСУ-ПДУ | 6152 Степная | 250 | 0.139 | 0.061
65 | Семиозерная | РП-ДСУ-Тубдиспансер | 6158 Кемпинг | 63 | 0.009 | 0.042
66 | Аманкарагай | Аманкарагай - Аманкарагай | 6951 БЫТ | 100 | 0.125 | -0.045
67 | Аманкарагай | Аманкарагай - Аманкарагай | 6947 | 100 | 0.035 | 0.045
68 | Аманкарагай | Аманкарагай - Аманкарагай | 6944 БЫТ СТО | 160 | 0.074 | 0.054
69 | Аманкарагай | Аманкарагай - Аманкарагай | 6946 БЫТ | 100 | 0.073 | 0.007
70 | Аманкарагай | Аманкарагай - Аманкарагай | 6948 БЫТ | 250 | 0.131 | 0.069
71 | Аманкарагай | Аманкарагай - Аманкарагай | 6950 Казахтелеком | 100 | 0.024 | 0.056
72 | Аманкарагай | Аманкарагай - Аманкарагай | 6953 БЫТ | 160 | 0.058 | 0.07
73 | Аманкарагай | Аманкарагай - Аманкарагай | 6954 КТП | 63 | 0.052 | -0.001
74 | Аманкарагай | РП ДСУ-Аманкарагай | 6961 | 100 | -0.002 | 0.082
75 | Аманкарагай | Аманкарагай - РП-ДСУ | 6915 | 250 | 0.121 | 0.079
76 | Аманкарагай | Аманкарагай - РП-ДСУ | КТП-10/0.4кВ-250кВА-№6916 | 250 | 0.112 | 0.088
77 | Аманкарагай | Аманкарагай - РП-ДСУ | 6945 БЫТ | 250 | 0.125 | 0.075
78 | Аманкарагай | Аманкарагай - РП-ДСУ | 6955 | 250 | 0.109 | 0.091
79 | Аманкарагай | Аманкарагай-Нефтебаза | 6956 | 100 | 0.032 | 0.048
80 | Аманкарагай | Аманкарагай-Нефтебаза | 6957 БЫТ | 100 | 0.048 | 0.032
81 | Аманкарагай | Аманкарагай-Нефтебаза | 6958 БЫТ | 60 | 0.031 | 0.017
82 | Юльевка | Юльевка - Чили | КТП-10/0.4кВ-160кВА-№6627 | 160 | 0.019 | 0.109
83 | Юльевка | Юльевка - Ц.Усадьба | 6609 | 160 | 0.023 | 0.105
84 | Юльевка | Юльевка - Ц.Усадьба | 6610 | 100 | 0.019 | 0.061
85 | Юльевка | Юльевка - Ц.Усадьба | 6605 | 100 | 0.049 | 0.031
86 | Юльевка | Юльевка - Ц.Усадьба | 6601 | 250 | 0.064 | 0.136
87 | Юльевка | Юльевка - Федосеевка | 6637 | 160 | 0.036 | 0.092
88 | Юльевка | Юльевка - Федосеевка | 6632 | 100 | 0.019 | 0.061
89 | Юльевка | Юльевка - МТМ | КТП 6611 МТМ | 250 | 0.007 | 0.193
90 | Юльевка | Овцевод - Коктал | КТП КОКТАЛ 60321 | 160 | 0.122 | 0.006
91 | Черниговка | Черниговка - Школа | КТП 6810 | 160 | 0.064 | 0.064
92 | Черниговка | Черниговка - Школа | КТП 6807 | 100 | 0.035 | 0.045
93 | Черниговка | Черниговка - Школа | КТП 6803 | 100 | 0.04 | 0.04
94 | Черниговка | Черниговка - Школа | КТП 6806 | 100 | 0.023 | 0.057
95 | Черниговка | Черниговка - Школа | 6802 Быт | 100 | 0.021 | 0.059
96 | Черниговка | Черниговка - ХПП | ДУЗБАЙ КТП 6822 | 100 | 0.008 | 0.072
97 | Черниговка | Черниговка - ХПП | ХАРЬКОВКА 6816 | 100 | 0.011 | 0.069
98 | Черниговка | Черниговка - ХПП | ХАРЬКОВКА 6850 | 100 | 0.006 | 0.074
99 | Новонежинка | Новонежинка - Ц.Усадьба | 6326 | 100 | 0.029 | 0.051
100 | Новонежинка | Новонежинка - Ц.Усадьба | 6323 | 100 | 0.027 | 0.053
101 | Новонежинка | Новонежинка - Ц.Усадьба | 6325 | 160 | 0.075 | 0.053
102 | Новонежинка | Новонежинка - Ц.Усадьба | 6302 Быт | 160 | 0.166 | -0.038
103 | Новонежинка | Новонежинка - Ц.Усадьба | 6324 | 160 | 0.048 | 0.08
104 | Новонежинка | Новонежинка - Школа | КТП 6306 Школа | 250 | 0.047 | 0.153
105 | Новонежинка | Новонежинка - Школа | КТП 6304 | 160 | 0.073 | 0.055
106 | Новонежинка | Новонежинка - Школа | КТП 6305 З/ток | 250 | 0.029 | 0.171
107 | Новонежинка | Новонежинка - Производств | КТП 6317 | 160 | 0.023 | 0.105
108 | Новонежинка | Новонежинка - Лесничество | СТП 6336 | 40 | 0.024 | 0.008
109 | Новонежинка | Новонежинка - РРС | КТП-10/0.4кВ-160кВА-№6339 | 100 | 0.032 | 0.048
110 | Новонежинка | Новонежинка - Миалы | СТП6333 | 40 | 0.006 | 0.026
111 | Новонежинка | Новонежинка - Миалы | 6328 | 160 | 0.031 | 0.097
112 | Новонежинка | Новонежинка - Посёлок | КТП 6311 | 100 | 0.103 | -0.023
113 | Новонежинка | Новонежинка - Посёлок | КТП 6308 | 100 | 0.013 | 0.067
114 | Новонежинка | Новонежинка - Посёлок | КТП 6307 | 100 | 0.03 | 0.05
115 | Новонежинка | Новонежинка - Посёлок | КТП 6312 | 63 | 0.022 | 0.028
116 | Казанбасы | Казанбасы - Каракалпак | КТП 60224 | 100 | 0.028 | 0.052
117 | Казанбасы | Казанбасы - Каракалпак | КТП-10/0.4кВ-160кВА-№60219 | 160 | 0.003 | 0.125
118 | Казанбасы | Казанбасы - Ц.усадьба | КТП 60204 | 250 | 0.076 | 0.124
119 | Казанбасы | Казанбасы - Ц.усадьба | КТП 60205 | 100 | 0.038 | 0.042
120 | Казанбасы | Казанбасы - Дангербай | КТП 60217 | 100 | 0.008 | 0.072
121 | Казанбасы | Казанбасы - ХПП | ХПП КТП 60207 | 100 | 0.057 | 0.023
122 | Казанбасы | Казанбасы - ХПП | ХПП КТП 60208 | 160 | 0.065 | 0.063
123 | Первомайская | Первомайская - Лаврентьев | 6231 | 63 | 0.038 | 0.012
124 | Первомайская | Первомайская - Ц.Усадьба | 6202 | 160 | 0.046 | 0.082
125 | Первомайская | Первомайская - Ц.Усадьба | КТП-10/0.4кВ-100кВА-№6224 | 100 | 0.03 | 0.05
126 | Первомайская | Первомайская - Ц.Усадьба | 6219 | 160 | 0.032 | 0.096
127 | Первомайская | Первомайская - Ц.Усадьба | 6238 | 100 | 0.014 | 0.066
128 | Первомайская | Первомайская - Ц.Усадьба | 6203 | 100 | 0.015 | 0.065
129 | Первомайская | Первомайская - Ц.Усадьба | СТП-10/0.4кВ-40кВА-№6223 | 40 | 0.003 | 0.029
130 | Баймагамбетова | Баймагамбетова - Кордон | КТП-6912 Кургуз | 40 | 0.013 | 0.019
131 | Баймагамбетова | Баймагамбетова - Сосновка | КТП 6942 | 250 | 0.079 | 0.121
132 | Новоселовка | Новосёловка - Ак-Кудук | КТП 6924 Быт | 250 | 0.031 | 0.169
133 | Новоселовка | Новосёловка - Ак-Кудук | КТП 6920 МТМ | 160 | 0.001 | 0.127
134 | Новоселовка | Новосёловка - Ак-Кудук | КТП 6907 | 160 | 0.077 | 0.051
135 | Новоселовка | Новосёловка - Ак-Кудук | КТП 6906 | 100 | 0.07 | 0.01
136 | Новоселовка | Новосёловка - Ак-Кудук | 6905 Кафе ВСТРЕЧА 40кВА | 40 | 0.013 | 0.019
137 | Тимофеевка | Тимофеевка - Ц.Усадьба | КТП-10/0.4кВ-250кВА-№6406 | 250 | -0.001 | 0.201
138 | Тимофеевка | Тимофеевка - Лесхоз | ВОДОКАЧКА КТП 6412 | 160 | 0.042 | 0.086
139 | Тимофеевка | Тимофеевка - Лесхоз | 6414 | 160 | 0.062 | 0.066
140 | Тимофеевка | Тимофеевка - Лесхоз | 6405 Рабкооп | 250 | 0.04 | 0.16
141 | Тимофеевка | Тимофеевка - Лесхоз | 6411 Быт | 250 | 0.149 | 0.051
142 | Тимофеевка | Тимофеевка - Лесхоз | КТП 6413 ЛЕСНИЧЕСТВО | 63 | 0.003 | 0.047
143 | Диевка | Диевка - Пограничный | СКВАЖИНА КТП 6552 | 40 | 0.01 | 0.022
144 | Диевка | Диевка - Пограничный | БАЗЫ КТП 6526 | 160 | 0.063 | 0.065
145 | Диевка | Диевка - Пограничный | КТП 6528 | 63 | 0.013 | 0.037
146 | Диевка | Диевка - Зерноток | КТП 6557 | 100 | 0.022 | 0.058
147 | Диевка | Диевка - Ц.Усадьба | КЛУБ КТП 6535 ДК | 100 | 0.078 | 0.002
148 | Диевка | Диевка - Ц.Усадьба | 6534 | 160 | 0.071 | 0.057
149 | Диевка | Диевка - Ц.Усадьба | 6560 | 100 | 0.099 | -0.019
150 | Диевка | Диевка - Ц.Усадьба | 6536 | 250 | 0.086 | 0.114
151 | Диевка | Диевка - Ц.Усадьба | 6539 | 100 | 0.043 | 0.037
152 | Диевка | Диевка - Ц.Усадьба | 6538 | 400 | 0.129 | 0.191
153 | Диевка | Диевка - Ц.Усадьба | 6537 | 160 | 0.062 | 0.066
154 | Косагал | Косагал - Ц.Усадьба | КТП 60109 Быт | 100 | 0.002 | 0.078
155 | Косагал | Косагал - Ц.Усадьба | КТП 60118 | 100 | 0.001 | 0.079
156 | Целинная | Целинная - Ц.Усадьба | 6704 Быт | 250 | 0.005 | 0.195
157 | Целинная | Целинная - Ц.Усадьба | 6702 Быт | 160 | 0.023 | 0.105
158 | Баганалы | Баганалы - Ц.усадьба | КТП 60215 | 160 | 0.047 | 0.081
159 | Баганалы | Баганалы - Ц.усадьба | КТП 60214 | 160 | 0.041 | 0.087
160 | Баганалы | Баганалы - ХПП | КТП-10/0.4кВ-160кВА-№60222 ХПП | 160 | 0.005 | 0.123
161 | Баганалы | Баганалы - ХПП | ХПП КТП 60221 250 | 250 | 0.021 | 0.179
162 | Комплекс | Комплекс - Ц.усадьба | 60402 Школа | 100 | 0.069 | 0.011
163 | Комплекс | Комплекс - Ц.усадьба | 60405 Быт | 100 | 0.033 | 0.047
164 | Комплекс | Комплекс - Ц.усадьба | 60408 Быт | 250 | 0.017 | 0.183
165 | Комплекс | Комплекс - Ц.усадьба | 60411 Быт | 100 | 0.008 | 0.072
166 | Комплекс | Комплекс - Валентиновка | КТП 60421 Насосная | 63 | 0.001 | 0.049
167 | Комплекс | Комплекс - Валентиновка | КТП 60422 Водокачка | 100 | 0.016 | 0.064
168 | Комплекс | Комплекс - Валентиновка | КТП 60426 Дом отдыха | 63 | 0.039 | 0.012
169 | Комплекс | Комплекс - Кокпекты | 60417 | 160 | 0.029 | 0.099