## КГЭС
Костанайская ГЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (апрель 2026 года)
Наименование подстанции | Наименование фидера 10кВ; ТП, КТП, № фидера 0,4 кВ | Наименование населенного пункта | Мощность ТП, КТП, РП кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-015Б Ввод-1 Т-1 Герцена 35 ИП Усманов | Герцена-37 на против К-8 | 250 | 0.12 | 0.08
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-016 Ввод-0,4 кВ с трансформатора Офис и складские помещения К. Батыра, 29 |  | 100 | 0.045 | 0.035
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-044 Ввод с ВЛ-10кВ РП-1_КТП-045 опора №16 фидер 1 | ул.Совхозная | 160 | 0.11 | 0.018
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-045 (Арасан) Ввод-0,4 кВ Фидер-1 | Каирбекова Курганская | 160 | 0.125 | 0.003
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-046/1 Ввод-1 Т-1 герцена 50 | Герцена-60 | 400 | 0.381 | -0.061
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-046/2 Ввод-1 Т-1 стройка каирб. 405 | пр.Каирбекова 405 | 630 | 0.511 | -0.007
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-047 Ввод-1 Т-1 котекс |  | 400 | 0.205 | 0.115
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-048 Ввод-1 Т-1 Текстильщиков 95 маг | пр.Каирбекова 340 | 400 | 0.185 | 0.135
| КТП-049 ва55 б/н |  | 630 | 0.329 | 0.175
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-050 Ввод-1 Т-1 КАИРБЕКОВА 336 кв.1 — 69 |  | 400 | 0.060013 | 0.25999
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-051 Ввод-1 Т-1 каирбекова 389 |  | 630 | 0.528 | -0.024
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-052 Ввод-1 Т-1 герцена 38 а | Герцена 42 за 2 отделом | 400 | 0.20997 | 0.11003
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-053 Ввод-1 Т-1 ИП Тэн |  | 400 | 0.22928 | 0.090722
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-054 Ввод-1 Т-1 АЗС Стоянка КИЕВСКАЯ,20 |  | 400 | 0.339 | -0.019
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-055 Ввод-1 Т-1 Элитный магазин |  | 400 | 0.349 | -0.029
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-056 Ввод-1 Т-1 АЗС Дака |  | 400 | 0.285 | 0.035
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-057 Ввод-1 Т-1 Ф-3 |  | 400 | 0.26 | 0.06
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-058 Ввод-1 Т-1 курганская 4 | ул Курганская-4 «Ева» | 250 | 0.337 | -0.137
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-059 Ввод-1 Т-1 текстильщик 3 а |  | 400 | 0.275 | 0.045
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-060 Ввод-1 Т-1 Ф-1 | Ул.1-я Кустанайская | 400 | 0.197 | 0.123
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-061 Ввод с ВЛ-10кВ ПС-Центральная_Дачи опора №35 Ф-1 СИП | Ул.Кустанайская | 160 | 0.095 | 0.033
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-062 Ввод с ВЛ-10кВ ПС-Притобольская_РП-1 опора №35 СТО Автомойка | кафе Падишах | 160 | 0.048 | 0.08
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-063 Ввод -1 Ввод-1 Без. Назв |  | 400 | 0.12 | 0.2
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП- 066 (ГО) Ввод с ВЛ-10кВ ПС-Кустанайская_МК-27 фидер 1 | Пос.Киевскии ул. Лизы Чайкиной | 400 | 0.14172 | 0.17828
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-067 Ввод -1 коммерческий учет не подписан Без. Назв | ул Матросова (пенопласт) | 250 | 0.055 | 0.145
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-068 Ввод с ВЛ-10кВ ПС Кустанайская _МК 27 опора № 68 фидер 1 | Пос.Киевскии ул. 40-лет Октября | 400 | 0.25 | 0.07
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-069 Ввод с ВЛ-10кВ РП-КСМК _ТП-Школа опора № 29 фидер 1 СИП |  | 160 | 0.051358 | 0.076642
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-070 Ввод с ВЛ-10кВ РП-КСМК _ТП-Котельная опора № 14/8 Общежите | Узкая колея, Общежитие Иволги | 160 | 0.068 | 0.06
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-071 Ввод с ВЛ-10кВ РП-КСМК _ТП-Котельная опора №4 Замеры по ВРУ в здании (Узкоколейная, 9) | напротив Вадиса-М | 160 | 0.058 | 0.07
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-0100 Ввод 1 10 эт. Дом подъезд -2 | 4 мкр.Дом-1 | 250 | 0.284 | -0.084
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-1 Ввод 1 Т-1 Наурыз магазин | Маяковского на против Мечети | 400 | 0.172 | 0.148
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-2 Ввод 1 Т-1 Наурыз Дом 3 а |  | 630 | 0.299 | 0.205
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | КТП-3 СШ-10кВ тр-р Ф-1 СИП | Бородина-Валиханова | 400 | 0.12 | 0.2
ПС 35/10 кВ Притобольская | КТП-4 Ввод с ВЛ-10кВ ПС Притобольская_ Казводовод, опора №8 Ф-1 СИП | ул Гольдаде Тепличный комб. | 160 | 0.058 | 0.07
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-5 Ввод 1 Т-1 Алтынсарина Ф-1 |  | 630 | 0.192 | 0.312
ПС 110//10 кВ ПС Городская | ТП-7 Ввод 1 Т-1 Альтынсарина-122 Пункт быстрого питаня ИП Кудрявцева |  | 400 | 0.328 | -0.008
ПС 110/10 кВ ПС Городская | ТП-8 Ввод 1 Т-1 Победы 32 а |  | 400 | 0.295 | 0.025
ПС 35/10 кВ ПС Западная | ТП-9 Ввод-1 Т-1 Насосная |  | 400 | 0.283 | 0.037
ПС 110/10 кВ ПС Городская | ТП-11 Ввод-1 Т-1 Ф-3 |  | 400 | 0.663 | -0.343
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-14 В вод-1 Т-1 гаражи прокуратуры |  | 400 | 0.294 | 0.026
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-15 вод 1 Т-1 Корпус | Общество Слепых | 250 | 0.242 | -0.042
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-16 Ввод 1 Т-1 Дощанова 135 а |  | 400 | 0.452 | -0.132
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-17 Ввод 1 Т-1 АТС |  | 400 | 0.243 | 0.077
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-19 Ввод 2 Т-2 Жестн | ТОО Лаура и Ко | 400 | 0.01661 | 0.30339
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-20 Ввод 1 Т-1 лермонтова 13 |  | 400 | 0.366 | -0.046
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-21 Ввод с трансформатора Гагарина 117 магазин ИП ТЭН СИП | Баймагамбетова-Гагарина | 400 | 0.314 | 0.006
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-22 Ввод- 1 Т-1 Павлова 66 |  | 400 | 0.285 | 0.035
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-26 В вод тр-р Фидер 2 Чехова | Комбинат благоустройств | 400 | 0.236 | 0.084
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-27 Ввод-1 Т-1 банк Ввод-1 |  | 630 | 0.201 | 0.303
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-27 А Ввод-1 Т-1 ЦВВЛ | ЦВВЛ | 400 | 0.189 | 0.131
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-29 Ввод-1 Тр-р чп терновой |  | 250 | 0.2 | 0
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-30 Ввод-1 Т-1 Козыбаева 65 | Толстого 67 | 630 | 0.434 | 0.07
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-31 Ввод-1 Т-1 дом профсоюзов |  | 630 | 0.20211 | 0.30189
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-33 Ввод с тр-ра АЗС | АЗС Иволга ул. Пригородная | 400 | 0.299 | 0.021
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-34 Ввод-1 Т-1 Пушкина 140/1 Ввод №1 |  | 400 | 0.09011 | 0.22989
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-35 Ввод-1 Т-1 Тәуелсіздік 105, магазин | тәуелсіздік 89 | 630 | 0.581 | -0.077
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-37 Ввод -1 Т-1 Абая 166,168 |  | 400 | 0.352 | -0.032
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-38 Ввод-1 Т-1 библиотека 2 |  | 630 | 0.1668 | 0.3372
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-40 Ввод с трансформатора столовая ТОО Костанай жолдары | Костанай Жолдары | 400 | 0.364 | -0.044
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-45 Ввод-2 Т-2 школа № 18 ввод-2 |  | 400 | 0.278 | 0.042
ПС 35/10 кВ Городская | КТП-46 Ввод-1 Т-1 Ф-2 СИП |  | 400 | 0.421 | -0.101
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-47 В вод-1 Т-1 Магазин Иволга |  | 630 | 0.475 | 0.029
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-49 Ввод с трансформатора фидер 2 ВЛ СИП | Тобольская-Фролова | 400 | 0.334 | -0.014
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-51 Ввод с трансформатора фидер 3 | Ул Рудненская .котельная КТЭК | 400 | 0.234 | 0.086
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-52 Ввод-1 Т-1 Пищеблок вв-1 |  | 400 | 0.552 | -0.232
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-53 Ввод-1, Т-1 строительная 6/1 | Строительная 4 | 250 | 0.419 | -0.219
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-54 Ввод-1, Ф-1 |  | 400 | 0.091 | 0.229
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-55 Ввод-1, Т-1 фидер 5 |  | 400 | 0.381 | -0.061
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-55А Ввод от трансформатора Ф-1 | Пос.Киевский, ул.Гостело | 250 | 0.063101 | 0.1369
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-56 Ввод-1, Т-1 Повстанческая, 16 |  | 630 | 0.439 | 0.065
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-57 Ввод от трансформатора Дощанова ч/с Ф-1 | О.Досжанова- 64 — Алтынсарина | 400 | 0.145 | 0.175
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-58 Ввод-1, Т-1 1 СШ гоголя 64 |  | 400 | 0.365 | -0.045
ПС 35/6 кВ КЖБИ | ТП-59 Ввод-1, Т-1 абая 6 |  | 630 | 0.24659 | 0.25741
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-60 Ввод-1, Т-1 Ленина, 43 |  | 630 | 0.471 | 0.033
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-65А Ввод-1, Т-1 Пристройка горисполкома Пушкина, 92 |  | 250 | 0.11961 | 0.08039
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-67 Ввод-1, Т-1 Тауелсіздік 115 |  | 630 | 0.542 | -0.038
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-68 Ввод-1 Т-1 Дары леса вв-1 |  | 400 | 0.06892 | 0.25108
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-69 Ввод-1 Т-1 Цвет. Павильон ИП Насруллаева |  | 630 | 0.17359 | 0.33041
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-73 Ввод-1 Т-1 Дулатова 89 2п |  | 320 | 0.265 | -0.009
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-75 Ввод-1 Т-1 Киоск Победы |  | 400 | 0.443 | -0.123
ПС Сортировочная | КТП-80 Ввод с тр-ра АТС | Костанай-2 | 250 | 0.158 | 0.042
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-81 Ввод-1 Т-1 дом 172 а |  | 250 | 0.15548 | 0.044521
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-82 Ввод с трансформатора ул. освещение СИП |  | 400 | 0.282 | 0.038
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-83 Ввод-1 Т-1 Рабочая 176 а |  | 400 | 0.28324 | 0.036759
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-84 Ввод с трансформатора Т-1 эком.плюс |  | 630 | 0.087 | 0.417
ПС 110/35/10 кВ Южная | КТП-85 Ввод с трансформатора Фидер 1 |  | 400 | 0.254 | 0.066
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-86 Ввод-2 Т-2 | ГорГаз | 160 | 0.08 | 0.048
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-88 Ввод-1 Т-1 Фидер 5 |  | 400 | 0.312 | 0.008
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-88А Ввод-1 Т-1 НЦПК Орлеу СИП |  | 250 | 0.235 | -0.035
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-90 Ввод-1 Т-1 Женск консульт и Логос |  | 630 | 0.075916 | 0.42808
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-91 Ввод-1 Т-1 ТОО Алау ТВ ВП-0,4 |  | 400 | 0.38 | -0.06
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-92 Ввод с трансформатора Ф-1 | АЗС Гелиос, ул. Краснасельская | 250 | 0.15 | 0.05
ПС-35/6 кВ КЖБИ | КТП-93 Ввод с трансформатора Ф-1 | ул. Речная ТаунСай | 100 | 0.076683 | 0.0033169
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-95 Ввод с трансформатора поселок | Автобаза Иволги | 400 | 0.030947 | 0.28905
ПС-35/6 кВ КЖБИ | КТП-95А Ввод с трансформатора Тр-р | Пром зона Иволги | 160 | 0.0074623 | 0.12054
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-96 Ввод-1 Т-1 Рабочая 139 | Автодорожный техникум | 400 | 0.068644 | 0.25136
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-97А Ввод-2 Т-2 Маг. Продтоваров, Чернышевского, 57 | Школа№6 | 400 | 0.226 | 0.094
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-98 Ввод-1 Т-1 Ф-2 |  | 400 | 0.337 | -0.017
ПС Сортировочная | КТП-99 Ввод с трансформатора ул. освещение |  | 250 | 0.283 | -0.083
ПС Сортировочная | КТП-99А Ввод-1 Т-1 Энгельса |  | 400 | 0.281 | 0.039
ПС Сортировочная | КТП-99Б Ввод с трансформатора ф-1 | Костанай-2, Белинского- Достык | 250 | 0.144 | 0.056
ПС Сортировочная | КТП-99В Ввод с трансформатора ф-1 СИП | Костанай-2, Достык (солнечная) | 100 | 0.128 | -0.048
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-100 Ввод-1 Т-1 Операционный переход 3 этаж | Обл. Больница | 400 | 0.128 | 0.192
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-101 Ввод с трансформатора Т-1 1 СШ-0,4 кВ Т-1 футбол лэкд | Д/К.Профсоюзы | 400 | 0.022167 | 0.29783
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-102 Ввод с трансформатора ойл центр СИП |  | 400 | 0.078501 | 0.2415
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-103 Ввод с трансформатора ул. 1 мая 90/2 |  | 315 | 0.191 | 0.061
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-104 Ввод-1 Т-1 Аль-фараби 85 вв-1 | Байтурсынова 49 | 400 | 0.347 | -0.027
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-104 А Ввод-1 Т-1 байтур. 45, гоголя 78 |  | 320 | 0.315 | -0.059
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-105 Ввод-1 Т-1 Гоголя 92 |  | 400 | 0.299 | 0.021
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-106 Ввод-1 Т-1 Кубеева, 21, 2 подъезд |  | 400 | 0.325 | -0.005
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-107 Ввод-2 Т-2 Павших Борцов, Д 165 |  | 400 | 0.13023 | 0.18977
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-107А Ввод-2 Т-2 Бородина 227 |  | 400 | 0.14759 | 0.17241
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-108 Ввод-1 Т-1 опрн.пункт | Чел.ГУ Шипина - Бородина | 400 | 0.090143 | 0.22986
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-109 Ввод-1 Т-1 ф-4 | Картел Абая-Пролитарская | 400 | 0.375 | -0.055
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-110 Вввод-1 Т-1 Ф-1 |  | 400 | 0.15158 | 0.16842
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-111 Ввод с трансформатора Ф-3 СИП |  | 400 | 0.11874 | 0.20126
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-112 Ввод с трансформатора Остапенко С.Г., Каирбекова 133 | Победы-Съянова | 250 | 0.297 | -0.097
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-113 Ввод с трансформатора Каирбекова 220 | Рабочая -Съянова | 250 | 0.259 | -0.059
| ТП-114 |  | 400 | 0.796 | -0.476
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-115 Ввод-1 Т-1 дом 70 кв, Кубеева, 2а |  | 400 | 0.292 | 0.028
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-115 Вввод-1 Т-1 Ф-1 СИП | Пос. Корейский | 400 | 0.12443 | 0.19557
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-115 А Ввод с трансформатора красносельская 67а,68а | Онко.Диспансер с Совхозной | 160 | 0.126 | 0.002
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-116 Ввод с трансформатора Школа № 4 | Каирбекова 347 | 250 | 0.192 | 0.008
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-117 Вввод-1 Т-1 освещ. Подъезда Герцена, 8 вв-2 |  | 400 | 0.325 | -0.005
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-118 В ввод-1 Т-1 Мауленова, 21 Налоговая иститут геологов | За Налоговой | 250 | 0.375 | -0.175
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-119 Вввод-1 Т-1 Кафе надежда |  | 630 | 0.417 | 0.087
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-120 Ввод-1 Т-1 Мастерская за рулем |  | 400 | 0.351 | -0.031
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-121 Ввод-1 Т-1 глазная больница | Дом престарелых, Гашека-Волынова | 400 | 0.043331 | 0.27667
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-122 Ввод с трансформатора Мастерская В.Интернационалистов рядос с АГИ | VIP.городок Иволга | 400 | 0.098 | 0.222
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-123 Ввод-1 Т-1 Ворошилова, 52 |  | 630 | 0.29971 | 0.20429
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-124 Ввод-1, Т-1 гараж |  | 320 | 0.098766 | 0.15723
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-125 Ввод с трансформатора Лицей вв-1 | Физ.Мат.Школа | 400 | 0.080175 | 0.23982
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-126 Ввод-1, Т-1 волынова 8 |  | 630 | 0.622 | -0.118
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-127 Ввод с трансформатора Фидер 2 СИП | Чехова -Валиханова | 250 | 0.237 | -0.037
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-128 Ввод с трансформатора Фидер 3 СИП | За Автоб. Парком | 320 | 0.10797 | 0.14803
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-129 Ввод-1, Т-1 Гл.корпус | Ул. Орджоникидзе (АЗС) | 250 | 0.064 | 0.136
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-130 Ввод-2, Т-2 гашека 9 бассейн | Чкалова-Гашека | 400 | 0.25 | 0.07
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-131 Ввод-1, Т-1 Маяковского 110 | Школа№20 | 250 | 0.464 | -0.264
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-132 Ввод-1, Т-1 абая 24 |  | 630 | 0.551 | -0.047
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-136 Ввод-1, Т-1 40 лет КАЗАХСТАН |  | 630 | 0.42 | 0.084
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-138 Ввод-2, Т-2 Стройка 75 А | Сев.Каз.Геология | 400 | 0.231 | 0.089
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-141 Ввод с трансформатора Ф № 2 | КТЭК — контора, Летунова | 400 | 0.2 | 0.12
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-150 Ввод-1, Т-1 Башибаев СИП |  | 400 | 0.08 | 0.24
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-151 Ввод-1, Т-1 Офис ангар |  | 400 | 0.17006 | 0.14994
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-153 Т-2 Ввод-2 ННЗ Аменс |  | 160 | 0.00022227 | 0.12778
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-154 Ввод с трансформатора Ф-3 Киевская 21 СИП ИП Туралин К Г | П.Киевский | 400 | 0.189 | 0.131
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-157 Ввод-1, Т-1 Фонтан |  | 400 | 0.439 | -0.119
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-161а Ввод с трансформатора Фидер № 1 СИП | Ул.Л.Беды (АЗС) | 250 | 0.198 | 0.002
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-162 Ввод-1 Т-1 тәуелсіздік 70 | Дулатова-тәуелсіздік | 400 | 0.326 | -0.006
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-192 Ввод-1 Т-1 свободы 34 | интернат ул.Краснасельская | 400 | 0.365 | -0.045
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-201 Ввод-2 Склад |  | 400 | 0.101 | 0.219
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-205 Ввод-1 Т-1 Лермонтова 10 | Маг. Сулпак | 400 | 0.355 | -0.035
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-206 Ввод-1 Т-1 Карбышева, 44 маркет | Плодоовощная база | 400 | 0.052 | 0.268
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-213 Ввод-1 Т-1 Ф-3 | Ул.Красный Кузнец (колесные ряды) | 400 | 0.288 | 0.032
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-217 Ввод-1 Т-1 Цент. Гастроном Гоголя, 89 | Каз- Французский центр (ателье Чародейка) | 630 | 0.574 | -0.07
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-224 Ввод-1 Т-1 Бизнес центр Урожайная, 16 |  | 400 | 0.328 | -0.008
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-225 Ввод-1 Т-1 Урожайн 29 , 144 кв. вв-2 |  | 400 | 0.352 | -0.032
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-231 Ввод-1 Т-1 Уральская, 6 вв-1 | Ул. Уральская (маг.Крайс) | 320 | 0.558 | -0.302
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-236 Ввод-1 Т-1 Общежитие дизельного | Ул. Абая (за маг. Емшан) | 630 | 0.285 | 0.219
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-247 Ввод-2, Т-2 Маг. Автомобилист" | Карбышева 8 КазАгроКом | 400 | 0.315 | 0.005
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-251 Ввод-1 Т-1 Зеленая, 30 | Ул. Штабная,11(военный городок) | 400 | 0.446 | -0.126
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-252 Ввод-1 Т-1 Гвардейская 23 | За клубом ФАРАОН | 400 | 0.601 | -0.281
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-253 Ввод-1 Т-1 САДОВАЯ 100 К | Ул. Штабная, 13-16 | 400 | 0.357 | -0.037
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-254 Ввод с трансформатора мансарда |  | 400 | 0.28 | 0.04
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-256 Ввод-2 Т-2 Стройка |  | 630 | 0.35 | 0.154
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-264 Ввод-1 Т-1 Комарова Ф-2 | Маг. Березка | 400 | 0.428 | -0.108
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-265 Ввод-1 Т-1 НацЭкс Беды, 23 А | Дет поликлиника | 250 | 0.165 | 0.035
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-266 Ввод-1 Т-1 Ифекционный корпус | Дет поликлиника | 250 | 0.065 | 0.135
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-270 Ввод-1 Т-1 АБАЯ 33 общежитие | Ул. Абая, 33 (индус. кол.) | 315 | 0.095 | 0.157
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-300 Ввод с трансформатора Ул. сборка | Гаражи ГЭС | 400 | 0.012622 | 0.30738
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-300А Ввод-2 Т-2 Ф-3 |  | 400 | 0.22 | 0.1
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-301 Ввод с трансформатора сш-1 контора | КГЭС | 630 | 0.023923 | 0.48008
ПС 35/10 кВ Притобольская | КТП-302 Ввод с трансформатора Ф-1 | Тепличный Комбинат Каирбекова, 447 | 630 | 0.255 | 0.249
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-303 Ввод с трансформатора Котеджи СИП | Цветочное хоз-во | 100 | 0.053 | 0.027
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-304 Ввод Контора | КГЭС | 400 | 0.085 | 0.235
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-305 Ввод-1 Т-1 Частный жилой дом | Гагарина-Абая | 400 | 0.314 | 0.006
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-306 В вод-1 Т-1 ул Освещение | Д/к Профсоюзов | 400 | 0.247 | 0.073
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-307 Ввод-1 Т-1 пав.борцов 149 | Гагарина- Бородина за Прагой | 400 | 0.531 | -0.211
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-310 Ввод-1 Т-1 Абая, 203 Бюро Ангел | Зель.рынок (телеателье) | 400 | 0.297 | 0.023
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-311 Ввод-2 Т-2 фидер 2 ВЛ | 9-этажка (большой мост) | 400 | 0.282 | 0.038
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-312 Ввод-1 Т-1 Ф-4 Зеркало | ул.Кайрбекова 196 | 250 | 0.194 | 0.006
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-315 Ввод-1 Т-1 Алтынсарина, 136, 138 пром.маг | Садик (около тп-310) | 630 | 0.65 | -0.146
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-321 Ввод-1 Т-1 ЧП Мамедов | Туб.диспансер | 400 | 0.35 | -0.03
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-336 Ввод-1 Т-1 пушкина 29/Тәуелсіздік 32, Фаза А | Гор.отдел | 250 | 0.255 | -0.055
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-337 Ввод-1 Т-1 Спальный корпус, тәуелсіздік столовая | интернат им. Алтынсарина | 400 | 0.225 | 0.095
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-346 Ввод с трансформатора (пломба) ? | Лермонтова 28А | 250 | 0.01668 | 0.18332
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | КТП-347 Ввод с трансформатора Ф-1 | Угол .Байтурсынова 3, Валиханова | 400 | 0.2012 | 0.1188
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-348 Ввод-1 Т-1 Ф-3 | Угол Козыбаева-Валиханова | 400 | 0.303 | 0.017
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-349 Ввод-1 Т-1 Город Ф-2 |  | 400 | 0.228 | 0.092
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-360 Ввод-2 Т- 2 не подписан сип |  | 400 | 0.039506 | 0.28049
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-361 Ввод-1 Т-1 тәуелсіздік 118 |  | 630 | 0.095695 | 0.4083
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-363 Ввод-1 Т-1 Ледовая Арена вв-1 |  | 400 | 0.08642 | 0.23358
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-370 Ввод-1 Т-1 д 167 кв |  | 400 | 0.14408 | 0.17592
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-374 Ввод-1 Т-1 кафе Минутка | Зеленый рынок | 630 | 0.744 | -0.24
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-400 Ввод-1 Т-1 Тишков |  | 400 | 0.61 | -0.29
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-401 Ввод-1 Т-1 Производствееный корпус вв-2 | Дом печати | 400 | 0.399 | -0.079
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-402 В вод-1 Т-1 издат. Дом.Цех |  | 400 | 0.198 | 0.122
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-403 В вод-1 Т-1 Маг.-пекарня ул. Чехова-Аль-Фараби | Школа №1 | 400 | 0.36 | -0.04
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-404 В вод-1 Т-1 кондит.цех | Баня Самал | 250 | 0.179 | 0.021
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-405 Ввод-1 Т-1 Челночек | Павлова-Баймагамбетова | 400 | 0.27 | 0.05
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-406 Ввод-1 Т-1 Баймагамбетова 179 подъезд 11-14 | Муз.школа по ул.Баймагам. | 400 | 0.231 | 0.089
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-407 Ввод-1 Т-1 Журавлевой, 29 | Чехова Общество слепых | 400 | 0.226 | 0.094
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-408 Ввод-1 Т-1 общ. Охотников |  | 400 | 0.194 | 0.126
| ТП-409 Ввод-1 Т-1 Урасльская 39 |  | 400 | 0.186 | 0.134
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-410 Ввод-1 Т-1 АЗС плюс Досжанова, 184/1 | Майлина-Гоголя Гаражи обкома | 400 | 0.326 | -0.006
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-411 Ввод-1 Т-1 Дощанова 66а мед центр | Баймагамбетова-Дощанова Школа №12 | 400 | 0.196 | 0.124
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-412 Ввод-1 Т-1 Пекарня вв-1 | Центр Дом быта «экспресс» | 630 | 0.388 | 0.116
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-413 Ввод-1 Т-1 5 апреля 34 а | Гоголя Абая Маг.Кооператор | 400 | 0.655 | -0.335
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-414 Ввод-1 Т-1 толстого 127 |  | 400 | 0.19556 | 0.12444
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-415 Ввод-1 Т-1 майлина 15 |  | 400 | 0.267 | 0.053
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-416 В вод-1 Т-1 Ф -1 | Салон молодоженов по ул. Абая | 630 | 0.387 | 0.117
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-417 В вод-1 Т-1 Без названия |  | 320 | 0.255 | 0.001
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-418 Ввод-1 Т-1 Школа №24 |  | 400 | 0.346 | -0.026
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-419 Ввод-1 Т-1 Гоголя 11 Корпус Б вв-1 | Съезд Гоголя Саноторий Дружба | 630 | 0.501 | 0.003
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-420 Ввод-1 Т-1 строймастер | Старая ГЭС | 400 | 0.335 | -0.015
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-421 Ввод-1 Т-1 ТОО Кооператор вв-1 | За Каз почтой | 630 | 0.506 | -0.002
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-429 В вод-1 Т-1 Баймагамбетова 189- 1 вв-1 |  | 630 | 0.3 | 0.204
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-450 В вод-1 Т-1 Тенисный корт вв-1 | Пляж | 250 | 0.092 | 0.108
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-451 1СШ-0,4 кВ Р/к БАМБУК |  | 160 | 0.058 | 0.07
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-452 Ввод-1 Т-1 Урицкого 134 | Пушкина Универсам | 400 | 0.239 | 0.081
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-453 Ввод-1 Т-1 Урицкого 60 Коттедж | Урицкого-Пушкина Школа №8 | 400 | 0.165 | 0.155
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-455 Ввод-1 Т-1 Алтынсарина 106 |  | 1000 | 0.68 | 0.12
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-455а Ввод-1 Т-1 Майлина, 57а вв-1 офис маг. Мандарин | Нефтебаза маг.Орбита | 400 | 0.342 | -0.022
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-455Б Ввод-1 Т-1 ф-1 частный сектор | Победы-Майлина Маг. Даулет | 400 | 0.31 | 0.01
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-456 1СШ-0,4 кВ (Т-1 отсутствует) Урицкого 19/3 |  | 400 | 0.297 | 0.023
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-457 Ввод с трансформатора дом 9 |  | 400 | 0.184 | 0.136
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-458 Ввод с трансформатора Тауелсіздік 184,186,188 | Угол Майлина-тәуелсіздік | 400 | 0.192 | 0.128
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-459 Ввод-2 Т-2 Ф-2 | Д/к Химик | 400 | 0.506 | -0.186
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-462 Ввод-1 Т-1 Щитовая 3 вв-1 | Пед.институт | 630 | 0.063612 | 0.44039
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-485 Ввод-1 Т-1 кафе Сеул | Маг. Рахат | 630 | 0.547 | -0.043
ПС Сортировочная | ТП-502 Ввод-1 Т-1 Авиационная-5А ТОО Тинтоника | Район Острова | 250 | 0.279 | -0.079
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-518 Ввод-1 Т-1 Абая 104 | Жемчужина | 400 | 0.512 | -0.192
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-523 Ввод-1 Т-1 кафе КУБА СИП |  | 400 | 0.492 | -0.172
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-524 Ввод-2 Т-2 Ф-1 | Автобаза газа | 250 | 0.202 | -0.002
| ТП-537 Ввод-1 Т-1 Фидер № 2 | Абая Харимжанова Тарлан авто | 400 | 0.295 | 0.025
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-538 Ввод-1 Т-1 оздоров. Комплекс Олимп | Баймагамбетова 4Дом малютки Дельфин | 400 | 0.465 | -0.145
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-539 Ввод-1 Т-1 Абая 40/1 |  | 400 | 0.21 | 0.11
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-540 Ввод-1 Т-1 ф-1 | 5 декабря Школа №18 | 400 | 0.268 | 0.052
ПС 35/10 кВ Западная | ТП-541 Ввод-2 Т-2 Ф-1 ч\с | Садовая-Хакимжанова Маг. Горячий хлеб | 630 | 0.292 | 0.212
ПС 35/10 кВ Западная | ТП-542 Ввод-1 Т-1 Сералина, 34 | Маг. Достык | 400 | 0.258 | 0.062
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-543 Ввод-1 Т-1 Ф-2 | ГАИ | 400 | 0.543 | -0.223
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-544 Ввод-1 Т-1 Гвардейская 9 а | Угол Садовая-Сибирская | 400 | 0.501 | -0.181
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-546 Ввод-1 Т-1 София | 10этажка по Баймагамбетова ост.Басеиная | 400 | 0.362 | -0.042
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-548 Ввод с трансформатора Карбышева, 8 ТОО Айгуль | Около Гор.газа ул.Карбыш. | 250 | 0.12 | 0.08
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-549 Ввод с трансформатора Карбфшева ,2 12 мес | Карбышева, 2Д | 63 | 0.033 | 0.0174
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-552 Ввод-1 Т-1 гсостиница УЮТ Строительная,2 | Уют Гостиница | 400 | 0.363 | -0.043
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-554 Ввод с трансформатора Фидер-4 | Коморова-Элеваторная | 250 | 0.288 | -0.088
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-560 Ввод-1 Т-1 2СШ-0,4 кВ Карбышева, 27 магазин | Карбышева 27 | 400 | 0.229 | 0.091
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-561 Ввод-1 Т-1 Баймагамбетова 147/1 | Школа №21 | 400 | 0.3 | 0.02
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-562 ВВОД№1 трикотаж |  | 400 | 0.121 | 0.199
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-563 Ввод-1 Т-1 УПР ОХР №1 | Чернышевского Карбышева Автобаза связи | 400 | 0.207 | 0.113
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-564 Ввод-1 Т-1 Строительная 10 | Школа №17 | 400 | 0.145 | 0.175
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-565 Ввод-1 Т-1 Аптека Цветная | Западный | 400 | 0.63 | -0.31
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-566 Ввод-1 Т-1 Карбышева 7 | Карбышева 9 | 400 | 0.539 | -0.219
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-567 Ввод-1 Т-1 зерновой пункт | Карбышева Лесоторговая база | 400 | 0.4 | -0.08
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-568 Ввод-1 Т-1 Карбышева 43, 45 кондитерский цех | ПМКЗ Карбышева-Челябинская | 400 | 0.305 | 0.015
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-569 Ввод-2 Т-2 карбышева 55 | Карбышева 47, 49 | 400 | 0.311 | 0.009
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-570 Ввод с трансформатора не подписан вл | Ганжа, За АЗС Мунай | 250 | 0.169 | 0.031
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-571 Ввод с трансформатора Карбышева 43 Б вв-1 |  | 160 | 0.055 | 0.073
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-572 Ввод-1 Т-1 Фидер 2 ВЛ | Ул. 5-декабря-Наримановская | 400 | 0.376 | -0.056
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-585 Ввод-1 Т-1 маг. СЕЛЕНА Садовая, 69 | Садовая Д/сад военный городок | 630 | 0.582 | -0.078
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-586 Ввод с трансформатора Карбышева, 8 ТОО «Элеваторщик» контора | Карбышева 9 | 160 | 0.029 | 0.099
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-600 Ввод-1 Т-1 5 мкр, дом 11/2 | Абая 3,5 Р-он Автовакзала | 630 | 0.29883 | 0.20517
ПС 35/10 кВ Южная | КТП-602 Ввод с трансформатора Ф-1 СИП | Садовое общество «Мичуринец» | 630 | 0.25 | 0.254
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-603 Ввод-1 Т-1 3 эт. Дом вв-1 | 5мкр 16 Р-он автовакзала во дворах | 400 | 0.289 | 0.031
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-604 Ввод-2 Т-2 дом 8, корпус Б | Р-он Автовакзала Байтурсынова | 400 | 0.073963 | 0.24604
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-605 Ввод-1 Т-1 Арыстанбекова 3/10 | Р-он Жастар (Жастар5) | 400 | 0.17054 | 0.14946
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-607 Ввод-1 Т-1 Тайота центр |  | 630 | 0.333 | 0.171
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-608 Ввод-2 Т-2 Чкалова, 16 | ТУ-10 Абая 21 | 400 | 0.192 | 0.128
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-609 Ввод-2 Т-2 яслисад |  | 400 | 0.372 | -0.052
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-610 Ввод-1 Т-1 котеджи | Ул. Садовая 79 | 630 | 0.783 | -0.279
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-611 Ввод-1 Т-1 Фидер№1 котеджи |  | 400 | 0.485 | -0.165
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-612 Ввод-1 Т-1 АЛТЫН НАН | П/с Южная во дворах | 400 | 0.379 | -0.059
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-613 Ввод-1 Т-1 АБК строительный колледж | На территории строительного колледжа | 630 | 0.485 | 0.019
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-614 Ввод-1 Т-1 дом № 15 |  | 630 | 0.38 | 0.124
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-615 Ввод-1 Т-1 Наурыз 9 |  | 400 | 0.34 | -0.02
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-616 Ввод-1 Т-1 СХИ гл.кор вв 1 | СХИ | 630 | 0.328 | 0.176
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-616А Ввод-2 Т-2 Абая 28\4, щит №1 общага | СХИ (библиотека) | 630 | 0.32 | 0.184
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-617 Ввод-1 Т-1 АЗС Бахыт | Пед.училище р-н КЖБИ | 400 | 0.314 | 0.006
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-618 Ввод-1 Т-1 МАЯКОВСКОГО 108/1 |  | 600 | 0.657 | -0.177
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-619 Ввод-1 Т-1 Маяковского 105\2 Т/Д | Маяковского 109 (за ДВТ) | 400 | 0.519 | -0.199
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-620 Ввод-1 Т-1 Быковского 1 А | Школа АБС по Быковского | 630 | 0.498 | 0.006
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-621 Ввод-1 Т-1 кафе Ташкент Жастар 3/8 | Арыстанбекова Школа милиции | 250 | 0.0085188 | 0.19148
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-622 Ввод-1 Т-1 дом 7 | За маг.№15 | 400 | 0.385 | -0.065
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-623 Ввод-1 Т-1 Дом 2 вв-2 | 8 мкр. Дом №4 | 630 | 0.479 | 0.025
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-624 Ввод-2 Т-2 Дом 4Б вв-2 | Школа №7 | 400 | 0.245 | 0.075
ПС 110/35/10 кВ Южная | КТП-625 Ввод с трансформатора Контора вв-1 | ПС-Южная | 400 | 0.085 | 0.235
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-627 Ввод-1 Т-1 глазная больница |  | 400 | 0.281 | 0.039
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-628 Ввод-1 Т-1 Дом 16 вв-1 | 8 мкр. Дом №17 | 400 | 0.35 | -0.03
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-629 Ввод-1 Т-1 Карбышева 81 вв-1 (маг. Народный) | 10 эт..В.-интернац-в 9 мкр. | 600 | 0.18503 | 0.29497
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-631 Ввод-1 Т-1 ТД Солнечный | 7 мкр. Дом 12 | 630 | 0.547 | -0.043
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-632 Ввод-1 Т-1 жастар 9,11 | За маг. Березка | 600 | 0.094213 | 0.38579
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-633 Ввод-2 Т-2 гашека 5 | Теплицы по ул.Гашека | 400 | 0.25 | 0.07
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-634 Ввод-1 Т-1 Гашека 12\1 | Гашека 14 Маг.№23 | 250 | 0.333 | -0.133
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-635 Ввод-2 Т-2 Детский сад | ул.Гашека, 1 «В» | 600 | 0.25 | 0.23
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-636 Ввод-1 Т-1 7 мкр. д.25 | Школа№10 | 630 | 0.072823 | 0.43118
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-637 Ввод-1 Т-1 дом 2 | 7 мкр. Дом 6 | 400 | 0.407 | -0.087
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-638 Ввод-1 Т-1 Карбышева, 117 |  | 630 | 0.405 | 0.099
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-639 Ввод-1 Т-1 стройка по Арыстанбекова СИП | Жастар 6мкр. | 600 | 0.356 | 0.124
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-659 Ввод-2 Т-2 Ворошилова 1А вв-2 | Абая 2 А | 250 | 0.10648 | 0.093515
ПС-35/6 кВ КЖБИ | КТП-660 Ввод с трансформатора нет название | Р-он 55 маг. | 160 | 0.037213 | 0.090787
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-696 Ввод-1 Т-1 Котельная |  | 630 | 0.51 | -0.006
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-697 Ввод с трансформатора нет название | Авторынок | 63 | 0.034 | 0.0164
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-698 Ввод с трансформатора Кафе |  | 63 | 0.015 | 0.0354
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-701 Ввод с трансформатора Фидер 1 | П.Амангельды ул Мира-Маркса | 250 | 0.2 | 0
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-702 Ввод с трансформатора Фидер 1 |  | 100 | 0.089 | -0.009
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-703 Ввод с трансформатора ТТС | МТМ П.Амангельды ул Тепличная | 100 | 0.131 | -0.051
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-704 Ввод с трансформатора Фидер 1 СИП | ул.Ленина | 100 | 0.091 | -0.011
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-705 Ввод с трансформатора Фидер 1 СИП | П.Амангельды ул Ленина-Парковая | 250 | 0.186 | 0.014
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-706 Ввод с трансформатора Фидер 1 СИП | П.Амангельды ул Набережная | 160 | 0.128 | 0
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-707 Ввод с трансформатора Котельная | П.Амангельды ул Геологическая Котельная | 160 | 0.16 | -0.032
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-708 Ввод с трансформатора Фидер 2 | П.Амангельды ул Энергетиков | 250 | 0.207 | -0.007
ПС МК-58-Поселок | КТП-709 Ввод с трансформатора Фидер Тазалык 2000 | П.Амангельды ул Речная | 250 | 0.099 | 0.101
ПС МК-58-Поселок | КТП-710 Ввод с трансформатора Теплицы | П.Амангельды КостДорПроэкт | 160 | 0.0019084 | 0.12609
ПС МК-58-Поселок | КТП-712 Ввод с трансформатора Степная, 1 А | П.Амангельды ул Абая | 100 | 0.128 | -0.048
ПС МК-58-Поселок | КТП-714 Ввод с трансформатора Фидер 1 СИП | П.Амангельды Котельная | 400 | 0.294 | 0.026
ПС МК-58-Поселок | КТП-713 ввод школа №м1 | П.Амангельды Школа-30 | 315 | 0.066 | 0.186
ПС МК-58-Поселок | КТП-715 Ввод с трансформатора Фидер 1 | П.Амангельды ул Тухачевского | 400 | 0.261 | 0.059
ПС МК-58-Поселок | КТП-716 Ввод с трансформатора Энергетиков, 28 | П.Амангельды ул Кравцова | 400 | 0.104 | 0.216
ПС МК-58-Поселок | КТП-717 Ввод с трансформатора Котельная | П.Амангельды Котельная Энергетиков | 100 | 0.066 | 0.014
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-718 Ввод с трансформатора Тепличная 2 Трушков С.В | Красный Партизан | 100 | 0.055 | 0.025
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-719 Ввод с трансформатора частный дом К.Маркса 47/1 | Кольцо и Дружба | 100 | 0.058 | 0.022
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-720 Ввод с трансформатора не изв | Кольцо и Дружба | 250 | 0.102 | 0.098
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-Алта-1 Ввод с трансформатора гаражи | АЦК Костанай рыба | 250 | 0.02909 | 0.17091
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-Алта-2 Ввод с трансформатора Контора | АЦК Костанай рыба | 250 | 0.0091791 | 0.19082
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | КТП-База комплектации Ввод-1 Т-1 Дизель (насосная) | Аэропорт | 400 | 0.12039 | 0.19961
ПС 35/10 кВ Притобольская | КТП-043 (Баня) Ввод с трансформатора Фидер ч/с СИП | Р-он Теплиц | 400 | 0.0021762 | 0.31782
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-ГЖС В вод с трансформатора Фидер 1 | Железнодорожная, ПС-Заводская | 250 | 0.165 | 0.035
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-ГЭК-16 Ввод с трансформатора ГЭК-16 | Воинов-Интер. ГЭК-16 | 160 | 0.011413 | 0.11659
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-ГЭК-27 Ввод с трансформатора без названии | Воинов-Интер. ГЭК-27 | 160 | 0.016902 | 0.1111
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-ГЭС Ввод с трансформатора прачечная №1 | Старая база КГЭС | 400 | 0.463 | -0.143
ПС 35/10 кВ Притобольская | КТП-042 (Детский сад) Ввод с трансформатора Фидер 1 | Дет.дом Жануя | 400 | 0.074149 | 0.24585
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | КТП-Емшан -1 Ввод с трансформатора маг. № 36-44 |  | 160 | 0.041195 | 0.086805
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | КТП-Емшан -2 Ввод с трансформатора Фидер 1 |  | 400 | 0.10022 | 0.21978
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | КТП-Емшан -3 Ввод с трансформатора Складская, 8 ИП Баекенова СИП |  | 400 | 0.015453 | 0.30455
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | КТП-ЗНО Ввод с трансформатора уральская 52 |  | 600 | 0.04236 | 0.43764
ПС Сортировочная | КТП-ЗХВ Ввод с трансформатора Фидер 1 |  | 400 | 0.071662 | 0.24834
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-Котельная Ввод-1 Т-1 Ф-3 Титова |  | 630 | 0.13954 | 0.36446
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-КСХТ В вод-1 Т-1 кран |  | 630 | 0.0075888 | 0.49641
ПС Сортировочная | КТП-КТС Ввод с трансформатора Фидер 1 |  | 250 | 0.205 | -0.005
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-КЭМ Ввод-2 Т-2 ТОО ОДАК |  | 400 | 0.292 | 0.028
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП - Мелиорация Ввод-1 Т-1 Летунова 111 |  | 160 | 0.033874 | 0.094126
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-МТМ Ввод с трансформатора Ф-5 СИП |  | 250 | 0.14187 | 0.058126
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-Общежитие Ввод-1 Т-1 Узкоколейная, 14 |  | 250 | 0.037062 | 0.16294
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-ПожДепо Ввод с трансформатора Пождепо |  | 560 | 0.011051 | 0.43695
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | КТП-СДСУ-43 Ввод с трансформатора Уральская 37 |  | 250 | 0.171 | 0.029
ПС Сортировочная | КТП-СМП-687 Ввод с трансформатора Линейная, 10 |  | 400 | 0.248 | 0.072
| КТП- Федоров Б/Н |  | 250 | 0.13727 | 0.062732
ПС 110/10 кВ ЗДД | ТП-Спецавтобаза Ввод-1 Т-1 Промышленная 4 Пилорама |  | 600 | 0.01587 | 0.46413
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-УПТК Ввод-1 Т-1 ТОО Джетыгара вв-1 (Уральскаяч, 14) |  | 630 | 0.328 | 0.176
ПС-35/6 кВ КЖБИ | КТП-Хозторг-1 Ввод с трансформатора Без названия СИП |  | 600 | 0.0081282 | 0.47187
ПС-35/6 кВ КЖБИ | КТП-Хозторг-2 Ввод с трансформатора Базовая, 2 |  | 400 | 0.030608 | 0.28939
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-ЦММ Ввод с трансформатора мех цех | Р-н Акцепт терминал | 400 | 0.075412 | 0.245
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-Школа Ввод-1 Т-1 узкоколейная 16/5 | Узкая колея | 100 | 0.054464 | 0.025536
ПС 110/10 кВ ЗДД | КТП-800 Ввод-1, Т-1 Гагарина 199 вв-1 | Костанай Плаза ул. Гагарина ЖК "АлтынАрман" | 250 | 0.14286 | 0.057138
ПС 110/10 кВ ЗДД | КТП-808 Ввод-1, Т-1 Гагарина 205 ВРУ-1 вв-2 |  | 630 | 0.24289 | 0.26111
ПС 110/10 кВ Городская | ЦРП Ввод-1, Т-1 обл акимат | Акимат | 1000 | 0.82 | -0.02
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | РП-2 Ввод с трансформатора ввод |  | 400 | 0.046426 | 0.27357
ПС 110/35/10 кВ Южная | РП-3 Ввод-1 Т-1 Алтынсарина 30а ALTEL | Сержантская школа милиции по Хакимжановой | 630 | 0.081801 | 0.4222
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | РП-4 Ввод-1 Т-1 коттедж ч/с |  | 630 | 0.293 | 0.211
ПС-35/6 кВ КЖБИ | РП-6 Ввод-1 Т-1 столярный цех | КЖБИ 19 школа | 630 | 0.2254 | 0.2786
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | РП-7 Ввод-1 Т-1 АЗС СИП |  | 400 | 0.067186 | 0.25281
ПС 35/10 кВ Заводская | РП-8 Ввод-1 T-2 РШ №2 | Церковь | 1000 | 0.32329 | 0.47671
ПС 110/10 кВ Городская | РП-9 Ввод-1 Т-1 уч. Корпус |  | 400 | 0.282 | 0.038
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ | РП-10 Ввод-1, Т-1 ДВТ | Р-он Аэропорта | 1000 | 0.21026 | 0.58974
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | РП-11 Ввод-1, Т-1 чкалова 15а |  | 600 | 0.544 | -0.064
ПС 35/10 кВ Заводская | РП-13 Ввод-1, Т-1 Куйбышева 98 (Козыбаева) | Народный банк | 630 | 0.627 | -0.123
ПС 110/35/10 кВ Южная | РП-14 Ввод-1 Т-1 мечеть вв№1 |  | 1000 | 0.014703 | 0.7853
ПС 110/35/10 кВ Южная | РП-16 Ввод-1 Т-1 стройплощадка осв.полек.В1 |  | 630 | 0.37 | 0.134
ПС Сортировочная | РП-18 Ввод-2 Т-2 Ветровая |  | 630 | 0.209 | 0.295
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | РП-19 Ввод-1 Т-1 Шевченко 176 киоск | Нефтебаза | 400 | 0.281 | 0.039
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ | РП-20 ввод№2бест костанай | КСК | 630 | 0.30653 | 0.19747
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | РП-21 Ввод-1 Т-1 стройка ИП кожвендиспансер В-1 |  | 600 | 0.358 | 0.122
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | РП-22 Ввод-1 Т-1 Цветная аптека | 8 микрорайон | 400 | 0.321 | -0.001
ПС 110/10 кВ Северная | РП-Абсолют Ввод с трансформатора Океан Өнімдері |  | 400 | 0.033659 | 0.28634