## Лист1
Мендыкаринский район
Информация о загрузке оборудования электрических сетей за апрель 2026 г.
№ п/п | Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ | КТП | Ном-ная мощность силового транс-ра, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
1 | ПС-35/10кВ "Каменск-Уральская" | К.Уральск-Ц/усадьба | КТП100кВА-№1"быт" | 100 | 0.024 | 0.056
2 | ПС-35/10кВ "Каменск-Уральская" | К.Уральск-Ц/усадьба | КТП100кВА-№2"быт" | 100 | 0.027 | 0.053
3 | ПС-35/10кВ "Каменск-Уральская" | К.Уральск-Ц/усадьба | КТП160кВА-№3"быт" | 160 | 0.052 | 0.076
4 | ПС-35/10кВ "Каменск-Уральская" | К.Уральск-Ц/усадьба | КТП100кВА-№4 "Школа" | 100 | 0.029 | 0.051
5 | ПС-35/10кВ "Каменск-Уральская" | К.Уральск-Ц/усадьба | КТП160кВА-№5"фермы" | 160 | 0.042 | 0.086
6 | ПС-35/10кВ "Каменск-Уральская" | К.Уральск-Джусалы | СТП40кВА-№1 | 40 | 0.001 | 0.031
7 | ПС-35/10кВ "Каменск-Уральская" | К.Уральская-МТМ | КТП100кВА-№1"МТМ" | 100 | 0.043 | 0.037
8 | ПС-35/10кВ "Каменск-Уральская" | К.Уральск-Аксиряк | КТП160кВА-№1 "п.Лагерь" | 160 | 0.04 | 0.088
9 | ПС-35/10кВ "Каменск-Уральская" | К.Уральск-Аксиряк | КТП100кВА-№3 "Транспортник" | 100 | 0.005 | 0.075
10 | ПС-35/10кВ "Каменск-Уральская" | К.Уральск-Аксиряк | КТП63кВА-№4"з/ток" | 63 | 0.01 | 0.04
11 | ПС-35/10кВ "Каменск-Уральская" | К.Уральская-З/ток | КТП250кВА-№1"з/ток" | 250 | 0.006 | 0.194
12 | ПС-110/35/10кВ "Будёновка" | Буденновка-Ц/усадьба | КТП160кВА-№2"Быт" | 160 | 0.067 | 0.061
13 | ПС-110/35/10кВ "Будёновка" | Буденновка-Ц/усадьба | КТП160кВА-№3 "Быт" | 160 | 0.091 | 0.037
14 | ПС-110/35/10кВ "Будёновка" | Буденновка-Ц/усадьба | КТП250кВА-№1"Быт" | 250 | 0.062 | 0.138
15 | ПС-35/10кВ "Районная" | Районная-Боровской/совхоз | КТП160кВА-№1"быт" | 160 | 0.125 | 0.003
16 | ПС-35/10кВ "Районная" | Районная-Боровской/совхоз | КТП160кВА-№3"МТМ" | 160 | 0.246 | -0.118
17 | ПС-35/10кВ "Районная" | Районная-Боровской/совхоз | КТП250кВА-№4"быт" | 250 | 0.222 | -0.022
18 | ПС-35/10кВ "Районная" | Районная-Боровской/совхоз | КТП100кВА-№7 Зерноток | 100 | 0.07 | 0.01
19 | ПС-35/10кВ "Районная" | Районная-Боровской/совхоз | КТП160кВА-№9"быт" | 160 | 0.144 | -0.016
20 | ПС-35/10кВ "Районная" | Районная-Боровской/совхоз | КТП250кВА-№11 Водокачка | 250 | 0.083 | 0.117
21 | ПС-35/10кВ "Районная" | Районная-Боровской/совхоз | КТП63кВА-№13 СМЗ | 63 | 0.045 | 0.006
22 | ПС-35/10кВ "Районная" | Районная-Боровской/совхоз | КТП160кВА-№14"быт" | 160 | 0.12 | 0.008
23 | ПС-35/10кВ "Районная" | Районная-Русское | КТП100кВА-№2 "з/склад" | 100 | 0.022 | 0.058
24 | ПС-35/10кВ "Районная" | Районная-Русское | CТП40кВА-№1 | 40 | 0.009 | 0.023
25 | ПС-35/10кВ "Районная" | Районная-Русское | КТП100кВА-№4"Машдвор" | 100 | 0.002 | 0.078
26 | ПС-35/10кВ "Районная" | Районная-Русское | КТП160кВА-№5"быт" | 160 | 0.063 | 0.065
27 | ПС-35/10кВ "Районная" | Районная-Русское | CТП40кВА-№3 | 40 | 0.004 | 0.028
28 | ПС-35/10кВ "Районная" | Районная - Маслозавод | КТП160кВА-№4"быт" | 160 | 0.193 | -0.065
29 | ПС-35/10кВ "Районная" | Районная - Маслозавод | КТП100кВА-№3"Вет.Бак.лаб." | 100 | 0.066 | 0.014
30 | ПС-35/10кВ "Районная" | Районная - Маслозавод | КТП160кВА-№2"Стадион" | 160 | 0.113 | 0.015
31 | ПС-35/10кВ "Районная" | Районная - Маслозавод | КТП160кВА-№1"быт" | 160 | 0.045 | 0.083
32 | ПС-35/10кВ "Районная" | Районная - Маслозавод | КТП160кВА-№5 "Быт" | 160 | 0.048 | 0.08
33 | ПС-35/10кВ "Районная" | Районная-ХПП-2 | КТП160кВА-№1"быт" | 160 | 0.072 | 0.056
34 | ПС-35/10кВ "Районная" | Районная-ХПП-2 | КТП160кВА-№ТОО "Олжа Боровское" | 160 | 0.04 | 0.088
35 | ПС-35/10кВ "Районная" | Районная-ХПП-2 | КТП63кВА-№4"Школа | 63 | 0.079 | -0.029
36 | ПС-35/10кВ "Районная" | Районная-ХПП-2 | ТП400кВА-№1 "Акимат" | 400 | 0.298 | 0.022
37 | ПС-35/10кВ "Районная" | Районная-Комлекс | КТП250кВА-№2 "МТФ" | 250 | 0.009 | 0.191
38 | ПС-35/10кВ "Районная" | Районная-Комлекс | ТП160кВА-№1 "з/ток" | 160 | 0.124 | 0.004
39 | ПС-35/10кВ "Районная" | Районная-Комлекс | КТП63кВА-№6 "к/х" | 63 | 0.005 | 0.045
40 | ПС-35/10кВ "Районная" | Районная - Поликлиника | ТП(2х250)кВА-№1 больница | 500 | 0.182 | 0.218
41 | ПС-35/10кВ "Районная" | Районная-Школа | КТП250кВА-№15"быт" | 250 | 0.212 | -0.012
42 | ПС-35/10кВ "Районная" | Районная-Школа | КТП160кВА-№14"быт" | 160 | 0.146 | -0.018
43 | ПС-35/10кВ "Районная" | Районная-Школа | КТП160кВА-№12"быт" | 160 | 0.15 | -0.022
44 | ПС-35/10кВ "Долбушка" | Долбушка-Маковка | СТП25кВА-№1 | 25 | 0.003 | 0.017
45 | ПС-35/10кВ "Долбушка" | Долбушка-Маковка | КТП100кВА-№1 Кызыл-ту | 100 | 0.013 | 0.067
46 | ПС-35/10кВ "Долбушка" | Долбушка-Маковка | КТП160кВА - Бригада№2 | 160 | 0.015 | 0.113
47 | ПС-35/10кВ "Долбушка" | Долбушка-З/ток | КТП160кВА-№1"з/ток" | 160 | 0.024 | 0.104
48 | ПС-35/10кВ "Долбушка" | Долбушка-З/ток | КТП100кВА-№2"быт" | 100 | 0.022 | 0.058
49 | ПС-35/10кВ "Долбушка" | Долбушка-З/ток | КТП250кВА-№3быт" | 250 | 0.011 | 0.189
50 | ПС-35/10кВ "Долбушка" | Долбушка-З/ток | КТП160кВА-№4"фермы" | 160 | 0.006 | 0.122
51 | ПС-35/10кВ "Балыкты" | Балыкты -Поселок | КТП100кВА-№1"Быт" | 100 | 0.008 | 0.072
52 | ПС-35/10кВ "Балыкты" | Балыкты-Лоба | КТП100кВА-№1"Быт" | 100 | 0.016 | 0.064
53 | ПС-35/10кВ "Узун-Агаш" | Узун-Агаш-Каражар | КТП100кВА-№1"быт" | 100 | 0.002 | 0.078
54 | ПС-35/10кВ "Узун-Агаш" | Узун-Агаш-ц/усадьба | КТП160кВА-№1"быт" | 160 | 0.031 | 0.097
55 | ПС-35/10кВ "Узун-Агаш" | Узун-Агаш-ц/усадьба | КТП160кВА-№2"Школа" | 160 | 0.082 | 0.046
56 | ПС-35/10кВ "Узун-Агаш" | Узун-Агаш-ц/усадьба | КТП100кВА-№3"быт" | 100 | 0.004 | 0.076
57 | ПС-35/10кВ "Узун-Агаш" | Узун-Агаш-ц/усадьба | КТП160кВА-№4"быт" | 160 | 0.015 | 0.113
58 | ПС-35/10кВ "Узун-Агаш" | Узун-Агаш-Жаркаин | КТП160кВА-№1"быт" | 160 | 0.002 | 0.126
59 | ПС-35/10кВ "Узун-Агаш" | УзынАгаш-Туленгут | КТП250кВА-№1 п.Жапалак | 250 | 0.02 | 0.18
60 | ПС-35/10кВ "Узун-Агаш" | УзынАгаш-Туленгут | КТП100кВА-№2"п.Байгожа | 100 | 0.005 | 0.075
61 | ПС-35/10кВ "Узун-Агаш" | УзынАгаш-Туленгут | КТП63кВА-№4 " з/ток" | 63 | 0.001 | 0.049
62 | ПС-35/10кВ "Узун-Агаш" | УзынАгаш-Туленгут | КТП160кВА-№3 | 160 | 0.006 | 0.122
63 | ПС-35/10кВ "Узун-Агаш" | УзынАгаш-Туленгут | КТП63кВА-№5"быт" Кульчикай | 63 | 0.025 | 0.025
64 | ПС-35/10кВ "Ломоносова" | Ломоносова-Клуб | КТП160кВА-№2"Быт" | 160 | 0.02 | 0.108
65 | ПС-35/10кВ "Ломоносова" | Ломоносова-Клуб | КТП63кВА-№3 | 63 | 0.011 | 0.039
66 | ПС-35/10кВ "Ломоносова" | Ломоносова-Клуб | КТП100кВА-№4 Школа | 100 | 0.028 | 0.052
67 | ПС-35/10кВ "Ломоносова" | Ломоносова-Клуб | КТП160кВА-№5 | 160 | 0.034 | 0.094
68 | ПС-35/10кВ "Ломоносова" | Ломоносова-Клуб | КТП250кВА-№6 "Быт" | 250 | 0.027 | 0.173
69 | ПС-35/10кВ "Ломоносова" | Ломоносова-Коктерек | КТП100кВА-№1"Быт" | 100 | 0.007 | 0.073
70 | ПС-35/10кВ "Ломоносова" | Ломоносова-Коктерек | КТП160кВА-№2 "Быт" | 160 | 0.008 | 0.12
71 | ПС-35/10кВ "Ломоносова" | Ломоносова-Коктерек | КТП100кВА-№3"Быт" | 100 | 0.026 | 0.054
72 | ПС-35/10кВ "Ломоносова" | Ломоносова-Коктерек | КТП160кВА-№4 "Быт" | 160 | 0.036 | 0.092
73 | ПС-35/10кВ "Ломоносова" | Ломоносова - Элеватор | КТП-10/0.4кВ-100кВА-№ХПП | 100 | 0 | 0.08
74 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Райцентр | КТП63кВА-№3 "Быт" | 63 | 0.047 | 0.003
75 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Райцентр | КТП400кВА-№Агросервис | 400 | 0.051 | 0.269
76 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Райцентр | КТП160кВА-№7"Быт" | 160 | 0.095 | 0.033
77 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Райцентр | ТП250кВА-№"Профессионально-технический колледж" | 250 | 0.111 | 0.089
78 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Райцентр | КТП100кВА-№9"Быт" | 100 | 0.106 | -0.026
79 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Райцентр | КТП160кВА-№10"Быт" | 160 | 0.158 | -0.03
80 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Райцентр | КТП250кВА-№11"Быт" | 250 | 0.104 | 0.096
81 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Райцентр | КТП160кВА-№12"Быт" | 160 | 0.084 | 0.044
82 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Райцентр | КТП160кВА-№15"Быт" | 160 | 0.139 | -0.011
83 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Райцентр | КТП160кВА-№17"Быт" | 160 | 0.045 | 0.083
84 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Райцентр | КТП160кВА-№18"Быт" | 160 | 0.105 | 0.023
85 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Райцентр | КТП160кВА-№22"Быт" | 160 | 0.212 | -0.084
86 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Райцентр | КТП160кВА-№24"Быт" | 160 | 0.081 | 0.047
87 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Райцентр | КТП100кВА-№АО "Казахтелеком" | 100 | 0.136 | -0.056
88 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Райцентр | ТП100кВА-№ИП Лидер сто2 | 100 | 0.005 | 0.075
89 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Райцентр | КТП160кВА-№1А | 160 | 0.009 | 0.119
90 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Райцентр | КТП100кВА-№19 "Быт" | 100 | 0.078 | 0.002
91 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Райцентр | КТП250кВА-№1 | 250 | 0.072 | 0.128
92 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Райцентр | КТП160кВА-№16"Банк" | 160 | 0.191 | -0.063
93 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Райцентр | КТП63кВА Есім К.К. | 63 | 0.01 | 0.04
94 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Райцентр | КТП160кВА-№К/Х Асеева | 160 | 0.053 | 0.075
95 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Школа-Районная | КТП100кВА-№1"быт | 100 | 0.077 | 0.003
96 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Школа-Районная | КТП160кВА-№2"быт" | 160 | 0.137 | -0.009
97 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Школа-Районная | КТП160кВА-№3"быт" | 160 | 0.164 | -0.036
98 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Школа-Районная | КТП160кВА-№5"Церковь" | 160 | 0.132 | -0.004
99 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Школа-Районная | КТП160кВА-№6 "РОВД" | 160 | 0.246 | -0.118
100 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Школа-Районная | КТП160кВА-№9"быт" | 160 | 0.082 | 0.046
101 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Школа-Районная | КТП160кВА-№8"Муз.Школа" | 160 | 0.145 | -0.017
102 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Школа-Районная | КТП160кВА-№10"быт" | 160 | 0.143 | -0.015
103 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Школа-Районная | КТП100кВА-№16"быт" | 100 | 0.057 | 0.023
104 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Школа-Районная | КТП(2х250)кВА-№ГККП "Районный дом культуры "Юбилейный" | 500 | 0.072 | 0.328
105 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Школа-Районная | КТП250кВА-№АО "Рудныйсоколовстрой" | 250 | 0.144 | 0.056
106 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Ивановка | КТП-10/0,4кВ-100 кВА КХ "Исмагулов" | 100 | 0.005 | 0.075
107 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Ивановка | КТП-10/0,4кВ-100 кВА КХ "Беккер Р.Ю." | 100 | 0.022 | 0.058
108 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Ивановка | КТП№3"быт" | 63 | 0.053 | -0.003
109 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Ивановка | КТП№4"з/ток" | 250 | 0.001 | 0.199
110 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Ивановка | КТП№5"быт" | 250 | 0.025 | 0.175
111 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Ивановка | КТП№6"быт" | 160 | 0.008 | 0.12
112 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Ивановка | КТП-10/0.4кВ-25 кВА АГЗС ТОО БСГ | 25 | 0.008 | 0.012
113 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Ивановка | КТП-10/0,4кВ-40кВА-К/Х "Жаксыбай" | 40 | 0.001 | 0.031
114 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Ивановка | КТПН(2х250)кВА-№ ТОО "Инсект" | 500 | 0.051 | 0.349
115 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Откормсовхоз | КТП№1"быт" | 100 | 0.022 | 0.058
116 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Откормсовхоз | КТП№2"быт" | 160 | 0.023 | 0.105
117 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Откормсовхоз | КТП№3"фермы" | 250 | 0.028 | 0.172
118 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Тубсанаторий | КТП160кВА-№1 "быт" | 160 | 0.017 | 0.111
119 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Тубсанаторий | КТП-10/0,4кВ-100кВА ТОО"Kst trade" АЗС№1 | 100 | 0.033 | 0.047
120 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Лесхоз | КТП№1 "быт" | 160 | 0.048 | 0.08
121 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Лесхоз | КТП160кВА Ерденова | 160 | 0.078 | 0.05
122 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Лесхоз | КТП№2"Рай газ" | 160 | 0.031 | 0.097
123 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Лесхоз | КТП-10/0.4кВ-630кВА ТОО"Арман-Роз" хлебзавод | 630 | 0.13 | 0.374
124 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Лесхоз | КТП-10/0.4кВ-40кВА Арсенал | 40 | 0.04 | -0.008
125 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Лесхоз | КТП-10/0.4кВ-63кВА KST Trade | 63 | 0.042 | 0.008
126 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Лесхоз | КТП-10/0.4кВ-100кВА к/х Береке | 100 | 0.006 | 0.074
127 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская-Лесхоз | ТП-1"РРС | 200 | 0.071 | 0.089
128 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская Водозабор | КТП№1"РЭС Хоз.нужды" | 250 | 0.077 | 0.123
129 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская - Маслозавод | КТП-630кВА Маслозавод | 630 | 0.3 | 0.204
130 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская -Интернат | КТП-10/0.4кВ-(2х400)кВА КГУ"Боровская санаторная школа интернат" | 800 | 0.114 | 0.526
131 | ПС-110/35/10кВ "Боровская" | Боровская -Интернат | ТП-1(2х160)кВА-№Тубсанаторий (котельная) | 320 | 0.137 | 0.119
132 | ПС-35/10кВ "Харьковская" | Харьковская-Ц.Усадьба | КТП100кВА-№1 "быт" | 100 | 0.05 | 0.03
133 | ПС-35/10кВ "Харьковская" | Харьковская-Ц.Усадьба | КТП160кВА-№2 "быт" | 160 | 0.054 | 0.074
134 | ПС-35/10кВ "Харьковская" | Харьковская-Ц.Усадьба | КТП100кВА-№3 "быт" | 100 | 0.074 | 0.006
135 | ПС-35/10кВ "Харьковская" | Харьковская-Ц.Усадьба | КТП100кВА-№4 "быт" | 100 | 0.06 | 0.02
136 | ПС-35/10кВ "Харьковская" | Харьковская-Приозерный | КТП100кВА-№3 "быт" | 100 | 0.024 | 0.056
137 | ПС-35/10кВ "Харьковская" | Харьковская-Приозерный | КТП160кВА-№2 "быт" | 160 | 0.015 | 0.113
138 | ПС-35/10кВ "Харьковская" | Харьковская-Приозерный | КТП250кВА-№4 К.ЦЕХ | 250 | 0.048 | 0.152
139 | ПС-35/10кВ "Харьковская" | Харьковская-Сосна | КТП160кВА-№1"быт" | 160 | 0.029 | 0.099
140 | ПС-35/10кВ "Харьковская" | Харьковская-Сосна | КТП160кВА-№2"Азат" | 160 | 0.004 | 0.124
141 | ПС-35/10кВ "Харьковская" | Харьковский-з/ток | КТП100кВА-№4 Столовая | 100 | 0.001 | 0.079
142 | ПС-110/35/10кВ "Аксуат" | Аксуат -Поселок | КТП100кВА-№1 "РРС" | 100 | 0.024 | 0.056
143 | ПС-110/35/10кВ "Аксуат" | Аксуат -Поселок | КТП100кВА-№2 "быт" | 100 | 0.011 | 0.069
144 | ПС-110/35/10кВ "Аксуат" | Аксуат -Поселок | КТП25кВА-"ТООМобай Телеком-Сервис" | 25 | 0.009 | 0.011
145 | ПС-110/35/10кВ "Аксуат" | Аксуат-РРС | КТП100кВА-№Жакупов М.А. | 100 | 0.006 | 0.074
146 | ПС-110/35/10кВ "Аксуат" | Аксуат-РРС | ОМ-10/0.23КВ-КВА-ГУ "Департамент полиции" | 10 | 0.001 | 0.007
147 | ПС-110/10кВ "Степановка" | Степановка-Поселок | КТП100кВА-№1 "Быт" | 100 | 0.033 | 0.047
148 | ПС-110/10кВ "Степановка" | Степановка-Поселок | КТП100кВА-№2 "Быт" | 100 | 0.072 | 0.008
149 | ПС-110/10кВ "Степановка" | Степановка-Поселок | КТП100кВА-№3 "Быт" | 100 | 0.052 | 0.028
150 | ПС-110/10кВ "Степановка" | Степановка-Поселок | КТП100кВА-№4"Быт" | 100 | 0.063 | 0.017
151 | ПС-110/10кВ "Степановка" | Степановка-Поселок | КТП160кВА-№5 | 160 | 0.075 | 0.053
152 | ПС-110/10кВ "Степановка" | Степановка-Поселок | КТП160кВА-№6 "Быт" | 160 | 0.047 | 0.081
153 | ПС-110/10кВ "Степановка" | Степановка-Михайловка | КТП100кВА-№1"быт" | 100 | 0.067 | 0.013
154 | ПС-110/10кВ "Степановка" | Степановка-Михайловка | КТП63кВА-№Водозабор | 63 | 0.016 | 0.034
155 | ПС-110/10кВ "Степановка" | Степановка-Михайловка | КТП160кВА-№3"быт" | 160 | 0.037 | 0.091
156 | ПС-110/10кВ "Степановка" | Степановка-Михайловка | КТП100кВА-№4"быт" | 100 | 0.075 | 0.005
157 | ПС-110/10кВ "Степановка" | Степановка-Михайловка | КТП160кВА-№5"быт" | 160 | 0.084 | 0.044
158 | ПС-110/10кВ "Степановка" | Степановка-Михайловка | КТП100кВА-№6"быт" | 100 | 0.063 | 0.017
159 | ПС-110/10кВ "Степановка" | Степановка-Архиповка | КТП100кВА-№6"быт" | 100 | 0.039 | 0.041
160 | ПС-110/10кВ "Степановка" | Степановка-Архиповка | КТП160кВА-№8"ДК" | 160 | 0.02 | 0.108
161 | ПС-110/10кВ "Степановка" | Степановка-Архиповка | КТП100кВА-№7"контора" | 100 | 0.055 | 0.025
162 | ПС-110/10кВ "Степановка" | Степановка-Архиповка | КТП160кВА-№12"МТМ" | 160 | 0.026 | 0.102
163 | ПС-110/10кВ "Степановка" | Степановка-Архиповка | КТП160кВА-№3"к.цех" | 160 | 0.004 | 0.124
164 | ПС-110/10кВ "Степановка" | Степановка-Архиповка | КТП250кВА-№4"МТФ" | 250 | 0.112 | 0.088
165 | ПС-110/10кВ "Степановка" | Степановка-ХПП | КТП250кВА-№3 "торг.центр" | 250 | 0 | 0.2
166 | ПС-35/10кВ "Молодёжная" | Молодежная-Машдвор | КТП160кВА-№6"МТМ" | 160 | 0.064 | 0.064
167 | ПС-35/10кВ "Молодёжная" | Молодежная-Машдвор | КТП100кВА-№5 "Быт" | 100 | 0.05 | 0.03
168 | ПС-35/10кВ "Молодёжная" | Молодежная-Машдвор | КТП100кВА-№3 Школа | 100 | 0.112 | -0.032
169 | ПС-35/10кВ "Молодёжная" | Молодежная-Машдвор | КТП100кВА-№2 "Быт" | 100 | 0.024 | 0.056
170 | ПС-35/10кВ "Молодёжная" | Моолодежная-Фермы | КТП100кВА-№3 п.Босагаш | 100 | -0.001 | 0.081
171 | ПС-35/10кВ "Молодёжная" | Молодежная-Луговое | КТП25кВА-№1 п.Тюлеген | 25 | 0.001 | 0.019
172 | ПС-35/10кВ "Молодёжная" | Молодежная-Луговое | КТП100кВА-№2 п.Алкау | 100 | 0.015 | 0.065
173 | ПС-35/10кВ "Молодёжная" | Молодежная-Алешинка | КТП160кВА-№1"Быт" | 160 | 0.045 | 0.083
174 | ПС-35/10кВ "Молодёжная" | Молодежная-Алешинка | КТП160кВА-№2"Быт" | 160 | 0.045 | 0.083
175 | ПС-35/10кВ "Красная Пресня" | Кр.Пресня-Ц/усадьба | КТП100кВА-№1 | 100 | 0.044 | 0.036
176 | ПС-35/10кВ "Красная Пресня" | Кр.Пресня-Ц/усадьба | КТП100кВА-№2 "Быт" | 100 | 0.061 | 0.019
177 | ПС-35/10кВ "Красная Пресня" | Кр.Пресня-Ц/усадьба | КТП100кВА-№3"Быт" | 100 | 0.044 | 0.036
178 | ПС-35/10кВ "Красная Пресня" | Кр.Пресня-Ц/усадьба | КТП63кВА-№4 "Быт" | 63 | 0.008 | 0.043
179 | ПС-35/10кВ "Красная Пресня" | Кр.Пресня-Молодежный | КТП100кВА-№1"Быт" | 100 | 0.014 | 0.066
180 | ПС-35/10кВ "Красная Пресня" | Кр,Пресня-Стройучасток | КТП100кВА-№1 "Быт" | 100 | 0.014 | 0.066
181 | ПС-35/10кВ "Красная Пресня" | Кр,Пресня-Стройучасток | КТП100кВА-№2 | 100 | 0.017 | 0.063
182 | ПС-35/10кВ "Красная Пресня" | Кр,Пресня-Стройучасток | КТП100кВА-№3"Быт" | 100 | 0.025 | 0.055
183 | ПС-35/10кВ "Красная Пресня" | Кр.Пресня-МТМ | КТП160кВА-№1"Быт" | 160 | 0.01 | 0.118
184 | ПС-35/10кВ "Красная Пресня" | Кр.Пресня-МТМ | КТП160кВА-№2 Школа | 160 | 0.041 | 0.087
185 | ПС-35/10кВ "Красная Пресня" | Красная Пресня - Зерноток | КТП100кВА-№2 З.ток | 100 | 0.003 | 0.077
186 | ПС-35/10кВ "Красная Пресня" | Красная Пресня - Зерноток | КТП100кВА-№3 "Быт" | 100 | 0.02 | 0.06
187 | ПС-35/10кВ "Красная Пресня" | Красная-Пресня-ХПП | КТП40кВА-№1"Быт" | 40 | 0.002 | 0.03
188 | ПС-35/10кВ "Красная Пресня" | Красная-Пресня-ХПП | КТП40кВА-№2 "Быт" | 40 | 0.003 | 0.029
189 | ПС-35/10кВ "Красная Пресня" | Красная-Пресня-ХПП | СТП40кВА-№3 | 40 | 0.003 | 0.029
190 | ПС-35/10кВ "Тениз" | Тениз-ц/усадьба | КТП100кВА-№1"быт" | 100 | 0.009 | 0.071
191 | ПС-35/10кВ "Тениз" | Тениз-ц/усадьба | КТП100кВА-№2"быт" | 100 | 0.03 | 0.05
192 | ПС-35/10кВ "Тениз" | Тениз-Новониколаевка | КТП100кВА-№1"быт" | 100 | 0.003 | 0.077
193 | ПС-35/10кВ "Тениз" | Тениз-Новостройка | КТП100кВА-№2"быт" | 100 | 0.126 | -0.046
194 | ПС-35/10кВ "Тениз" | Тениз-Новостройка | КТП100кВА-№3"быт" | 100 | 0.017 | 0.063
195 | ПС-35/10кВ "Борки" | Борки-ц/усадьба | КТП160кВА-№1"быт" | 160 | 0.015 | 0.113
196 | ПС-35/10кВ "Борки" | Борки-ц/усадьба | КТП100кВА-№2 | 100 | 0.045 | 0.035
197 | ПС-35/10кВ "Борки" | Борки-ц/усадьба | КТП250кВА-№3"быт" | 250 | 0.025 | 0.175
198 | ПС-35/10кВ "Борки" | Борки - Абай | КТП-1 Охотбаза | 100 | 0.003 | 0.077
199 | ПС-35/10кВ "Борки" | Борки-Новоборки | КТП25кВА-№1 "Быт" | 25 | 0.001 | 0.019
200 | ПС-35/10кВ "Борки" | Борки-Никитинка | КТП160кВА-№2"быт" | 160 | 0.01 | 0.118
201 | ПС-35/10кВ "Борки" | Борки-Никитинка | КТП100кВА-№3"з/ток" | 100 | 0.002 | 0.078
202 | ПС-35/10кВ "Борки" | Борки-Татьяновка | КТП160кВА-№1"МТМ" | 160 | 0.006 | 0.122
203 | ПС-35/10кВ "Борки" | Борки-Татьяновка | КТП100кВА-№3"пос" | 100 | 0.061 | 0.019
204 | ПС-35/10кВ "Борки" | Борки - Зерноток | КТП400кВА-№З/ТОК | 400 | 0.04 | 0.28
205 | ПС-35/10кВ "Введенка" | Введенка-Поселок | КТП250кВА-№1 "Быт" | 250 | 0.135 | 0.065
206 | ПС-35/10кВ "Введенка" | Введенка-Ц/усадьба | КТП160кВА-№2 | 160 | 0.029 | 0.099
207 | ПС-35/10кВ "Введенка" | Введенка-Ц/усадьба | КТП160кВА-№3 "Быт" | 160 | 0.023 | 0.105
208 | ПС-35/10кВ "Введенка" | Введенка-Ц/усадьба | КТП100кВА-№4 "Быт | 100 | 0.011 | 0.069
209 | ПС-35/10кВ "Введенка" | Введенка-Шоптыколь | СТП40кВА-№1 | 40 | 0 | 0.032
210 | ПС-35/10кВ "Введенка" | Введенка-Шоптыколь | КТП160кВА-№2 "Быт" | 160 | 0.044 | 0.084
211 | ПС-35/10кВ "Введенка" | Введенка-Шоптыколь | КТП60кВА-№5 "Быт | 60 | 0.009 | 0.039
212 | ПС-35/10кВ "Введенка" | Введенка-Шоптыколь | КТП60кВА-№4 "Быт" | 60 | 0.018 | 0.03