## Лист1
Загрузка КТП по фактическому потреблению по району Узункольский район
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (май 2026 года)
№ п/п | Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ | КТП | Ном-ная мощность силового транс-ра, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
1 | Ленинская | Ленинская - Хлебзавод | КТП160кВА-№2 Достык | 160 | 0.032 | 0.096
2 | Ленинская | Ленинская - Хлебзавод | СТП40кВА-№3 Гидрострой | 40 | 0.022 | 0.01
3 | Ленинская | Ленинская - Хлебзавод | КТП160кВА-№4 ДК | 160 | 0.037 | 0.091
4 | Ленинская | Ленинская - Хлебзавод | КТП250кВА-№5 Контора | 250 | 0.172 | 0.028
5 | Ленинская | Ленинская - Хлебзавод | КТП250кВА-№6 МТМ | 250 | 0.005 | 0.195
6 | Ленинская | Ленинская - Хлебзавод | КТП100кВА-№7 Молодежная | 100 | 0.054 | 0.026
7 | Ленинская | Ленинская - Хлебзавод | КТП160кВА-№8 "70 лет Октября" | 160 | 0.052 | 0.076
8 | Ленинская | Ленинская - Хлебзавод | КТП250кВА-№9 Братская | 250 | 0.078 | 0.122
9 | Ленинская | Ленинская - Хлебзавод | КТП100кВА-№10 СПТУ | 100 | 0.014 | 0.066
10 | Ленинская | Ленинская - Больница | КТП400кВА-№2 Больница | 400 | 0.153 | 0.167
11 | Ленинская | Ленинская - Больница | КТП63кВА-№1 АЗС | 63 | 0.051 | -0.001
12 | Ленинская | Ленинская - Райцентр | КТП63кВА-№1 РЭС.. | 63 | 0.006 | 0.044
13 | Ленинская | Ленинская - Райцентр | КТП100кВА-№2 Украинская | 100 | 0.029 | 0.051
14 | Ленинская | Ленинская - Райцентр | КТП160кВА-№4 Абая | 160 | 0.087 | 0.041
15 | Ленинская | Ленинская - Райцентр | КТП100кВА-№5 Набережная | 100 | 0.057 | 0.023
16 | Ленинская | Ленинская - Райцентр | КТП100кВА-№6 Озёрная | 100 | 0.047 | 0.033
17 | Ленинская | Ленинская - Райцентр | КТП160кВА-№8 Валиханова | 160 | 0.094 | 0.034
18 | Ленинская | Ленинская - Райцентр | КТП160кВА-№9 Пос. | 160 | 0.036 | 0.092
19 | Ленинская | Ленинская - Райцентр | КТП160кВА-№10 Комсомольская | 160 | 0.098 | 0.03
20 | Ленинская | Ленинская - Райцентр | КТП100кВА-№11 РУТ | 100 | 0.151 | -0.071
21 | Ленинская | Ленинская - Райцентр | КТП160кВА-№9 (не привязывать) | 160 | 0.007 | 0.121
22 | Ленинская | Ленинская - Райцентр | КТП100кВА-№14 Бар | 100 | 0.072 | 0.008
23 | Ленинская | Ленинская - Райцентр | КТП160кВА-№Пекарня | 160 | 0.016 | 0.112
24 | Ленинская | Ленинская - Райцентр | КТП160кВА-№17 Цон | 160 | 0.098 | 0.03
25 | Ленинская | Ленинская - Райцентр | КТП160кВА-№15 Школа №2 | 160 | 0.092 | 0.036
26 | Ленинская | Ленинская - Райцентр | КТП160кВА-№ДК | 160 | 0.01 | 0.118
27 | Ленинская | Ленинская - Райцентр | КТП160кВА-№14 Акимат | 160 | 0.025 | 0.104
28 | Ленинская | Ленинская - Есмурза | КТП100кВА-№1 АЗС | 100 | 0.032 | 0.048
29 | Ленинская | Ленинская - Есмурза | КТП160кВА-№3 п.Есмурза | 160 | 0.015 | 0.113
30 | Ленинская | Ленинская - Есмурза | КТП63кВА-№4 КХ Тараненко | 63 | 0.002 | 0.049
31 | Ленинская | Ленинская - Есмурза | КТП40кВА-№АЗС | 40 | 0.005 | 0.027
32 | Ленинская | Ленинская - Есмурза | СТП40кВА-№1 АЗС | 40 | 0.008 | 0.024
33 | Ленинская | Ленинская - Водник | КТП25кВА-№Освещение | 25 | 0.042 | -0.022
34 | Ленинская | Ленинская - Водник | КТП100кВА-№2 Автомобилистов | 100 | 0.075 | 0.005
35 | Ленинская | Ленинская - Водник | КТП250кВА-№4 Водники | 250 | 0.067 | 0.133
36 | Ленинская | Ленинская - Водник | КТП100кВА-№5 Водопроводная | 100 | 0.095 | -0.015
37 | Ленинская | Ленинская - Водник | КТП630кВА-№ДСП-50 | 630 | 0.075 | 0.429
38 | Ленинская | Ленинская - Водник | КТП250кВА-№КВС | 250 | 0.074 | 0.126
39 | Ленинская | Ленинская - Школа | КТП100кВА-№1 АЗС | 100 | 0.057 | 0.023
40 | Ленинская | Ленинская - Школа | КТП40кВА-№3 "АЗС Альфа" | 40 | 0.029 | 0.003
41 | Ленинская | Ленинская - Школа | КТП160кВА-№4 З.ток | 160 | 0.003 | 0.125
42 | Ленинская | Ленинская - ДК | КТП250кВА-№1 Г.Мусрепова | 250 | 0.109 | 0.091
43 | Ленинская | Ленинская - ДК | КТП250кВА-№2 Баня | 250 | 0.171 | 0.029
44 | Ленинская | Ленинская - ДК | КТП160кВА-№3 Аблайхана | 160 | 0.11 | 0.018
45 | Ленинская | Ленинская - ДК | КТП250кВА-№4"Целинная" | 250 | 0.074 | 0.126
46 | Ленинская | Ленинская - ДК | КТП160кВА-№6 пушкина | 160 | 0.084 | 0.044
47 | Ленинская | Ленинская - ДК | КТП250кВА-№9 "Вет.лаборатория" | 250 | 0.09 | 0.11
48 | Ленинская | Ленинская - ДК | КТП160кВА-№11 А/база | 160 | 0.036 | 0.092
49 | Ленинская | Ленинская - ДК | КТП400кВА-№13 Школа 1 | 400 | 0.136 | 0.184
50 | Ленинская | Ленинская - ДК | КТП250кВА-№7 Ресторан | 250 | 0.136 | 0.064
51 | Ленинская | Ленинская - ДК | КТП160кВА-№Д.Сад | 160 | 0.021 | 0.107
52 | Ленинская | Ленинская - ДК | КТП630кВА-№8 Больница | 630 | 0 | 0.504
53 | Ленинская | Ленинская - ДК | КТП100кВА-№БМК | 100 | 0.079 | 0.001
54 | Ленинская | Ленинская - ДК | КТП40кВА-№Кафе | 40 | 0.001 | 0.031
55 | Чапаева | Чапаево - Ц.Усадьба | КТП100кВА-№1 "ДК" | 100 | 0.015 | 0.065
56 | Чапаева | Чапаево - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№2 "Посёлок" | 160 | 0.003 | 0.125
57 | Чапаева | Чапаево - Амречье | КТП160кВА-№1 "поселок" | 160 | 0.018 | 0.11
58 | Россия | Россия - Машдвор | КТП400кВА-№1 ДК(школа) | 400 | 0.007 | 0.313
59 | Россия | Россия - Машдвор | КТП160кВА-№3 Поселок(ГСМ) | 160 | 0.009 | 0.119
60 | Россия | Россия - Машдвор | КТП63кВА-№6 поселок | 63 | 0.006 | 0.044
61 | Россия | Россия - Убаган | КТП100кВА-№1 Поселок | 100 | 0.046 | 0.034
62 | Россия | Россия - Убаган | КТП250кВА-№2 Школа | 250 | 0.072 | 0.128
63 | Россия | Россия - Убаган | КТП160кВА-№3 Набережная | 160 | 0.039 | 0.089
64 | Россия | Россия - Убаган | КТП250кВА-№4 Фермы | 250 | 0.026 | 0.174
65 | Белоглинка | Белоглинка - Починовка | СТП-40кВА-№1 поселок | 40 | 0.001 | 0.031
66 | Белоглинка | Белоглинка - Починовка | МПТО 4 кВА 10/0.23 Пункт страхование №2 | 4 | 0 | 0.003
67 | Белоглинка | Белоглинка - Ц.Усадьба | КТП-10/0.4кВ-160кВА-№1 Дет.сад | 160 | 0.021 | 0.107
68 | Белоглинка | Белоглинка - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№2 Школа | 160 | 0.04 | 0.088
69 | Белоглинка | Белоглинка - Комендантско | СТП25кВА-№ 1 поселок | 25 | 0.008 | 0.012
70 | Моховое | Моховое - Ксеньевка | КТП100кВА-№3 Дет.сад | 100 | 0.03 | 0.05
71 | Моховое | Моховое - Ксеньевка | КТП25кВА-№КХ Слесарь | 25 | 0 | 0.02
72 | Моховое | Моховое - Зерноток | КТП100кВА-№5 Школа | 100 | 0.022 | 0.058
73 | Моховое | Моховое - Ц.Усадьба | КТП100кВА-№1 МТМ | 100 | 0.023 | 0.057
74 | Моховое | Моховое - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№2 Зерноток | 160 | 0.193 | -0.065
75 | Моховое | Моховое - Ц.Усадьба | КТП100кВА-№3 Торг.центр | 100 | 0.011 | 0.069
76 | Моховое | Моховое - Россия (кольцо) | СТП25кВА-№1 п.Моховое. | 25 | 0.02 | 0
77 | Моховое | Моховое - Россия (кольцо) | КТП100кВА-№2 МТФ | 100 | 0.001 | 0.079
78 | Моховое | Моховое - Россия (кольцо) | КТП160кВА-№3 поселок | 160 | 0.003 | 0.125
79 | Моховое | Моховое - Россия (кольцо) | КТП100кВА-№5 Стройучасток | 100 | 0 | 0.08
80 | Баумана | Баумана - Королевка | КТП-10/0.4кВ-160кВА-№ 2 "посёлок" | 160 | 0.002 | 0.126
81 | Баумана | Баумана - Буркай | КТП160кВА-№2 Поселок | 160 | 0.052 | 0.076
82 | Баумана | Баумана - Буркай | КТП250кВА-№1 Школа | 250 | 0.044 | 0.156
83 | Калининская | Калининская - Укаткан | КТП160кВА-№2 Зерноток | 160 | 0.04 | 0.088
84 | Калининская | Калининская - Укаткан | КТП100кВА-№4 Бригада | 100 | 0.015 | 0.065
85 | Калининская | Калининская - Укаткан | КТП100кВА-№3 Мельница | 100 | 0.007 | 0.073
86 | Калининская | Калининская - Укаткан | КТП160кВА-№5 Укаткан | 160 | 0.021 | 0.107
87 | Калининская | Калининская - Укаткан | КТП25кВА-№Теле-2 | 25 | 0.011 | 0.009
88 | Калининская | Калининская - Энгельса | КТП100кВА-№1 Бригада | 100 | 0.001 | 0.079
89 | Калининская | Калининская - Посёлок(Ц.У | КТП160кВА-№1 "посёлок" | 160 | 0.126 | 0.002
90 | Калининская | Калининская - Посёлок(Ц.У | КТП100кВА-№3 | 100 | 0.076 | 0.004
91 | Пресногорьковка | Пресногорьковка - Больниц | КТП160кВА-№1 душкин | 160 | 0.022 | 0.106
92 | Пресногорьковка | Пресногорьковка - Больниц | КТП160кВА-№2 "РЭМ" | 160 | 0.053 | 0.075
93 | Пресногорьковка | Пресногорьковка - Больниц | КТП100кВА-№4 Михальцова | 100 | 0.041 | 0.039
94 | Пресногорьковка | Пресногорьковка - Больниц | КТП250кВА-№5 Мельница | 250 | 0.043 | 0.157
95 | Пресногорьковка | Пресногорьковка - Больниц | КТП-10/0.4кВ-63кВА-№КВС | 63 | 0.035 | 0.016
96 | Пресногорьковка | Пресногорьковка - Гренадё | КТП160кВА-№1 Зеpноток Волна | 160 | 0.004 | 0.124
97 | Пресногорьковка | Пресногорьковка - Гренадё | КТП100кВА-№2 Федянин (Волна) | 100 | 0.014 | 0.066
98 | Пресногорьковка | Пресногорьковка - Гренадё | КТП250кВА-№3 КХ Надежда | 250 | 0.011 | 0.189
99 | Пресногорьковка | Пресногорьковка - Гренадё | КТП100кВА-№4 МТФ | 100 | 0.003 | 0.077
100 | Пресногорьковка | Пресногорьковка - Гренадё | КТП100кВА-№7 Братанов Первомай | 100 | 0.006 | 0.074
101 | Пресногорьковка | Пресногорьковка - Гренадё | КТП160кВА-№5 Кузница | 160 | 0.011 | 0.117
102 | Пресногорьковка | Пресногорьковка - Гренадё | КТП160кВА-№9 Батяев(Гренадер) | 160 | 0.002 | 0.126
103 | Пресногорьковка | Пресногорьковка - Школа | КТП160кВА-№1 Колесник | 160 | 0.022 | 0.106
104 | Пресногорьковка | Пресногорьковка - Школа | КТП250кВА-№3 Торг.центр | 250 | 0.084 | 0.116
105 | Пресногорьковка | Пресногорьковка - Школа | КТП160кВА-№5 Дрогунов | 160 | 0.06 | 0.068
106 | Пресногорьковка | Пресногорьковка - Школа | КТП160кВА-№6 Телюк | 160 | 0.061 | 0.067
107 | Пресногорьковка | Пресногорьковка - Школа | КТП160кВА-№8 Аманжолов | 160 | 0.048 | 0.08
108 | Пресногорьковка | Пресногорьковка - Школа | КТП160кВА-№7 Гедин | 160 | 0.04 | 0.088
109 | Пресногорьковка | Пресногорьковка - Школа | КТП100кВА-№9 Садчиков | 100 | 0.079 | 0.001
110 | Пресногорьковка | Пресногорьковка - Маслоза | КТП250кВА-№1 Мастерские | 250 | 0.095 | 0.105
111 | Пресногорьковка | Пресногорьковка - Маслоза | КТП160кВА-№2 Фермы | 160 | 0.007 | 0.121
112 | Троебратное | Троебратное - Пилкино | КТП40кВА-№4 Пос Пилкино | 40 | 0.004 | 0.028
113 | Троебратное | Троебратное - Пилкино | КТП250кВА-№1 АТП | 250 | 0.072 | 0.128
114 | Троебратное | Троебратное - Пилкино | СТП25кВА-№2 З-Ток Казанка | 25 | 0 | 0.02
115 | Троебратное | Троебратное - Пилкино | СТП40кВА-№3 Пос Казанка | 40 | 0.006 | 0.026
116 | Троебратное | Троебратное - Пилкино | КТП400кВА-№ТОО Алаш Т | 400 | 0.149 | 0.171
117 | Троебратное | Троебратное - Ц.Усадьба | КТП100кВА-№1 Набережная | 100 | 0.021 | 0.059
118 | Троебратное | Троебратное - Ц.Усадьба | КТП250кВА-№3 Кирова" | 250 | 0.101 | 0.099
119 | Троебратное | Троебратное - Ц.Усадьба | КТП№2 Мичурина | 63 | 0.019 | 0.032
120 | Троебратное | Троебратное - Камышловка | КТП250кВА-№2 "ЗЕРНОТОК" | 250 | 0 | 0.2
121 | Новопокровка | Новопокровка - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№1 Контора | 160 | 0.063 | 0.065
122 | Новопокровка | Новопокровка - Ц.Усадьба | КТП100кВА-№3 Школа | 100 | 0.067 | 0.013
123 | Новопокровка | Новопокровка - Ц.Усадьба | КТП63кВА-№6 Клуб | 63 | 0.012 | 0.039
124 | Новопокровка | Новопокровка - Фермы | КТП160кВА-№4 "Фермы" | 160 | 0.203 | -0.075
125 | Новопокровка | Новопокровка - Мастерские | КТП250кВА-№2 Стр Участок | 250 | 0.007 | 0.193
126 | Новопокровка | Новопокровка - Вершковое | КТП100кВА-№2 Павловка | 100 | 0.022 | 0.058
127 | Новопокровка | Новопокровка - Вершковое | КТП100кВА-№1 Поселок | 100 | 0.023 | 0.057
128 | Новопокровка | Новопокровка - Вершковое | КТП100кВА-№4 Зерноток | 100 | 0.056 | 0.024
129 | Новопокровка | Новопокровка - Вершковое | КТП63кВА-№5 Вершковое | 63 | 0.003 | 0.047
130 | Новопокровка | Куйбышева - Каратал | СТП25кВА-№1 "Поселок" | 25 | 0.001 | 0.019
131 | Новопокровка | Куйбышева - Ц.Усадьба | КТП250кВА-№2 ДК(Стадион) | 250 | 0.028 | 0.172
132 | Новопокровка | Куйбышева - Ц.Усадьба | КТП100кВА-№3 Школа | 100 | 0.017 | 0.063
133 | Новопокровка | Куйбышева - Ц.Усадьба | КТП250кВА-№4 Столовая | 250 | 0.028 | 0.172
134 | Новопокровка | Куйбышева - Ц.Усадьба | КТП100кВА-№6 Н.база | 100 | 0.022 | 0.058
135 | Новопокровка | Новопокровка - Ново-Васил | КТП100кВА-№1 Пос (Н-Покров) | 100 | 0.001 | 0.079
136 | Новопокровка | Новопокровка - Уйкескен | КТП160кВА-№2 Школа | 160 | 0.015 | 0.113
137 | Новопокровка | Новопокровка - Уйкескен | СТП25кВА-№Пос (Уйкескен) | 25 | 0.02 | 0
138 | Новопокровка | Новопокровка - Уйкескен | КТП40кВА-№КВС | 40 | 0.019 | 0.013
139 | Арзамасская | Арзамасская - Зерноток | КТП400кВА-№2 Авм | 400 | 0.051 | 0.269
140 | Арзамасская | Арзамасская - Мастерские | КТП160кВА-№1 Пилорама | 160 | 0 | 0.128
141 | Арзамасская | Арзамасская - Мастерские | КТП100кВА-№2 Набережная | 100 | 0.1 | -0.02
142 | Арзамасская | Арзамасская - Мастерские | КТП100кВА-№4 Школа | 100 | 0.008 | 0.072
143 | Арзамасская | Арзамасская - Мастерские | КТП250кВА-№5 Пекарня(Детсад) | 250 | 0.001 | 0.199
144 | Арзамасская | Арзамасская - Мастерские | КТП160кВА-№6 Поселок | 160 | 0.085 | 0.043
145 | Арзамасская | Арзамасская - Фермы | КТП100кВА-№1 "поселок" | 100 | 0.017 | 0.063
146 | Арзамасская | Арзамасская - Фермы | КТП160кВА-№2 Жив-Ферма | 160 | 0.055 | 0.073
147 | Киевская | Киевская - Миролюбовка | КТП100кВА-№2 Пос. | 100 | 0.014 | 0.066
148 | Киевская | Киевская - Миролюбовка | КТП100кВА-№3 Баня | 100 | 0.016 | 0.064
149 | Киевская | Киевская - Миролюбовка | КТП250кВА-№4 Бобры | 250 | 0.016 | 0.184
150 | Киевская | Киевская - Миролюбовка | КТП160кВА-№7 Черемушки | 160 | 0.063 | 0.065
151 | Киевская | Киевская - Миролюбовка | КТП100кВА-№1 Школа | 100 | 0.003 | 0.077
152 | Киевская | Киевская - Миролюбовка | КТП100кВА-№10 Маш.двор | 100 | 0.02 | 0.06
153 | Киевская | Киевская - Миролюбовка | КТП320кВА-№9 З/ток | 320 | 0.024 | 0.232
154 | Киевская | Киевская - Косколь | КТП100кВА-№2 Школа | 100 | 0.021 | 0.059
155 | Киевская | Киевская - Косколь | КТП100кВА-№3 Кузница | 100 | 0.016 | 0.064
156 | Киевская | Киевская - Косколь | КТП100кВА-№8 Скважина 1 | 100 | 0 | 0.08
157 | Киевская | Киевская - Косколь | КТП100кВА-№5 Скважина 3 | 100 | 0.031 | 0.049
158 | Киевская | Киевская - Косколь | КТП100кВА-№6 Скважина 2 | 100 | 0.053 | 0.027
159 | Киевская | Киевская - Косколь | КТП100кВА-№7 Лет.Дойка | 100 | 0.001 | 0.079
160 | Киевская | Киевская - Отынагаш | КТП25кВА-№1 п.Долинка | 25 | 0.003 | 0.017
161 | Киевская | Киевская - Отынагаш | СТП40кВА-№2 Пос- Отын-Агаш | 40 | 0.026 | 0.006
162 | Киевская | Киевская - Отынагаш | КТП160кВА-№3 пос. | 160 | 0.024 | 0.104
163 | Киевская | Ершовская - Кормоцех | КТП63кВА-№1 АЗС | 63 | 0.001 | 0.05
164 | Киевская | Ершовская - Кормоцех | КТП400кВА-№2 З.ток | 400 | 0.031 | 0.289
165 | Киевская | Ершовская - ХПП | КТП100кВА-№1 п.Октябрьское | 100 | 0.014 | 0.066
166 | Киевская | Ершовская - ХПП | КТП63кВА-№к/х Ержанов | 63 | 0.027 | 0.023
167 | Киевская | Ершовская - ХПП | КТП100кВА-№5 школа | 100 | -0.004 | 0.084
168 | Киевская | Ершовская - Ц.Усадьба | КТП100кВА-№1Чубейко | 100 | 0.02 | 0.06
169 | Киевская | Ершовская - Ц.Усадьба | КТП100кВА-№ 2 Ефимова | 100 | 0.025 | 0.055
170 | Киевская | Ершовская - Ц.Усадьба | КТП100кВА-№3 Б/К(Ленина) | 100 | 0.024 | 0.056
171 | Киевская | Ершовская - Ц.Усадьба | КТП100кВА-№4 Кирова | 100 | 0.023 | 0.057
172 | Киевская | Ершовская - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№5 Больница | 160 | 0.024 | 0.104
173 | Киевская | Ершовская - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№6 МТМ | 160 | 0.026 | 0.102
174 | Киевская | Ершовская - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№7 Рабочая | 160 | 0.048 | 0.08
175 | Киевская | Ершовская - Ц.Усадьба | КТП400кВА-№9 Лес.хоз | 400 | 0.05 | 0.27
176 | Сибирка | Сибирка - Посёлок | КТП100кВА-№1 Пос.Сибирка | 100 | 0.049 | 0.031
177 | Сибирка | Сибирка - Крутоярка | КТП100кВА-№1 Сад | 100 | 0.009 | 0.071
178 | Сибирка | Сибирка - Крутоярка | СТП25кВА-№4 Пос октябрьское | 25 | 0.002 | 0.018
179 | Сибирка | Сибирка - Крутоярка | КТП160кВА-№3 Бригада | 160 | 0.011 | 0.117
180 | Сибирка | Сибирка - Крутоярка | КТП160кВА-№7 Пос Крутоярка | 160 | 0.018 | 0.11
181 | Суворово | Суворово - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№1 Пос Сейдахмет | 160 | 0.067 | 0.061
182 | Суворово | Суворово - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№3 ПосМурсалиева | 160 | 0.079 | 0.049
183 | К.Маркса | К.Маркса - Посёлок | КТП250кВА-№2 .МТМ | 250 | 0.022 | 0.178
184 | К.Маркса | К.Маркса - Посёлок | КТП160кВА-№3 Контора(Детс | 160 | 0.069 | 0.059
185 | К.Маркса | К.Маркса - Посёлок | КТП250кВА-№4 Школа | 250 | 0.043 | 0.157
186 | К.Маркса | К.Маркса - Посёлок | КТП250кВА-№5 Зерноток | 250 | 0.042 | 0.158
187 | К.Маркса | К.Маркса - Посёлок | КТП100кВА-№7 Поселок(Кузн | 100 | 0.04 | 0.04
188 | К.Маркса | К.Маркса - Посёлок | СТП100кВА-№8 Котел.(1 отдел.) | 100 | 0.001 | 0.079