## Лист1
Сарыкольский район
Информация о загрузке оборудования электрических сетей за июнь 2026 г.
№ п/п | Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ | КТП | Ном-ная мощность силового транс-ра, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
1 | Урицкая | Урицк - Школа | КТП160кВА-№14 РПС | 160 | 0.142 | -0.014
2 | Урицкая | Урицк - Школа | КТП160кВА-№11 | 160 | 0.156 | -0.028
3 | Урицкая | Урицк - Школа | КТП160кВА-№5 | 160 | 0.076 | 0.052
4 | Урицкая | Урицк - Школа | КТП250кВА-№8 | 250 | 0.18 | 0.02
5 | Урицкая | Урицк - Школа | КТП250 кВА №12 | 250 | 0.073 | 0.127
6 | Урицкая | Урицк - Школа | КТП160кВА-№10 | 160 | 0.069 | 0.059
7 | Урицкая | Урицк - Школа | КТП100кВА-№18 | 100 | 0.073 | 0.007
8 | Урицкая | Урицк - Школа | КТП250кВА-№2 | 250 | 0.136 | 0.064
9 | Урицкая | Урицк - Школа | КТП160кВА-№8Г | 160 | 0.113 | 0.015
10 | Урицкая | Урицк - Школа | КТП100кВА-№9Г | 100 | 0.047 | 0.033
11 | Урицкая | Урицк - Школа | КТП100кВА-№4Г | 100 | 0.107 | -0.027
12 | Урицкая | Урицк - Нефтебаза | КТП100кВА-№9 | 100 | 0.017 | 0.063
13 | Урицкая | Урицк - Нефтебаза | КТП160кВА-№1 Чермет | 160 | 0.034 | 0.094
14 | Урицкая | Урицк - Нефтебаза | КТП250кВА-№11 | 250 | 0.065 | 0.135
15 | Урицкая | Урицк - Нефтебаза | КТП160кВА-№2 | 160 | 0.095 | 0.033
16 | Урицкая | Урицк - Нефтебаза | КТП250кВА-№Школа | 250 | 0.07 | 0.13
17 | Урицкая | Урицк - Нефтебаза | КТП100кВА-№3Ц | 100 | 0.037 | 0.043
18 | Урицкая | Урицк - Молзавод | КТП250кВА-№8 | 250 | 0.152 | 0.048
19 | Урицкая | Урицк - Молзавод | КТП160кВА-№11 | 160 | 0.104 | 0.024
20 | Урицкая | Урицк - Молзавод | КТП250кВА-№3 | 250 | 0.067 | 0.133
21 | Урицкая | Урицк - Молзавод | КТП160кВА-№6 | 160 | 0.113 | 0.015
22 | Урицкая | Урицк - Молзавод | КТП63кВА-№10 Рембаза | 63 | 0.013 | 0.038
23 | Урицкая | Урицк - Молзавод | КТП250кВА-№1 | 250 | 0.138 | 0.062
24 | Урицкая | Урицк Автостанция | КТП160кВА-№13 "посёлок" | 160 | 0.09 | 0.038
25 | Урицкая | Урицк Автостанция | КТП100кВА-№15А | 100 | 0.043 | 0.037
26 | Урицкая | Урицк Автостанция | КТП100кВА-№15 | 100 | 0.04 | 0.04
27 | Урицкая | Урицк Автостанция | КТП160кВА-№3 СПМК-5 | 160 | 0.112 | 0.016
28 | Урицкая | Урицк Автостанция | КТП250кВА-№17 | 250 | 0.118 | 0.082
29 | Урицкая | Урицк Автостанция | КТП250кВА-№14 АТП | 250 | 0.049 | 0.151
30 | Урицкая | Урицк Автостанция | КТП63кВА-№18 | 63 | 0.045 | 0.005
31 | Урицкая | Урицк Автостанция | КТП160кВА-№20 | 160 | 0.034 | 0.094
32 | Урицкая | Урицк Автостанция | КТП100 кВА №19 | 100 | 0.08 | 0
33 | Урицкая | Урицк Автостанция | КТП63кВА-№5 АЗС | 63 | 0.02 | 0.03
34 | Урицкая | Урицк Автостанция | КТП100 кВА №2 | 100 | 0.047 | 0.033
35 | Урицкая | Урицк Автостанция | КТП63кВА-№4 Газ заправка | 63 | 0.007 | 0.043
36 | Урицкая | Урицк Автостанция | КТП100кВА-№16 ДЭУ | 100 | 0.038 | 0.042
37 | Урицкая | Урицк - КМ | КТП160кВА-№18 Котельная | 160 | 0.078 | 0.05
38 | Урицкая | Урицк - КМ | КТП100кВА-№2 РОВД | 100 | 0.088 | -0.008
39 | Урицкая | Урицк - КМ | КТП250 кВА №11 Администрация | 250 | 0.199 | 0.001
40 | Урицкая | Урицк - КМ | КТП250кВА-№14 Школа | 250 | 0.091 | 0.109
41 | Урицкая | Урицк - КМ | КТП160кВА-№17 Кафе | 160 | 0.127 | 0.001
42 | Урицкая | Урицк - КМ | КТП100кВА-№8 | 100 | 0.046 | 0.034
43 | Урицкая | Урицк - КМ | КТП100кВА-№12 Военкомат | 100 | 0.045 | 0.035
44 | Урицкая | Урицк - КМ | КТП100кВА-№19 СТО | 100 | 0.003 | 0.077
45 | Урицкая | Урицк - КМ | КТП160кВА-№3 ЛТЦ | 160 | 0.08 | 0.048
46 | Урицкая | Урицк - КМ | КТП160кВА-№16 КБО | 160 | 0.081 | 0.047
47 | Урицкая | Урицк - КМ | КТП160кВА-№9 РУТ | 160 | 0.063 | 0.065
48 | Урицкая | Урицк - КМ | КТП160кВА-№20 | 160 | 0.127 | 0.001
49 | Урицкая | Урицк - КМ | КТП160кВА-№4 | 160 | 0.199 | -0.071
50 | Урицкая | Урицк - КМ | КТП100кВА-№13 Детсад | 100 | 0.107 | -0.027
51 | Урицкая | Урицк - КМ | КТП250 кВА №10 РАПО | 250 | 0.11 | 0.09
52 | Севастопольская | Севастопольская - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№7 | 160 | 0.001 | 0.127
53 | Севастопольская | Севастопольская - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№4 Школа | 160 | 0.047 | 0.081
54 | Севастопольская | Севастопольская - Ц.Усадьба | КТП250кВА-№2 | 250 | 0.054 | 0.146
55 | Севастопольская | Севастопольская - Дубинка | КТП250кВА-№8 | 250 | 0.022 | 0.178
56 | Севастопольская | Севастопольская - Дубинка | КТП100кВА-№9 Кормоцех | 100 | 0.005 | 0.075
57 | Севастопольская | Севастопольская - Дубинка | КТП25кВА-№6 Нефтебаза | 25 | 0.001 | 0.019
58 | Тагильская | Тагильская - Центр Усадьба | КТП160кВА-№2 | 160 | 0.107 | 0.021
59 | Тагильская | Тагильская - Центр Усадьба | КТП160кВА-№1 ДК | 160 | 0.057 | 0.071
60 | Тагильская | Тагильская - Центр Усадьба | КТП250кВА-№3 Хоздвор | 250 | 0.105 | 0.095
61 | Тагильская | Тагильская - Мастерские | КТП160кВА-№3 Зерноток | 160 | 0.083 | 0.045
62 | Тагильская | п.ДУДАКОВКА | КТП100кВА-№4 | 100 | 0 | 0.08
63 | Тагильская | п.СУНАЛЫ | КТП250кВА-№8 | 250 | 0.038 | 0.162
64 | Косколь | Косколь - Ленинский | КТП100кВА-№1 | 100 | 0.023 | 0.057
65 | Комсомольская | Комсомольская - Посёлок | КТП160кВА-№1 | 160 | 0.023 | 0.105
66 | Комсомольская | Комсомольская - Посёлок | КТП100кВА-№2 Больница | 100 | 0.025 | 0.055
67 | Комсомольская | Комсомольская - Посёлок | КТП63кВА-№3 | 63 | 0.018 | 0.033
68 | Комсомольская | Комсомольская - Посёлок | КТП160кВА-№4 | 160 | 0.05 | 0.078
69 | Комсомольская | Комсомольская - Посёлок | КТП160кВА-№5 Дет.сад | 160 | 0.061 | 0.067
70 | Комсомольская | Комсомольская - Посёлок | КТП400кВА-№6 МТМ | 400 | 0.078 | 0.242
71 | Комсомольская | Комсомольская - Посёлок | КТП250кВА-№ 7 клуб | 250 | 0.042 | 0.158
72 | Комсомольская | Комсомольская - Чапаевка | КТП250кВА-№4 | 250 | 0.026 | 0.174
73 | Комсомольская | Комсомольская - Чапаевка | КТП160кВА-№5 Зерноток | 160 | 0.018 | 0.11
74 | Ленинградская | Ленинградская Ц. Усадьба | КТП100кВА-№5 | 100 | 0.002 | 0.078
75 | Ленинградская | ВИШНЕВКА | КТП100кВА-№10 | 100 | 0.002 | 0.078
76 | Ленинградская | КАРАЧИЛИК | КТП100кВА-№6 | 100 | 0.002 | 0.078
77 | Ленинградская | Ленинградский МТМ | КТП100кВА-№1 МТМ | 100 | 0.021 | 0.059
78 | Ленинградская | Ленинградская - Резерв (Посёлок) | КТП-5 |  | 0.004
79 | Крыловка | п.КРЫЛОВКА | КТП100кВА-№3 | 100 | 0.054 | 0.026
80 | Крыловка | п.КРЫЛОВКА | КТП250кВА-№1 | 250 | 0.108 | 0.092
81 | Крыловка | п.КРЫЛОВКА | КТП100кВА-№2 | 100 | 0.047 | 0.033
82 | Крыловка | Крыловка Кара--Оба | КТП160кВА-№3 Магазин | 160 | 0.058 | 0.07
83 | Крыловка | Крыловка Кара--Оба | КТП63кВА-№8 | 63 | 0.023 | 0.027
84 | Краснознаменская | п.КРАСНОЗНАМЕНКА | КТП100кВА-№6 Школа | 100 | 0.027 | 0.053
85 | Краснознаменская | Краснознаменская - Насосная | КТП100кВА-№1 Насосная | 100 | 0.082 | -0.002
86 | Маяк | Маяк- Ц.Усадьба | КТП250кВА-№2 | 250 | 0.07 | 0.13
87 | Маяк | Маяк- Ц.Усадьба | КТП250кВА-№3 | 250 | 0.072 | 0.128
88 | Маяк | Маяк- Ц.Усадьба | КТП100кВА-№5 | 100 | 0.019 | 0.061
89 | Маяк | Маяк- Ц.Усадьба | КТП160кВА-№4 Школа | 160 | 0.019 | 0.109
90 | Маяк | п.БОС-АГАШ | КТП25кВА-№8 | 25 | 0 | 0.02
91 | Маяк | п.БОС-АГАШ | КТП160кВА-№5 | 160 | 0.103 | 0.025
92 | Маяк | Маяк - Гараж | КТП160кВА-№4 Стройучасток | 160 | 0.036 | 0.092
93 | Маяк | Маяк - Производство | КТП160кВА-№1 Зерноток | 160 | 0.027 | 0.101
94 | Краснодонская | Краснодон Центральная Усадьба | КТП100кВА-№3 Торговый центр | 100 | 0.034 | 0.046
95 | Краснодонская | Краснодон Центральная Усадьба | КТП250кВА-№5 | 250 | 0.052 | 0.148
96 | Краснодонская | Краснодон Центральная Усадьба | КТП100кВА-№2 | 100 | 0.048 | 0.032
97 | Краснодонская | п.ЗЛАТОУСТ | КТП250кВА-№2 | 250 | 0.04 | 0.16
98 | Краснодонская | п.ЗЛАТОУСТ | КТП100кВА-№3 Школа | 100 | 0.076 | 0.004
99 | Краснодонская | п.ЗЛАТОУСТ | КТП250кВА-№5 | 250 | 0.079 | 0.121
100 | Краснодонская | п.ЗЛАТОУСТ | КТП160кВА-№6 З/ток | 160 | 0.019 | 0.109
101 | Краснодонская | п.ЗЛАТОУСТ | КТП160кВА-№7 Зерноток | 160 | 0.039 | 0.089
102 | Краснодонская | п.КУНТЕМИС | КТП25кВА-№8 Школа | 25 | 0 | 0.02
103 | Тимирязева | Тимирязева - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№1 | 160 | 0.048 | 0.08
104 | Тимирязева | Тимирязева - Ц.Усадьба | КТП100кВА-№2 | 100 | 0.036 | 0.044
105 | Тимирязева | Тимирязева - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№3 Телецентр | 160 | 0.058 | 0.07
106 | Тимирязева | Тимирязева - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№4 ДК | 160 | 0.028 | 0.1
107 | Тимирязева | Тимирязева - Ц.Усадьба | КТП63кВА-№6 Котельная | 63 | 0.043 | 0.008
108 | Тимирязева | Тимирязева - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№9 | 160 | 0.047 | 0.081
109 | Тимирязева | п.СПАССКИЙ | КТП160кВА-№3 | 160 | 0.002 | 0.126
110 | Тимирязева | Тимирязева - Зерноток | КТП250кВА-№2 МТМ | 250 | 0.011 | 0.189
111 | Тимирязева | Тимирязева - Зерноток | КТП560кВА-№3 Зерноток | 560 | 0.037 | 0.411
112 | Урожайная | п.Алгабас | КТП160кВА-№3 п.Алгабас | 160 | 0.009 | 0.119
113 | Урожайная | п.Анновка | КТП160кВА-№7 п.Анновка | 160 | 0 | 0.128
114 | Урожайная | Урожайная - Акчакуль | КТП100кВА-№1 | 100 | 0.002 | 0.078
115 | Барвиновка | Барвиновка - Минский | СТП25кВА-№13 с.Аманжол | 25 | 0.001 | 0.019
116 | Барвиновка | Барвиновка - Ц.Усадьба " | КТП63кВА-№7 (стадион) | 63 | 0.026 | 0.024
117 | Барвиновка | Барвиновка - Ц.Усадьба " | КТП160кВА-№1 | 160 | 0.063 | 0.065
118 | Барвиновка | Барвиновка - Ц.Усадьба " | КТП100кВА-№6 | 100 | 0.07 | 0.01
119 | Барвиновка | Барвиновка - Ц.Усадьба " | КТП100кВА-№2 | 100 | 0.091 | -0.011
120 | Барвиновка | Барвиновка - Ц.Усадьба " | КТП100кВА-№3 | 100 | 0.028 | 0.052
121 | Барвиновка | Барвиновка - Ц.Усадьба " | КТП100кВА-№4 "посёлок" | 100 | 0.035 | 0.045
122 | Барвиновка | Барвиновка - Ц.Усадьба " | КТП100кВА-№5 | 100 | 0.038 | 0.042
123 | Барвиновка | Барвиновка - Ц.Усадьба " | КТП160кВА-№2 А Ермаковка | 160 | 0.018 | 0.11
124 | Весёлый Подольская | Весёлый Подол - Ц. Усадьба | КТП160кВА-№6 Школа | 160 | 0.06 | 0.068
125 | Весёлый Подольская | Весёлый Подол - Ц. Усадьба | КТП100кВА-№5 Столовая | 100 | 0.01 | 0.07
126 | Весёлый Подольская | Весёлый Подол - Ц. Усадьба | КТП160кВА-№1 | 160 | 0.06 | 0.068
127 | Весёлый Подольская | Весёлый Подол - Ц. Усадьба | КТП100кВА-№2 | 100 | 0.002 | 0.078
128 | Весёлый Подольская | В-Подол - Мастерские | КТП250кВА-№1"гараж" | 250 | 0.034 | 0.166
129 | Весёлый Подольская | Весёлый Подол - Ананьевка | КТП100кВА-№1 "посёлок" | 100 | 0.008 | 0.072
130 | Лесная | Лесная Посёлок | КТП100кВА-№2 | 100 | 0.011 | 0.069
131 | Лесная | Лесная Посёлок | КТП160кВА-№5 | 160 | 0.033 | 0.095
132 | Лесная | Лесная Посёлок | КТП250кВА-№7 | 250 | 0.056 | 0.144
133 | Лесная | Лесная - Зерноток | КТП250кВА-№11 | 250 | 0 | 0.2
134 | Лесная | Лесная - Зерноток | КТП250кВА-№7 Зерноток | 250 | 0.005 | 0.195
135 | Лесная | п.КОВАЛЕВКА | КТП160кВА-№6 | 160 | 0.001 | 0.127
136 | Сорочинская | Сорочинская - Ц.Усадьба СХТ | КТП160кВА-№7 | 160 | 0.108 | 0.02
137 | Сорочинская | Сорочинская - Ц.Усадьба СХТ | КТП100кВА-№9 | 100 | 0.1 | -0.02
138 | Сорочинская | Сорочинская - Ц.Усадьба СХТ | КТП160кВА-№1 | 160 | 0.175 | -0.047
139 | Сорочинская | Сорочинская - Ц.Усадьба СХТ | КТП400кВА-№8 | 400 | 0.074 | 0.246
140 | Сорочинская | Сорочинская - Ц.Усадьба СХТ | КТП100кВА-№11 Ветстанция | 100 | 0.036 | 0.044
141 | Сорочинская | Сорочинская - Ц.Усадьба СХТ | КТП160кВА-№6 Контора | 160 | 0.068 | 0.06
142 | Сорочинская | Сорочинская - Ц.Усадьба СХТ | КТП250кВА-№3 | 250 | 0.045 | 0.155
143 | Сорочинская | Сорочинская - Ц.Усадьба СХТ | КТП160кВА-№2 | 160 | 0.098 | 0.03
144 | Сорочинская | Сорочинская - Комплекс | КТП100кВА-№1 авм | 100 | 0.022 | 0.058
145 | Сорочинская | Сорочинская - Мелитополь | КТП63кВА-№2 АЗС | 63 | 0.043 | 0.007
146 | Сорочинская | Сорочинская - Мелитополь | КТП160кВА-№Клуб | 160 | 0.005 | 0.123
147 | Сорочинская | п.СОРОЧИНКА | КТП160кВА-№8 Зерноток | 160 | 0.072 | 0.056
148 | Сорочинская | п.СОРОЧИНКА | КТП160кВА-№26 | 160 | 0.069 | 0.059
149 | Сорочинская | п.СОРОЧИНКА | КТП250кВА-№7 | 250 | 0.045 | 0.155
150 | Сорочинская | п.МЕЛИТОПОЛЬ | СТП25кВА-№ 17 | 25 | 0.002 | 0.018
151 | Сорочинская | п.ОСТРОВНОЙ | КТП160кВА-№24 | 160 | 0.047 | 0.081
152 | Сорочинская | Сорочинская - КМ | КТП160кВА-№1 ЛТЦ | 160 | 0.023 | 0.105